30 de octubre de 2019

# CIRCULAR Nº 3

LICITACION ABREVIADA N° 4500042400 - CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

1) Adjuntamos los siguientes planos en DWG a la presente Circular:

- Planta Estacionamiento y Aulas

- Último plano pb y 1pb

- Proyecto piso 7° ajustado detección

- 6to ajustado detección

- Cortes y fachadas detección

2) Donde dice Decreto 180/18 debe decir 184/18: Regulación de las habilitaciones que otorga la DNB

3) Se analizará particularmente la instalación de sistemas tipo Vesda de detección temprana en zonas sensibles como ser Exploración y Explotación, el 2º subsuelo donde se localizan tanques de combustibles. Se cotizará en forma desglosada otras aplicaciones para este sistema que el oferente considere conveniente, teniendo en cuenta que para la certificación del edificio  con la D.N.B. se hará uso de la excepción de la no instalación de rociadores automáticos. ”

Considerar también la zona del primer piso donde se ubica el área de informática (servidores)

4) Retiro de detectores obsoletos

Para su retiro se seguirán los siguientes criterios:

-vida útil

-compatibilidad con el sistema a instalar

-obsolescencia tecnológica

-ubicación no  de acuerdo a la normativa vigente

Se coordinará en cada sector en particular con el Nexo de ANCAP o Director de obra el retiro de los mismos y de todo material fuera de servicio.

Se retirarán los siguientes elementos:

-detectores obsoletos

-cables

-canalización cableado

-central, etc

En el caso de partes operativas se deberá primero instalar lo nuevo, dejarlo operativo y después retirar el material que queda fuera de servicio.

De esta manera se evitan situaciones en las que ya no hay espacio para todas las instalaciones en el edificio.

Debe ser cotizado en el básico (es decir NO como opcional), detallar dicha cotización.

Restauración del área

Se cotizará de forma obligatoria  desglosada  la restauración del área de manera que el resultado de la misma sea  estéticamente adecuado según la condición de bien de interés Municipal del edificio.

Detallar en la memoria descriptiva el alcance de dicha restauración y los materiales a utilizar.

El área intervenida  deberá quedar igual o mejores condiciones a las encontradas.

Ej: enyesado de agujeros, etc.

5) Sistema inalámbrico

Es de interés de ANCAP que  en el tercer piso donde se encuentra el Directorio y el Hall principal de ingreso (PP) se instale un sistema de detección inalámbrico.

En el resto de los niveles del edificio queda a criterio del oferente cotizar un sistema tradicional cableado o el sistema inalámbrico dependiendo de la relación costo/beneficio.

6) Diseño de la instalación de detección y alarma de incendio

Debe ser conforme a la NFPA, salvo que haya alguna excepción que se contradiga con la normativa local. Explicitar en la oferta las excepciones.

7) Sistema de voceo

El sistema de voceo  de emergencia debe cubrir cualquier tipo de emergencia (de incendio, amenaza de bomba, evacuación, emergencia médica, rescate de personas, etc) que se produzca en edificio principal OO.CC, edificio anexo y estacionamiento.

8) El sistema incluirá la activación de alertas y emisión de mensajes de emergencia por telefonía, radio o altavoces de ambos edificios a  responsables, empleados u otros organismos.”

Por radio se entiende los handys, utilizados entre otros por personal de

S,V y P(Seguridad, Vigilancia y Protección) (canal exclusivo).

Por telefonía se entiende mensajes de textos enviados a un listado de funcionarios (gerentes, jefes, supervisores, etc).

Los  3 mecanismos de comunicación de emergencia se utilizarán de forma simultánea para distintos niveles de funcionarios.

9) Zonas de audio (área física a transmitir un mensaje independiente)

“Se instalará un  servicio de  emergencia  de alarma por voz el cual garantizará que el mensaje será escuchado por todo el personal y en todas las áreas de todos los  inmuebles, tomando en cuenta el ruido natural del lugar.”

En particular en zonas comunitarias de alto tránsito de personas (áreas de trabajo, comedor, pasillos, baños, etc).

10) Filtraciones y humedades en edificio anexo y central

El oferente deberá  salvar estos temas, previendo de proteger la instalación si fuese necesario.

ANCAP está inmerso actualmente en proyectos de mejoras edilicias para solucionar estos problemas.

11) Réplica del panel de alarmas

Se sugiere que el panel central se ubique en planta baja donde estará centralizado el sistema de vigilancia física y en el lugar donde está apostado el servicio  272 de bomberos (9º piso, azotea) una réplica del panel.

12) Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Confirmar si el diseño de la instalación de detección y alarma de incendio debe ser conforme a NFPA.

RESPUESTA: Debe ser conforme a NFPA, salvo que haya alguna excepción que se contradiga con la normativa local.

Explicitar en la oferta las excepciones.

CONSULTA 2: ¿El sistema de voceo de emergencia debe ser exclusivo para el sistema de incendio?

RESPUESTA: El sistema de voceo de emergencia debe cubrir cualquier tipo de emergencia (de incendio, amenaza de bomba, evacuación, emergencia médica, rescate de personas, etc.) que se produzca en edificio principal OO.CC, edificio anexo y estacionamiento.

CONSULTA 3: ¿Qué zonas de audio serán las necesarias (entiéndase por zona de audio, área física a transmitir un mensaje de audio independiente)?

RESPUESTA: Se instalará un  servicio de  emergencia  de alarma por voz el cual garantizará que el mensaje será escuchado por todo el personal y en todas las áreas de todos los  inmuebles, tomando en cuenta el ruido natural del lugar.”

En particular en zonas comunitarias de alto tránsito de personas (áreas de trabajo, comedor, pasillos, baños, etc).

CONSULTA 4: Cuando se refiere a: “El sistema incluirá la activación de alertas y emisión de mensajes de emergencia por telefonía, radio o altavoces de ambos edificios a responsables, empleados u otros organismos.”

La consulta respecto a esto es: ¿Se requiere cumplir con estos 3 mecanismos de emisión simultáneamente o cumplir solamente con uno de ellos?

¿En caso de ser en simultáneo a que se refiere con la emisión de mensajes de emergencia a través de Radio?

RESPUESTA: El sistema incluirá la activación de alertas y emisión de mensajes de emergencia por telefonía, radio o altavoces de ambos edificios a  responsables, empleados u otros organismos.

Por radio se entiende los handys, utilizados entre otros por personal de  S,V y P (Seguridad, Vigilancia y Protección) (canal exclusivo).

Por telefonía se entiende mensajes de textos enviados a un listado de funcionarios (gerentes, jefes, supervisores, etc).

Los 3 mecanismos de comunicación de emergencia se utilizarán de forma simultánea para distintos niveles de funcionarios.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

Lg