LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”.

ACLARACION Nº 15

CONSULTA 1) En el punto 10.1 Documentos de la oferta (sección I del Pliego único) se establece la presentación de los siguientes documentos: a) Antecedentes del oferente; b) Propuesta; c) Certificado del Registro nacional de empresas de obras públicas del MOPT. En la sección II del Pliego de condiciones particulares, punto 10.1 a) se dice claramente que la información debe estar precedida de un índice y según el orden de solicitud de pliegos de condiciones. Sin embargo, el formulario de propuesta (anexo V) debe presentarse según el punto 10.1 b) de la sección II (documentos integrantes de la Propuesta) y a su vez el mismo formulario establece que a continuación de éste debe presentarse: planilla de cantidades y precios (anexo VI), información y documentación requerida en los artículos 10.1 a, b, c y d. Entendemos que un orden podría ser: Formulario propuesta (Anexo V), Planilla de Cantidades y precios (Anexo VI), Información y documentación requerida en los artículos 10.1 a, b, c y d.

Se pregunta/solicita: Aclarar nuestro entendimiento.

Respuesta 1) Se pretende que la información solicitada se presente completa y ordenada, indicando los ítems del Pliego a que hacen referencia, de modo de facilitar el estudio de las Propuestas.

CONSULTA 2) En el punto 10.1 d) Documentos de la oferta (sección II), se solicita en la página 47 la presentación de: “V) Subcontratos, Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la oferta. Entendemos que el punto arriba indicado coincide con la presentación del formulario Art. 10.1 b) VIII) (nómina de subcontratos), documentación solicitada en la página 45 (punto 10.1 b): “VIII) Subcontratistas, Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII).”

Se pregunta/solicita: Favor confirmar.

Respuesta 2) Se confirma lo planteado. Es correcto.

CONSULTA 3) En el punto 10.1 d), IV) Consorcios (página 46), se establece que: “c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E.” Según las normas generales de funcionamiento del REGLAMENTO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO:

“1.1 La Administración de las Obras Sanitarias del Estado obtendrá el suministro de los bienes, materiales, obras y servicios requeridos para su operación, de proveedores nacionales y/o internacionales inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) conforme a lo establecido en el Decreto 155/013 y sus modificativos, a través de las modalidades de compra establecidas por las disposiciones reglamentarias vigentes. 1.2 Sin perjuicio de ello, la Administración llevará su propio Registro donde se ingresarán los datos del oferente y los antecedentes de las contrataciones realizadas. Se exceptúan de la inscripción a todas aquellas firmas que la Administración contrate de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2º del RUPE”. El Decreto N° 155/013 Reglamentación del funcionamiento del registro único de proveedores del estado (RUPE) estable que es obligatoria la inscripción en el este registro de proveedores para poder participar en una licitación. El artículo 33 de dicho Decreto dice “El presente Decreto reglamentario regirá para todos los organismos públicos estatales y sus respectivos proveedores a medida que aquéllos vayan implementando el RUPE”. Entendemos que, si la obligación es estar inscrito en el RUPE, la inscripción como proveedor de OSE pueda realizarse antes de la firma del contrato.

Se pregunta/solicita: Favor confirmar.

Respuesta 3) Se confirma lo planteado. Es correcto.

CONSULTA 4) Debido a que la circular Nº 4 publicada el pasado 9 de octubre prorroga la visita de campo obligatoria hasta nuevo aviso, solicitamos una prórroga de 45 días.

Se pregunta/solicita: Favor confirmar.

Respuesta 4) Se ha otorgado una prórroga de 45 días, hasta el 24 de enero de 2020, que atiende la presente consulta.

CONSULTA 5) En el caso de participación de empresas extranjeras con sucursal domiciliadas en el país, ¿se ha de presentar el comprobante del representante de firmas extranjeras inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley Nº 16.497 del 15/06/94, Decreto Nº 369/94 del 01/09/94)?

Se pregunta/solicita: Favor aclarar.

Respuesta 5) Si el Oferente es la Empresa Extranjera y se presenta por sí misma, o es la Sucursal domiciliada en el País, no es necesario que posea el comprobante de Representante de Firmas Extranjeras. Se aclara que a los efectos de la evaluación de los antecedentes del Oferente, se considerarán únicamente los de la Empresa Extranjera o los de la Sucursal, pero no ambos.

CONSULTA 6) En el punto 10.1 d), IV) Consorcios (página 46), se establece que: “b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio.” Entendemos que es suficiente que al menos uno de los miembros del consorcio aporte la información sobre el cumplimiento de requisito 10.1 a) II) Experiencia técnica de la empresa.

Se pregunta/solicita: Favor confirmar.

Respuesta 6) Respecto de los Consorcios y en cuanto a la Experiencia Técnica establecida en el Art. 10.1 a) II del Pliego, cada parte deberá brindar la información en proporción a su participación en el Consorcio, respecto a las actividades propias que desarrollará. A vía de ejemplo, una empresa puede que tenga experiencia en Construcción y la otra en Montajes, y que de la conjunción de ambas se llega a los requisitos establecidos.

CONSULTA 7) Solicitamos se nos facilite el estudio topográfico y de estudio de suelos de la zona de la nueva planta, y de la canalización desde la planta actual a la planta a construir, del para poder realizar el anteproyecto ofertar con los datos más fiables.

Respuesta 7) Se adjunta la información disponible.

CONSULTA 8) En el punto 4.4 Tratamiento aeróbico, específicamente bajo el título difusores, se solicita usar como base de selección para difusores, un SOTE > 7%/m.  Entendemos que ese valor de SOTE es muy superior a lo habitual en marcas de primera línea, como puede verse en las ilustraciones que siguen para tres marcas y tipos de difusores: SSI (USA), difusores tubulares, Wilfley Weber de Alfa Laval, de USA, difusores de disco, Bioworks de Alemania, difusores tubulares colgantes.

Por lo tanto, entendemos que alcanzaría una exigencia de valores mínimos para la selección un SOTE de 6 %/m.

Respuesta 8) Se aceptará el valor mínimo de 6%/m de eficiencia del sistema de difusores.

CONSULTA 9) En el punto sopladores, del 4.4 tratamiento biológico, se indica que la capacidad de los mismos será como mínimo Q=10 m3/min, P=1100 mbar. Entendemos que los soplantes indicados están muy alejados de los requeridos en este caso. Sin entrar en detalles de cálculo que serán incluidos en la oferta, indicamos que, con una carga orgánica total de 3426 kgDBO/día, para los 11088 m3/dia y los 309 mg/L de DBO y aún con un abatimiento admisible lógico en el pre tratamiento, se tendrán unos 1550 kgDBO/día, por calle. Obviamente partiendo de un AOR de esta magnitud, incluyendo la Nitrificación, se deberá contar con sopladores de más de 2000 m3/hr a unos 0,45 bar cada uno, muy alejados de los indicados.

Se pregunta/solicita: Favor aclarar.

Respuesta 9) Es correcta la apreciación. El valor de 10 m3/min se debe a un error de transcripción, puesto que la base de cálculo determinó unidades de 18 m3/min y 1100 mbar. Sin perjuicio de lo antes dicho, será responsabilidad del proyectista definir los parámetros de diseño y en consecuencia el equipamiento.

CONSULTA 10) En el punto clarificadores secundarios, 4.5 de la ET, se indica un puente barredor de brazo doble y tracción periférica siendo que es más habitual en estos diámetros medios, doble brazo (diametral) con tracción central o simple brazo (puente radial) con tracción perimetral. Los equipos armados con doble brazo y tracción perimetral (en este caso doble) son más habituales en tamaños superiores a los 30 o 32 m de diámetro. Finalmente, consideramos que un bafle central de D = 6.0 m es excesivo, ya que se pierden 28 m2 de superficie, un 8% de los nominales 346 m2 con D=21.0 m

Se pregunta/solicita: Favor aclarar.

Respuesta 10) En el punto 4.5, Clarificadores Secundarios, se plantea una alternativa consistente en sedimentadores del tipo gravedad, y se dan una serie de indicaciones al respecto. También se indica que “se podrán plantear otras alternativas, las cuales deberán ser debidamente justificadas, y sus ventajas destacadas”. En caso que el oferente opte por la alternativa planteada por OSE, todas las mejoras que considere pertinentes, como lo planteado en éste punto, podrán ser planteadas a OSE, con la “debida justificación y ventajas destacadas”.

CONSULTA 11) En cuanto al lodo de purga, a enviarse a los digestores aeróbicos, se plantean algunas dudas, a saber: La concentración del lodo digerido, solamente con sedimentación natural (no hay espesador ni desaguado previsto), parecería que 3% es un valor optimista, pero puede considerase para calculo. La edad del lodo en digestión es sumamente elevada y no corresponde a los volúmenes de tanques indicados. La experiencia muestra que, en prácticamente todos los casos, unos 15 a 20 días serían suficientes para lograr una reducción de volátiles aceptables, en masa. Si la relación VSS/TSS es del orden de 0,8, podría reducirse la fracción volátil un 45% como indicado. Estamos de acuerdo con los 2,3 kgO/kgSSV pero nos parece que establecer para la deshidratación una capacidad entre 0,6% y 5%, es una banda demasiado ancha. Dado que, sin espesamiento, difícilmente se pase del 2%, los valores límites del ingreso a la deshidratación deberían ser 0,6% y 2%.

Se pregunta/solicita: Favor aclarar.

Respuesta 11) Los valores planteados por OSE surgen de su propia experiencia, aunque se entiende que pueden haber variaciones. El diseño del sistema de digestión dependerá de otros factores, como ser del sistema de clarificación seleccionado, razón por la cual los parámetros de diseño de las unidades variarán en función de las soluciones propuestas por los oferentes. Los oferentes deberán llevar a cabo su propio diseño, incorporando las unidades que entiendan necesarias, puesto que es de su propia responsabilidad los resultados que se logren.

CONSULTA 12) Respecto de los caudales de diseño en el punto 2.3 Alcance del Proyecto Ejecutivo de las ET de la memoria descriptiva particular, se indica que se deberá tener en cuenta la ampliación de una segunda etapa que permita incrementar la capacidad en un 100%. Por lo tanto, se indica que las instalaciones comunes de 1ra y 2da etapa, sean estructuras civiles o conducciones, deberán ser construidas con las previsiones de 2da etapa, es decir, para el 200% del caudal. Entendemos por los articulados de cada parte, que el caudal del PB a construir en el predio de la planta actual, la tubería de impulsión hasta la nueva planta de efluentes, la nueva planta de efluentes con sus articulados 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 se refieren a un caudal máximo de 626 m3/hr con un caudal medio de diseño de 462 m3/hr para el biológico.

Se pregunta/solicita: Consultamos si, de acuerdo con esto, la única parte común que debería proyectarse para un caudal del 200% de 626 m3/hr, es decir 1252 m3/hr, es el emisario de descarga (proyecto básico con tubería de 800 mm). El PB y canal aliviador corresponde exactamente a lo indicado en los ítems 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1 Nuevo canal de entrada y Bypass.

Respuesta 12) A la nueva Planta de Tratamiento llegarán caudales de otras cuencas, que no aportan al Pozo de Bombeo que se construirá en esta etapa en la Planta de Tratamiento actual. El Proyecto Ejecutivo deberá incluir la ampliación de las unidades para un 100% del caudal, debiendo contemplar en ésta primera etapa las obras comunes, tales como: la cámara repartidora de caudales y el emisario. Los sectores y unidades que no se duplicarán en la 2ª etapa, y que por tanto deberán prever los espacios y acondicionamientos hidráulico y eléctrico para dicha ampliaciones, serán: la sala de acondicionamiento químico y deshidratación de lodo (incluyendo la zona de disposición final del lodo deshidratado), la sala de equipos de aireación, y la sala de desinfección y tratamiento de agua para re-uso.

CONSULTA 13) En referencia al punto 1.2, Visita Obligatoria a las Instalaciones, consultamos en qué fecha se prevé realizar la misma.

Respuesta 13) A la fecha de envío de las presentes aclaraciones, ya se ha comunicado en forma independiente la fecha y hora de realización de la reunión informativa y visita a las instalaciones.

CONSULTA 14) Con respecto al terreno en el cual se construirá la nueva planta, a) solicitamos se envíen niveles del terreno actual, b) consultamos si se enviarán estudios de suelos, o estos estarán a cargo de los oferentes para esta etapa.

Respuesta 14) En la respuesta a la consulta N°7, se adjuntó la información disponible, la cual no fue relevada específicamente para el pre-diseño presentado, razón por la cual será de responsabilidad de las empresas su utilización.

Con respecto a los estudios de suelos, serán de cargo de los oferentes en caso de entenderlo necesario, debiendo únicamente solicitar la autorización para el ingreso al predio.

CONSULTA 15) Agradecemos se envíe el trazado correspondientes al emisario.

Respuesta 15) En la respuesta a la Consulta N°7 se adjuntó la información disponible, que incluye curvas de nivel y un trazado tentativo del emisario. Se reitera que al igual que para el resto de las instalaciones y conducciones, el emisario será parte del Proyecto Ejecutivo a desarrollar por las empresas, por lo cual ésta información presentada deberá ser tomada únicamente como información de base para sus trabajos.

CONSULTA 16) Relacionado a las Instalaciones Eléctricas, se menciona que se debe suministrar un tablero de distribución que alimentará todos los equipos electromecánicos e instalaciones en general, y que el mismo recibirá la energía del tablero principal de la actual planta de tratamiento. Debido a que la nueva planta de tratamiento está ubicada a una distancia de aproximadamente 1500 metros, se consulta: a) ¿Se puede tomar la energía eléctrica para la nueva planta desde un punto de conexión a UTE más cercano?; b) ¿Nos pueden suministrar información del Tablero General existente, carga conectada, niveles de tensión en la cual opera, y un diagrama unifilar?; c) Se solicita mayor información para las Celdas Modulares de Media Tensión deseadas para la nueva planta; d) se solicita mayor información para cumplir con las especificaciones del cable de media tensión deseado; e) Se pide mandar más especificaciones para el transformador solicitado; f) ¿Cuáles son los niveles de iluminación exterior mínimos requeridos?.

Respuesta 16) El pozo de bombeo a construirse en la Planta de Tratamiento existente, se alimentará de la sub-estación propia de la Planta. La potencia contratada es de 200 KW.

En lo que respecta a las instalaciones eléctricas de la nueva Planta de Tratamiento, serán los oferentes los que definirán y propondrán a OSE todo lo relativo a la instalación eléctrica, interconexión con UTE (de acuerdo a sus exigencias), transformador, celdas de media tensión, cable de alimentación, iluminación, etc.

CONSULTA 17) Relacionado al Sistema de Control e Instrumentación, se consulta: a) ¿Cuál es la potencia requerida para la UPS?; b) ¿Cuáles características mínimas debe cumplir el PC para la Sala de Control?

Respuesta 17) Valen las mismas consideraciones hechas en el punto anterior. Tanto la potencia de la UPS, como las características del PC de la Sala de Control, deberán ser definidas por los proyectistas encargados de la Automatización y del Sistema SCADA.

CONSULTA 18) A los efectos de efectuar un mejor estudio de la documentación de la licitación, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la fecha de apertura de la misma de 1 mes.

Respuesta 18) Se ha otorgado una prórroga de 45 días, hasta el 24 de enero de 2020.