LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”.

COMUNICADO Nº XVIII

Consulta 1.- ¿Cuál es la temperatura de diseño que se debe adoptar para el cálculo del sistema biológico?

Respuesta 1.- Es parte del diseño a elaborar por el oferente. Se informa que en la planta de tratamiento actual, la temperatura del licor mezcla en invierno se mantiene en el rango de 16 a 19°C, y en verano, de 23 a 25°C.

Consulta 2.- Favor confirmar el parámetro de diseño de sólidos en suspensión en la entrada a la PTAR

Respuesta 2.- Se informa en la tabla siguiente los resultados de 10 muestras compuestas en diferentes semanas del año 2019, en período seco (sin lluvias):

|  | Máx. | Mín. | Promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| SST (mg/l) | 1326 | 278 | 694 |
| SSV (mg/l) | 160 | 10 | 81 |
| SSF (mg/l) | 1220 | 268 | 613 |

Consulta 3.- No se indican los requerimientos de nitratos en los lineamientos de base; se solicita aclarar la concentración esperada a la salida de la PTAR para este parámetro

Respuesta 3.- Se debe cumplir con la normativa vigente para vertido a curso de agua, así como la propuesta de modificación “BORRADOR DE TRABAJO- GESTA AGUA” elaborada en el año 2008.

Consulta 4.- No se indican los requerimientos de aceites y grasas en los lineamientos de base; se solicita aclarar la concentración esperada a la entrada de la PTAR para este parámetro

Respuesta 4.- Se debe cumplir con la normativa vigente para vertido a curso de agua, así como la propuesta de modificación “BORRADOR DE TRABAJO- GESTA AGUA” elaborada en el año 2008. No se disponen de datos de aceites y grasas a la entrada de la PTAR. Al respecto se informa que la PTAR actual cumple con la norma respecto a éste parámetro, y que las concentraciones de aceites y grasas no alteran el normal desarrollo del tratamiento biológico.

Consulta 5.- Se consulta si existen industrias volcando a la red. En caso afirmativo, favor indicar valores de entrada de parámetros como calcio y alcalinidad.

Respuesta 5.- Se entiende que es parte de los estudios y relevamientos a llevar a cabo por el oferente, realizar las consultas a la autoridad competente e indagar la existencia de industrias que aportan a la red. Al respecto se informa que en algunos episodios de fuertes precipitaciones han llegado a la planta actual vertidos de aceites, sin poder identificar su origen, los cuales generar crecimientos de Nocardia como consecuencia del bajo contenido de oxígeno en las zanjas de oxidación en dichas circunstancias. No se trata de “vertidos industriales”, pero se informa de éstos hechos a los efectos de prever medidas paliativas si los oferentes lo entienden conveniente.

Consulta 6.- Para las unidades de hormigón armado en la nueva PTAR. ¿Se deben revestir con Poliurea 2mm también? En caso afirmativo, ¿en cuáles rubros se deben cotizar?

Respuesta 6.- Corresponde al oferente identificar las unidades a revestir con Poliurea, definición que es parte del proyecto ejecutivo correspondiente. Recordar que la obra civil tiene un período de garantía de 10 años, además de la revisión del estado las instalaciones que se realizará una vez finalizado el período de operación. De constatarse problemas de corrosión, erosión o desgaste por problemas que debieron preverse en la etapa de proyecto, la Administración hará los reclamos correspondientes.

Consulta 7.- ¿Cuál es la potencia contratada actual en la PTAR existente, futura EB La Alameda?

Respuesta 7.- Se aclara que las condiciones del servicio de UTE para la futura EB La Alameda las deberá establecer el proyectista en parte del diseño. Con respecto a la planta existente, el contrato con UTE es el siguiente:

- Tarifa aplicada: Gran Consumidor.

- Potencia contratada Punta-Llano (kW): 200

- Potencia contratada Valle (kW): 200

- Tensión: 400v en Baja Tensión.

- Fases: Trifásico.

Consulta 8.- El Tablero General existente en la PTAR. ¿Prevé en potencia, barras, interruptores generales para las nuevas condiciones?

Respuesta 8.- El tablero general de la PTAR actual no previó las instalaciones para la nueva EB La Alameda. La visita a las instalaciones se realizó para evacuar éste tipo de dudas.

Consulta 9.- No queda claro si hay que prever un generador completo para cada uno de los sitios que quedaran operativos, es decir uno para La Alameda y otro para la PTAR nueva. Favor aclarar.

Respuesta 9.- Efectivamente tanto la EB como la PTAR deben ser autónomos ante la falta de energía de la red de UTE.

Consulta 10.- Se solicita indicar cuándo será la visita a sitio que fue postergada

Respuesta 10.- No hay fecha establecida aún.

Consulta 11.- Se encuentras inconsistencias entre la planilla de Insumos Importados y la planilla de Resumen de Oferta. En la planilla de Insumos importados se solicitan los ítems “Flete y Seguro (*1)” y “Gastos Conexos (*2)” con impuestos incluidos, luego en la planilla Resumen de Oferta se vuelve aplicar el IVA. Por Favor indicar claramente en cada una de las líneas qué debe completarse, así todas la empresas completamos como corresponde.

Respuesta 11.- Se modifica la planilla de Cantidades y Precios, en la hoja “Resumen Oferta”, según el detalle que sigue:

Los precios de las columnas 10, 11 y 12 de la hoja “Suministros Importados” de la Planilla de Cantidades y Precios, deberá incluir los impuestos. Con la Respuesta a la Consulta 41, se adjunta la nueva “Planilla de Cantidades y Precios”.

Consulta 12.- De acuerdo a la planilla de Resumen de Oferta, a los suministros importados se le aplica dos veces el IVA: por favor aclarar cómo se deben completar las planillas de Insumos Importados y Resumen de Oferta.

Respuesta 12.- Se contesta en la respuesta a la Consulta 11.

Consulta 13.- En la planilla de Insumos importados no hay columnas para los insumos en moneda Euros.

Respuesta 13.- El oferente debe identificar la moneda del insumo a cotizar, y en la columna 12 de la Planilla de Cantidades y Precios, se totalizan los rubros en Euros.

Consulta 14.- Por favor indicar cuáles unidades de tratamiento de la PTAR se deberán revestir con Poliurea. En tal caso se deberán agregar rubros de Poliurea en el Rubrado.

Respuesta 14.- Esta consulta ya se respondida en (Consulta/Respuesta 6)

Consulta 15.- Aclarar cuál es la diferencia entre el Jefe de Proyecto indicado en el punto 10.1 b) del pliego y el profesional que se debe proponer en 1.9. Asesoramiento Especialista (Consultor).

Respuesta 15.- La diferencia está en la dedicación horaria y los temas en que intervendrá cada uno de ellos. Se entiende por Especialista al técnico a contratar, experto fundamentalmente en la tecnología MBBR, que asesorará al equipo de proyecto en temas específicos.

Consulta 16.- No se hace mención en las especificaciones técnicas del pliego la cantidad de meses del “1.9. Asesoramiento Especialista (Consultor)” y qué régimen será requerido.

Respuesta 16.- Durante la etapa de proyecto, OSE podrá solicitar la presencia del técnico Especialista cada vez que lo entienda necesario, debiendo éste estar disponible para reunirse con los técnicos de la contraparte en un plazo máximo de una semana contada a partir del día de la convocatoria. Durante el período de obra deberá estar disponible para asesoramientos a distancia, dando respuesta en no más de 48 horas cada vez que se le solicite. Durante la puesta en marcha de las instalaciones deberá estar al frente de la misma, por un período no menor a los 15 días.

Consulta 17.- En el punto 21 del ANEXO III Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se dice: “… Durante el período de operación el Contratista se hará cargo de todos los costos asociados a la operación y el mantenimiento de los equipos electromecánicos y de las instalaciones en general, entre los que se encuentran la provisión del personal calificado, el suministro de materiales, el suministro de los productos químicos, el costo de energía eléctrica, entre otros gastos operativos. OSE por su parte suministrará únicamente 8 operadores de planta y un supervisor de tratamiento en régimen de trabajo de OSE-UGD Maldonado (turnos de 6hs y rotación de 6 días trabajados y 2 libres, entre otros) y con las condiciones de trabajo que se establecen en el reglamento de personal de la Administración, personal que actualmente se encuentra prestando funciones en la actual planta de tratamiento, con todos los costos que ello implica (salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc.). Será responsabilidad de la empresa el cumplimiento de toda normativa que aplique a las condiciones de trabajo del personal contratado por la empresa” (el resaltado es nuestro). De dicha frase se entiende, sin lugar a duda, que los salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc., correrán a cargo de OSE y que, por tanto, no deben ser considerados dentro de los costes de las ofertas de los oferentes. Sin embargo, en la reunión realizada el día 9 de diciembre del 2019, se advirtieron dudas al respecto.

ROGAMOS confirmen inequívocamente que todos los costes (salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc.) que implicará el suministro de personal por parte de OSE durante la fase de Operación y el Mantenimiento NO forman parte del alcance del proyecto y que estos serán a cargo de OSE, en base a su reglamento interno.

Respuesta 17.- Confirmamos que los salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc., del personal de operación de la PTAR actual que pasarán a operar la nueva planta de tratamiento, serán de cargo de OSE.

Consulta 18.- El 15 de noviembre se solicitaron aclaraciones por nuestra parte, el 21 de noviembre se indicó prórroga para el 24 de enero, el 09 de diciembre se realizó reunión con aclaraciones verbales, las que debían refrendarse por escrito, a partir del 10 de diciembre, hasta el día 13 de diciembre se han estado enviando respuestas a consultas que estaban planteadas, algunas, desde el día 15 de noviembre y otras el mismo día de la reunión, por este motivo, además de que en pocos días comienza la licencia de la construcción y llegarán las fechas festivas tradicionales, solicitamos, a los efectos de disponer del tiempo necesario para una oferta adecuada a vuestros requerimientos, expresados claramente en la reunión del 09 de diciembre, se otorgue una prórroga adicional de 30 días calendario.

Respuesta 18.- Con motivo del gran número de consultas, y el tiempo que ha llevado responderlas, se otorga una última prórroga de 15 días, fijando definitivamente la fecha del 10 de febrero de 2020 como fecha límite para la presentación de las propuestas.

Consulta 19.- En el punto 3.6.3 de la ET de la EB Alameda, se solicitan canalizaciones para el tratamiento de olores en acero inoxidable 316 espesor mínimo 2mm, consultamos si se acepta alternativas para el material de estas tuberías (Ej.: PRFV).

Respuesta 19.- No se aceptan alternativas.

Consulta 20.- Consultamos donde debe cotizarse la operación y mantenimiento de la EB de bombeo Alameda, en caso de que deba considerarse en el capítulo 23 de la PTAR favor de confirmar.

Respuesta 20.- Confirmamos que debe cotizarse como operación global del sistema a proyectar, construir y operar. La EB La Alameda debe considerarse integrada a la nueva PTAR, y en los hechos, será monitoreada y operada desde dicha planta.

Consulta 21.- Con respecto a la planilla “Costos operativos” observamos que contiene una previsión por m3 de agua tratada, con una apertura de rubros distinta (por Ej.: consumo de energía eléctrica y agua) a la indicada en el capítulo 23 de la PTAR. Entendemos que a los efectos comparativos la planilla “Resumen Oferta” considera lo cotizado en el capítulo 23 de “Obra Global-PTAR” y no lo indicado en la planilla “Costos Operativos”, favor de indicar si es correcta nuestra interpretación. Por otro lado consultamos si se agregarán rubros en el capítulo 23 para cotizar consumo mensual de energía eléctrica y agua.

Respuesta 21.- Se agrega en el capítulo numeral 23, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y OBRAS ANEXAS, los ítems que siguen:

| 23 | 9 | Consumo energía eléctrica | global |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10 | Consumo agua potable | global |

En la respuesta a la Consulta 41, se adjunta nueva planilla de Cantidades y Precios.

Consulta 22.- En el entendido de que la planilla “Costos operativos” forma parte del alcance de la oferta, y que la misma debe guardar relación con lo cotizado en el capítulo 23 de “Obra Global-PTAR”; entendemos que se debe incluir un rubro de Gastos Generales y Beneficio en dicha planilla a los efectos de no alterar el correcto análisis de los costos operativos solicitados por m3. Motiva dicha solicitud lo indicado tanto el inciso j) del apartado 46 del PCP, como lo indicado en el apartado 8 de la ET de la PTAR en lo que refiere a las penalidades que puede ser objeto el Contratista, en caso de producirse desvíos entre la previsión de oferta de los costos operativos por m3 y lo indicado en el informe mensual de operación.

Respuesta 22.- Se agregan en las planillas de “Obra Global – PTAR” y “Costos Operativos”, los rubros Gastos Generales y Fee de Operación:

Como información adicional, y a los efectos de estimar el volumen anual de agua tratada y por consiguiente los costos unitarios por m3 de agua tratada, se brindan los datos de caudales afluentes de los años 2018 y 2019:

Se deberá tener en cuenta que durante los episodios de lluvia, la EB La Alameda bombeará hacia la nueva PTAR, el caudal nominal de diseño.

Consulta 23.- En las especificaciones para los soplantes; se solicita que posean tarjeta SD de grabado de datos y actualización del software, dado que esto es específico de una marca reconocida, y en el entendido que para los soplantes es un requisito presentar 3 alternativas, consultamos si será aceptada una alternativa con sistema Smartlink (antena de transmisión) cuyas características más relevantes adjuntamos. “"SmartLink es un programa de monitorización de datos que se puede instalar, consultar y personalizar de forma sencilla. Los datos se recopilan, comparan y analizan sobre la marcha y, si es necesario, se envían avisos a tiempo a PC y/o Móvil celular. Esto permite a las organizaciones de servicio locales planificar y preparar sus intervenciones".

Respuesta 23.- Se deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones. En caso de proponer menos de tres alternativas que cumplan con los requisitos del Pliego, la Oferta podrá ser descalificada. Si al menos una de ellas cumple estrictamente con lo solicitado, OSE a su sólo criterio podrá validad la oferta y seleccionar cualquiera de las alternativas una vez adjudicada la oferta.

Consulta 24.- Se ha consultado a la mayoría de los proveedores y/o fabricantes con respecto a la garantía de 5 años solicitada para todos los equipos a suministrar en el apartado 7 de la PTAR. Manifiestan que no es habitual y no están en condiciones de emitir la misma más allá de la conformidad del mismo con respecto al montaje de la empresa Contratista. Consultamos si la empresa Contratista puede hacerse cargo de emitir la garantía de los equipos, tomando recaudos en consulta con el proveedor y/o fabricante; en lo que refiere a repuestos y aportando soporte de personal técnico calificado por el período de tiempo solicitado.

Respuesta 24.- Confirmamos que la empresa contratista podrá completar la garantía de 5 años solicitada para cada uno de los equipos, en cuyo caso deberá tener el aval del/los fabricantes que aseguren que contará con la provisión de repuestos y asistencia técnica, siempre que le sea requerido. La garantía del/los fabricantes nunca podrá ser inferior a 2 años contados a partir de la entrega de los equipos en obra.

Consulta 25.- Se indica para los deshidratadores de lodos tipo prensa de disco aptitud para trabajar con concentraciones de lodos que van desde 0.6% (desde sedimentadores secundarios) o 5% (desde digestores aerobios).

Se consulta: a) ¿Se debe considerar en el diagrama de flujo, que se bombean lodos desde los sedimentadores secundarios?; ¿el bombeo es desde los sedimentadores a los digestores? ¿O ambas situaciones de bombeo se deben considerar?

b) En función del rango de concentraciones de lodos (0.6%-5%) para operación del deshidratador ¿se admitirán variantes al suministro de deshidratador tipo prensa de discos múltiples como ser filtro de banda o deshidratador tipo centrífuga?

c) Para los digestores se indica una concentración de lodos de salida del 3%, mientras que para la entrada de la deshidratación se indica 5%. Consultamos si el cambio de concentración responde a la construcción de un espesador de lodos previo a la entrada del deshidratador no indicado en los recaudos entregados.

d) ¿Sera admisible la utilización de geotubos para la deshidratación de lodos en sustitución de los deshidratadores de disco múltiple?

Respuesta 26.- a) es parte del diseño a elaborar por el oferente, en el cual podrá considerar espesadores previo a los digestores o no. b) No se admitirán sistemas alternativos de deshidratación. c) Idem a la respuesta a. d) Ídem a la respuesta b.

Consulta 26.- Para las bombas principales de la EB La Alameda, se solicita que las mismas tengan un sistema de trituración interno. Dado que en el canal de ingreso se solicita instalar un sistema triturador que haría manejable el tamaño de sólidos a través de las bombas, consultamos si es posible omitir tal especificación ya que muchos fabricantes reconocidos no poseen equipos con dicha característica negándose a ofertar los mismos.

Respuesta 26.- Los trituradores “internos” cumplen con la redundancia de equipos en caso de tener que intervenir en el triturador del canal. Deberá presentarse al menos una alternativa que contemple lo solicitado en el pliego, y podrán aceptarse otras, debidamente justificadas a juicio de la Administración, siempre que se mantenga la redundancia de equipos antes mencionada (a modo de ejemplo: doble sistema de trituración en canal).

Consulta 27.- En el pliego se suministra como dato de entrada una concentración de sólidos suspendidos totales (SST) de 1086 mg/L. Por ser un líquido de origen doméstico referido a una población de 48.000 personas normalmente la bibliografía estima en 350 mg/L la concentración de SST. Un valor de 1086 mg/L de SST a la entrada de los reactores biológicos impacta directamente en la producción de lodos a digerir y deshidratar, provocando un aumento considerable de las unidades inicialmente propuestas para cumplir con el tratamiento, volumen de reactores, caudal de aire, volúmenes de digestores aerobios, bombas de purga de lodos. A su vez si el componente de volátiles (SSV) en los SST es bajo, podría no llegarse a cumplir el porcentaje de reducción de volátiles solicitados en los digestores aerobios.

a) ¿La Administración confirma la concentración de SST en los datos de entrada del pliego, o se puede cambiar a los efectos del diseño por un valor de 350 mg/L?

b) ¿Si confirma el valor inicialmente propuesto, solicitamos a la Administración que proporcione más información sobre el origen de estos valores elevados de SST o composición y además, más datos como ser solidos sedimentables (SSED), solidos suspendidos volátiles (SSV) y solidos totales en el efluente de entrada (ST)?

c) Una solución para bajar los SST de entrada y así mantener aproximadamente las sugerencias de diseño inicial de la administración seria agregar una etapa de tratamiento primario y disposición final por separado de estos sólidos. ¿La administración está de acuerdo con esta solución?

d) ¿Con el pretratamiento propuesto en el pliego, la administración entiende que los valores de SST serán disminuidos a valores del entorno de 350 mg/L hacia la entrada a los reactores biológicos? ¿La producción elevada de estos sólidos en pretratamiento pueden ser dispuestos finalmente en vertedero municipal sin requerir digestión y deshidratación? ¿O sería necesario una etapa de tratamiento primario y posterior digestión y deshidratación de los sólidos generados?

Respuesta 27.- OSE ha revisado los valores medios de los sólidos medidos en el afluente de la actual planta de tratamiento de San Carlos, informados en la respuesta a la Consulta 2. Si bien la planta de tratamiento actual no posee tratamiento primario, y el volumen de sólidos retirados del sistema es manejable, se acepta la sugerencia de varios de los oferentes en el sentido de incorporar ésta etapa de tratamiento. Los oferentes deberán por tanto proyectar y construir un sedimentador primario, el cual será cotizado en los rubros del capítulo N°5 de la planilla de “Cantidades y Precios”, “REPARTO DE CAUDALES, PRE-TRATAMIENTO, Y TRATAMIENTO PRIMARIO”, ya sean en los rubros particulares o en los rubros genéricos: “otras obras”, “otros suministros”, y/o “otros montajes”.

Tanto la nueva unidad a construir, como el equipamiento a instalar, deberán cumplir con los mismos requisitos técnicos y exigencias expresadas para el resto de la obra y de los equipos en general, en particular con los sedimentadores secundarios. La incorporación de ésta unidad no podrá introducir modificaciones a la baja en los volúmenes mínimos de las unidades del flujograma de procesos indicado en los recaudos de la licitación.

En cuanto a los residuos sólidos generados, todos deberán ser estabilizados y deshidratados, cumpliendo con una reducción mínima de sólidos volátiles del 45%, a excepción de los generados en el pre-tratamiento, los cuales serán dispuestos directamente en relleno sanitario.

La nueva planilla de “Cantidades y Precios”, se adjunta en la respuesta a la Consulta 41.

Consulta 28.- Con respecto al caudal para dimensionar el sistema, la administración provee 3 caudales a la planta: caudal medio diario, caudal máximo diario, y caudal máximo horario. ¿La planta a dimensionar deberá cubrir las necesidades de remoción carbonosa y des-nitrificación para las condiciones de caudal máximo diario?

Respuesta 28.- Es correcto.

Consulta 29.- Dada la dificultad que se está presentando para obtener ofertas de bombas autocebantes de diversos proveedores, que se ajuste en un todo a las especificaciones detalladas en el pliego, solicitamos si puede ser de aceptación las siguientes consideraciones:

a) Sistema de Trituración interna.

Para el canal de ingreso se solicita un equipo triturador que haría manejable el tamaño de sólidos para el posterior bombeo, por lo que solicitamos que la no inclusión de este sistema interno en la bomba no sea requisito de carácter excluyente.

b) Motor diesel de respaldo en una de las bombas acopladas directamente al motor eléctrico

Solicitamos como alternativa a la instalación de este motor diesel, el suministro e instalación de un grupo electrógeno stand-by con los automatismos necesarios (llaves de transferencia) que permitan, ante un corte de energía, alimentar los motores eléctricos de ambas bombas y todo el comando necesario para el correcto funcionamiento del pozo de bombeo. Entendemos que esto es lo más usual.

c) Tablero eléctrico y sistema de control

El pliego indica que las bombas contarán con su correspondiente tablero eléctrico que deberá ser suministrado por el fabricante de las bombas.

Consultamos si esta condición es excluyente ya que, aparte de incrementar a nuestro entender innecesariamente el precio, el proveedor lo hará con elementos que dependiendo de la procedencia y la marca, pueden dificultar la integración de estos equipos al sistema de control del pozo.

Entendemos que no es reporta beneficio ni para OSE ni para el contratista adquirir un equipo ``cerrado´´ en tal sentido, dados los ajustes que siempre surgen durante la fase de proyecto ejecutivo, la puesta en marcha e incluso en la fase posterior a la puesta en marcha.

Solicitamos por lo tanto la posibilidad de que este tablero (incluyendo todo lo detallado en las especificaciones) pueda ser provisto por un fabricante distinto al de las bombas.

Respuesta 29.- a) Se responde en la Consulta 26. b) La opción de generador será admitida. En este caso el generador deberá estar dimensionado para alimentar cada uno de los equipos al 100% de su consumo máximo, más el resto de los equipos de la instalación. Sus parámetros deberán poder se monitoreados a distancia (nivel de combustible, nivel de acierte, obturación del filtro de aire, etc.), y el equipo deberá ser instalado en cabina insonorizada cumpliendo con los requisitos exigidos para los equipos de bombeo. c) Los equipos de bombeo deberán ser suministrados con su tablero eléctrico y su sistema de control, conjunto que deberá ser garantizado por el mismo fabricante. Esta condición es excluyente.

Consulta 30.- Reformulamos la consulta 3 del Comunicado Nº16, consultamos si está previsto importar a nombre de OSE.

Respuesta 30.- En línea con la respuesta 3 de la Aclaración N°16, OSE dispondrá de la apertura de precios de la planilla de “Suministros Importados”, para el caso que disponga realizar las importaciones.

A los efectos de la presentación de sus propuestas, los oferentes deberán asumir que realizar directamente las importaciones, con todos los gastos que ello implica, y que todos los equipos son suministrados en obra.

Consulta 31.- ¿Es correcta la comparativa planteada para los suministros importados que cargan IVA importación y anticipo de IVA en la planilla “Suministros importados”, para luego volver a cargar IVA en la planilla “Resumen oferta”?

Respuesta 31.- Queda respondido en la Consulta 11.

Consulta 32.- Con respecto a la carga útil mínima solicitada para el camión porta-volqueta, nos indica un representante de marca reconocida y proveedor habitual de OSE, que es frecuente emplear camiones 4x2 para estas tareas, el tema es que tienen un PBT de 17ton que descontando tara del camión y del equipamiento queda con una carga útil de 9.880kg frente a la de 10.890kg solicitada en el pliego. Para cumplir con este requisito se debería pasar a una configuración de camión 6x2 con un PBT de 24ton, donde se excede en demasía la carga útil requerida y aumenta considerablemente el costo de la unidad. Consultamos si se admite la carga útil de 9.880kg.

Respuesta 32.- Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego.

Consulta 33.- Consultamos si los planos: 01_EB_San Carlos_PLANTA.pdf, 02_EB_San Carlos_CORTES.pdf, y 03_EB_San Carlos_PREDIO.pdf, pueden ser entregados en versión dwg o dwf.

Respuesta 33.- Se adjunta plano en forma dwg.

Consulta 34.- Se solicita confirmar como temperaturas de diseño para invierno y verano, 12 y 23°C respectivamente, o se indique los valores sobre los cuales se evaluarán las propuestas. Sin perjuicio que es responsabilidad de los oferentes realizar sus diseños, esto impacta en el dimensionamiento del tratamiento biológico y por tratarse de un parámetro ambiental, debe ser una base común para todos los oferentes.

Respuesta 34.- Los valores mínimo y máximo medidos por el Laboratorio de UGD del afluente de la planta de tratamiento actual, son 14 y 27°C respectivamente. Estos valores deberán ser tomados como referencia, debiendo la planta responder eficientemente a las posibles variaciones de los parámetros, como se solicitada en el punto d) del Comunicado N°17.

Consulta 35.- Atendiendo a la caracterización del agua residual bruta, con su muy elevada concentración de SST, nuestro asesor internacional (Dr. Hallvard Odegaard) en dimensionamiento del sistema, recomienda enfáticamente incluir una etapa de mayor eficiencia de remoción de sólidos, posterior desarenado (tipo pre-sedimentador), de modo de evitar los problemas que ocasionará el pasaje de éste material y su deposición en el reactor anóxico.

Por ello se solicita se admita de incluir esta etapa adicional de pre-tratamiento, manteniendo el resto de las consideraciones indicadas en la Aclaración N°17.

Respuesta 35.- Ídem a la respuesta de la Consulta N°27 de éstas aclaraciones.

Consulta 36.- En el Pliego de Condiciones Particulares, capítulo 10.1 a) Documentos integrantes de la oferta, donde dice: “II) Experiencia Técnica de la Empresa para ejecutar obras similares a la licitada: el oferente deberá haber ejecutado en los últimos 10 años al menos un contrato de obras civiles de infraestructura del tipo industrial. Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoriamente y substancialmente, y debe ser de naturaleza y complejidad similares a las obras propuestas. La similitud se bastará en el tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología, y otras características.

- Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 10.000 m3 de hormigón armado estructural. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en unidades de plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones destinados a almacenamiento de líquidos, centrales hidroeléctricas, etc. No se tendrá en cuenta para este propósito obras civiles del tipo vial, como pavimentos de hormigón, alcantarillas, puentes, etc.

- Montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE.

Información que deberá presentarse completando el formulario “antecedentes capacidad técnica en obras similares a la licitada (Anexo VII), y acreditarse de la siguiente forma y teniendo en cuenta que sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de obras que cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante:

- Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.

- Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente.

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.

De la información presentada, deberán indicarse claramente aquellos antecedentes que dan cumplimiento a los puntos a) y b)”.

Solicitamos se acceda a modificar lo requerido conforme a la siguiente redacción:

“II) Experiencia técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada: el oferente deberá haber ejecutado en los últimos 15 años al menos un contrato de obras civiles de infraestructura del tipo industrial. Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoriamente y substancialmente, y debe ser de naturaleza y complejidad similares a las obras propuestas. La similitud se bastará en el tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología, y otras características.

Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite que en los últimos 15 años haya realizado, al menos, lo establecido en cada uno de los siguientes puntos:

- Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 10.000 m3 de hormigón armado estructural. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en unidades de plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones destinados a almacenamiento de líquidos, centrales hidroeléctricas, etc. No se tendrá en cuenta para este propósito obras civiles del tipo vial, como pavimentos de hormigón, alcantarillas, puentes, etc.

- Montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE.

Información que deberá presentarse completando el formulario “antecedentes capacidad técnica en obras similares a la licitada (Anexo VII), y acreditarse de la siguiente forma y teniendo en cuenta que sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de obras que cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante:

- Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.

- Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente.

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.

De la información presentada, deberán indicarse claramente aquellos antecedentes que dan cumplimiento a los puntos a) y b)”.

Respuesta 36.- Se amplía el período de 10 a 15 años en el cual los oferentes deberán acreditar haber ejecutado obras como las indicadas (capítulo 10.1 a), numeral II), manteniéndose inalterados el resto de la redacción y alcance del punto.

Consulta 37.- Se solicita un Ingeniero Mecánico como parte del Equipo de Proyecto. Se consulta si es admisible la presentación de un Ingeniero Electricista (con experiencia en éste tipo de proyectos), para cubrir este perfil.

Respuesta 37.- No es admisible.

Consulta 38.- Con respecto al perfil solicitado para Jefe de Proyecto, entendemos la necesidad de un perfil de éstas características pero consideramos que no necesariamente este perfil debe cumplir el rol de Jefe de Proyecto.  Se consulta si para la ejecución del proyecto, el Ingeniero Senior Hidráulico Ambiental solicitado, puede cumplir con el rol de Jefe de Proyecto y el perfil solicitado para Jefe de Proyecto pueda tener un rol de Especialista en Tratamiento. Favor confirmar.

Respuesta 38.- El Jefe de Proyecto deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 10.1 b). Este deberá ser un ingeniero civil con un mínimo de 20 años de experiencia en proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, y haber participado en al menos un proyecto de naturaleza similar al proyecto que se licita, en calidad de jefe de proyecto.

Consulta 39.- Filtrado de aire con olor. El pliego establece que la humedad a la entrada del filtro ha de ser de 65%.

Para ello prevé una toma del ambiente entre la toma del ventilador y la de la estación La Alameda (ver figura).  Se espera que la toma de la estación La Alameda, esté saturada de humedad, es decir, con una humedad relativa del 100%.

Para estudiar las condiciones ambiente que se requerirían para alcanzar 65% de humedad relativa en la entrada al filtro (en nuestro caso al ventilador) se analizarán, se analizarán 4 situaciones sobre la tabla psicométrica para 1 atm de temperatura:

s – Temperatura aire sucio aspirado = Temperatura aire ambiente aspirado

s’ – Temperatura aire sucio aspirado < Temperatura aire ambiente aspirado (Verano)

s’’ – Temperatura aire sucio aspirado > Temperatura aire ambiente aspirado (Invierno)

s’’’ – Temperatura aire sucio aspirado < Temperatura aire ambiente aspirado (Verano)

En todos los casos, se asume que el punto 1, estará en la línea de saturación (HR = 100%).

Se asume 1 atmósfera de presión, ya que la caída de presión en ductos de succión, es muy baja respecto a la presión atmosférica.

Se asume mezcla adiabática de los flujos de aire basados en las hipótesis simplificativas del texto de termodinámica Yunus A. Çengel y Michael A. Boles 7ª edición, página 755. Dichas hipótesis son las que normalmente se asumen en los manuales de aire acondicionado para mezclas de 2 corrientes de aire, cada una de las cuales tiene diferentes condiciones de temperatura, caudal y humedad.

La mayor reducción de la humedad relativa de la mezcla de aire contaminado y aire ambiente (punto 3) se alcanzaría con el máximo caudal aspirado del ambiente, por lo cual para este análisis, se asumirá que se está aspirando dicho caudal. Dado que el ventilador debe ser capaz de aspirar 7200 m3/h y el caudal de aire con olor a aspirar de La Alameda es de 3600 m3/h, el máximo caudal aspirable del ambiente sería también 3600 m3/h. Esto significa que en la carta psicrométrica:

Longitud(1-3x) ≈ Longitud(3x-2x), donde x={‘ o ‘’}

Como consecuencia, se tiene que en el caso más favorable (línea recta azul), se necesitaría una humedad relativa del 43%, para alcanzar una humedad del 65% en la entrada al filtro. Esto ocurriría en verano o primavera para temperatura ambiente del orden de los 34º C (punto 2’’’)

El análisis para invierno, muestra que el aire entrante debería tener una humedad relativa del orden del 10%, con una temperatura cercana a los 14ºC. En invierno ocurriría un efecto favorable a temperaturas ambiente bajo cero, con las que la mezcla con la corriente de aire con olor daría lugar a condensación y por consiguiente, secado del aire.

El análisis por el cual el aire con olor y el aire ambiente tienen la misma temperatura de 20º C, muestra que se requeriría una humedad relativa del aire ambiente de 30%.

En función de los datos diarios de humedad relativa consultados para San Carlos, estas condiciones para que el aire ambiente sea capaz de bajar la humedad relativa a 65% a la entrada del filtro, son muy poco frecuentes.

De la consulta a proveedores habituales de estos sistemas, surge que el problema de la niebla o efecto lluvia, lo tratan con un eliminador de gotas. Con respecto al carbono, es frecuente el uso de pellets impregnados con KOH, no regenerables, específicos para la remoción de H2S.

Los carbonos regenerables encontrados, son regenerables con agua

Teniendo en cuenta lo anterior, se consulta:

- Si en lugar de una toma de aire ambiente a fin de bajar la humedad relativa, es admisible considerar un eliminador de gotas.

- Si fuera admitida la eliminación de la toma de aire ambiente, ¿Es admisible ofertar un ventilador de 3630 m3/h que es el caudal a tomar de la estación La Alameda, en lugar de considerar un ventilador de 7200 m3/h, conservando todas las demás características solicitadas?

- Según se ha podido relevar en el mercado, los filtros de lecho dual son considerados para caudales mayores o iguales a 5000 cfm (141,5 m3/min = 8495 m3/h). Para caudales menores como el que ha de aspirarse de la estación La Alameda ¿Es admisible la provisión de un filtro de lecho único?

- ¿Puede el ventilador ser construido en PRFV como alternativa al acero inoxidable AISI316?

- ¿Es admisible usar un carbono impregnado, no regenerable?

- ¿Es admisible usar un carbono regenerable con agua en lugar de NaOH al 25%?

Respuesta 39.- El Pliego de Especificaciones Técnicas de la EB La Alameda, establece claramente que “el contratista tendrá a su cargo la revisión del anteproyecto elaborado por OSE, y la confección del proyecto constructivo y de detalles, el que deberá ser presentado a OSE para aprobación. Esto incluye el diseño de las tuberías, el equipo de aspiración, la torre de carbón activado, la altura de la chimenea de dispersión, y el sistema de regeneración del carbón”.

Esto significa que el Contratista podrá llevar a cabo su diseño, debiendo justificar técnicamente las modificaciones que pretenda introducir en las bases del sistema propuesto, cuya aprobación quedará a criterio de OSE.

Respecto al “eliminador de gotas”, podrá ser planteado como alternativa, quedando a criterio de OSE su aprobación.

Respecto al “equipo de aspiración”, deberá cumplirse estrictamente con lo especificado en el punto 3.6.4 del pliego de especificaciones técnicas. En ellas se establece particularmente que la alimentación será a través de un variador de frecuencia, con lo cual los caudales podrán ser ajustados a las necesidades del tratamiento.

Respecto al “lecho de carbón activado”, deberá mantenerse el lecho dual.

Respecto al “ventilador”, deberá ser construido de acero inoxidable, como se indica en el pliego.

Respecto al “carbón”, deberá ser regenerable, y podrá plantearse como alternativa la opción de regeneración con agua, lo cual será analizado y quedará a criterio de OSE su aprobación.

Consulta 40.- Desinfección UV. Se consulta si en lugar de un equipo de desinfección a ser ubicado en un canal a superficie libre, es admisible considerar un equipo cerrado como el que se ilustra a continuación

Respuesta 40.- Podrá plantearse como alternativa, con las justificaciones técnicas correspondientes. Quedará a criterio de OSE su aprobación, luego de analizadas las ventajas y desventajas del mismo respecto a la instalación en canal.

Consulta 41.- En la planilla de rubros a cotizar suministrada, en particular el listado de rubros correspondientes a la nueva planta de tratamiento, aparecen una serie de rubros que a nuestro entender tienen errores en la numeración y/o en la descripción del mismo.  Solicitamos corregir los mismos.

Adjuntamos archivo Excel con el listado de los rubros que parecen incorrectos.

Respuesta 41.- Se adjunta versión corregida de la “Planilla de Cantidades y Precios”.

Consulta 42.- En el grupo 21 – Arquitectura de la nueva planta de tratamiento se incluyen una serie de rubros correspondientes a diferentes suministros a realizar de los cuales no encontramos datos ni especificaciones en el pliego.  Se solicita: a) Definir cantidad y especificaciones de los acondicionadores de aire a suministrar. b) Definir la cantidad y características del equipamiento mínimo de oficina a ofertar. c) Suministrar un listado con el equipamiento de laboratorio a incluir en la oferta (se adjunta archivo con sugerencias). d) Definir la cantidad y características del equipamiento de vestuario a cotizar. e) Definir el listado del equipamiento de taller a suministrar y sus especificaciones.

Respuesta 42.- a) Todas las áreas interiores, como oficinas, vestuario, y laboratorio, deberán contar con acondicionadores de aire. Las características del equipamiento serán definidas como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. b) La cantidad y características del equipamiento de oficina serán definidas como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. c) El listado de materiales de laboratorio, equipos, reactivos, y equipamiento presentado, se considera aceptable, y los oferentes podrán tomarlo como base para la preparación de sus ofertas. Se reitera lo indicado en el Pliego, en cuanto a que “el laboratorio deberá contar con todo el equipamiento necesario para llevar a cabo los análisis de rutina de las estaciones de tratamiento”. Los análisis que deberá realizarse en el laboratorio, son: pH, oxígeno disuelto, SST, SSF, SSV, SS, DQO, DBO5, Amonio, Fósforo Total, Nitrógeno Khjeldal, Aceites y Grasas, Detergentes, Sulfuro, Coliformes Totales, y Coliformes Fecales. d) La cantidad y características del equipamiento de vestuario serán definidos como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. Se deberá tener en cuenta que el vestuario deberá cumplir con la normativa de higiene y seguridad industrial para éste tipo de plantas. e) El listado del equipamiento de taller a suministrar y sus especificaciones, serán definidos por los oferentes. El Contratista de Obra deberá llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento electro-mecánico de la nueva planta de tratamiento, por lo cual deberá contar con todos los elementos, herramientas, y equipos, necesarios para realizar dichas tareas por sus propios medios. Si durante el período de Operación surgen servicios de mantenimiento para los cuales el Contratista no dispone de los elementos necesarios para llevarlos a cabo (sean éstos herramientas, equipos, etc.), OSE podrá exigir su inmediata adquisición.

Consulta 43.- Para la operación de la nueva planta se debe incluir el costo operativo de la energía eléctrica y del agua potable a consumir por metro cúbico de agua tratada.  Se solicita la escala de tarifas a considerar para estos consumos.

Respuesta 43.- Se informa que la tarifa eléctrica es la que corresponde a Gran Consumidor, debiendo los oferentes hacer las consultas pertinentes en UTE, en función de la potencia contratada que se prevé para el nuevo proyecto.

En lo que respecta a la tarifa de OSE, corresponde tarifa comercial; el cargo fijo actual para medidores mayores a 25mm es de $ 11.086,80 por mes, y el cargo variable actual depende del consumo: hasta 1.000 m3, es de $ 103,55 por m3, y para los consumos excedentes de 1.000 m3, de $ 85,33 por m3.

Consulta 44.- El pliego establece que “el Representante Técnico debe haber participado como ingeniero jefe de proyecto en al menos una planta de tratamiento de naturaleza similar a la que se licita.”  Entendemos que para desempeñar esta función no es necesario que el Representante Técnico de la empresa necesite contar con dicha experiencia específica siempre que cumpla con el resto de las especificaciones.  Solicitamos confirmar que no es necesario acreditar dicha experiencia.

Respuesta 44.- En el caso que el Representante Técnico no sea el Jefe de Proyecto, será eximido de la exigencia de “haber participado como ingeniero jefe de proyecto en al menos una planta de tratamiento de naturaleza similar a la que se licita”. De todas formas deberá ser un ingeniero civil, con un mínimo de 20 años de experiencia profesional.

Consulta 45.- El pliego establece que el Jefe de Proyecto debe ser un Ingeniero Civil.  Solicitamos que también se acepte como válido un Ingeniero de otra especialidad, siempre que cuente con formación y experiencia en el área de plantas de tratamiento de líquidos residuales de origen doméstico o industrial y la antigüedad solicitada.

Respuesta 45.- Se aceptarán como Jefes de Proyecto a ingenieros de las especialidades industrial o química, que acrediten contar con la experiencia solicitada.

Consulta 46.- Asimismo, para el equipo de proyecto se solicita un Ingeniero Civil Hidráulico y Sanitario o Ambiental para cubrir dos posiciones.  Solicitamos que se acepten también como válidos Ingenieros de otra especialidad siempre que cuenten con formación y experiencia en el rubro y cuenten con la antigüedad solicitada

Respuesta 46.- El equipo de proyecto deberá estar integrado de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones, por dos ingenieros hidráulicos o ambientales, con 10 y 5 años de experiencia profesional respectivamente.

Consulta 47.- El pliego establece que el oferente debe acreditar experiencia en el “montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1.000 KW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE”. Solicitamos que se considere como válidos los contratos que tengan subestaciones eléctricas de igual potencia realizadas en otros países y avaladas por los organismos eléctricos oficiales correspondientes de manera de no dejar fuera a las empresas que no hayan trabajado específicamente con UTE en ese rubro.

Respuesta 47.- Se aceptará como “experiencia en el montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1.000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE”, aquellas obras y montajes de iguales características, realizadas en otros países, si disponen del aval correspondiente de las empresas oficiales prestadoras de los servicios.

Consulta 48.- Nuestra firma se encuentra abocada al estudio de la propuesta para la licitación de referencia. Con el objetivo de estar en condiciones de confeccionar una propuesta técnica y económicamente viable y optimizada; solicitamos a Uds. se conceda una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas.

Agradecemos de antema Vuestra predisposición, en el entendido que la prórroga solicitada será de beneficio de la Administración, y de la calidad de las propuestas de todos los oferentes en general.

Respuesta 48.- De acuerdo con lo indicado en la respuesta a la Consulta 18, se otorga una prórroga hasta el 10 de febrero de 2020.

# Text boxes

Max 3600 m3/h