LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”.

COMUNICADO Nº XXI

Consulta 1.- Para el tema de revestimiento de Poliurea de las nuevas unidades de hormigón de la PTAR las respuestas 6 y 2 de las aclaraciones 18 y 20 respectivamente, son diferentes entre ellas y no aclara si será necesario o no revestir de Poliurea 2mm las unidades. Favor aclarar de forma definitiva este punto para que todos los oferentes tomemos las mismas consideraciones. En caso afirmativo indicar bajo que rubro se cotiza este revestimiento.

Respuesta 1.- Vale lo indicado en la respuesta 2 de la aclaración N°20: “todas las superficies interiores expuestas a los líquidos residuales, o a los gases que estos desprenden, llevarán además como terminación Poliurea de 2mm de espesor mínimo, la cual deberá ser pura, apta para el contacto con las aguas residuales”.

Adicionalmente, se modifica lo expresado en la respuesta a la Consulta 27 de la Aclaración XVIII, en lo que respecta a los rubros en los cuales se cotizará el sedimentador primario, agregando a la Planilla de Cantidades y Precios los siguientes Grupos de Rubros: 28- Clarificador Primario y PB de Espumas N°2, 29- Estación de Bombeo de Lodo Primario a Digestores, y 30- Revestimientos de Poliurea.

Se adjunta la nueva Planilla de Cantidades y Precios con éstos agregados.

Consulta 2.- Considerando que ahora se debe realizar tratamiento de lodos primarios y biológicos (consulta 27 aclaración 18) y el tratamiento sea para el lodo mezcla, y que las tecnologías de deshidratación pueden trabajar a partir de concentraciones de lodo mayores a 0.5-1 %, es necesario llegar a la digestión/deshidratación con una concentración mínima de 3 % o puede ser admisible un valor menor (1 - 2 %)?

Respuesta 2.- El proceso de digestión aeróbica de lodos ha sido utilizada con éxito para la estabilización de mezclas de sólidos primarios y secundarios. La incorporación de los lodos primarios seguramente implicará un aumento en el tiempo de retención y las necesidades de oxígeno, para alcanzar el mismo grado de estabilización que se logra cuando sólo se digieren sólidos biológicos. Al introducir éste cambio, se admitirán los siguientes valores mínimos: 2% para la concentración de los lodos digeridos, y 40% mínimo de reducción de sólidos volátiles.

Consulta 3.- De la respuesta 30 de la aclaración 18 queda claro que las empresas contratistas deben importar a su nombre, sin exoneraciones de algún tipo.  Esto no es coherente con lo que plantea la planilla de “Suministros Importados” en su punto número (*3) (ver debajo)

| (*3) | IVA de importación, anticipo de IVA, tasa consular, tasa de servicio aduanero, guías, timbres, etc. (O.S.E está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba). |
| --- | --- |

Agradecemos se modifique la planilla de “Suministros Importados” retirando la observación que “OSE está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba” para evitar confusiones en la etapa de oferta y futura en caso de adjudicación.

Respuesta 3.- Se modifica la nota (*3) de la planilla de “Suministros Importados”, retirando la frase “OSE está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba).

Consulta 4.- Analizando los resultados brindados en la Consulta 2 de Aclaraciones 15/01/2020, observamos que el valor de relación SSV/SST para el líquido crudo es menor al 15%. Asumiendo eficiencias medias de remoción de SS en la sedimentación primaria y dicho porcentaje de porción de SSV; y por otro lado, y un valor de SSV/SST de 70% según recomendación de especialistas en la tecnología para el lodo generado en la clarificación posterior a la etapa de MBBR, el lodo total para digerir presenta una relación SSV/SST menor a 45%. Con este análisis, consideran necesaria una etapa de digestión?

Respuesta 4.- Se debe mantener la etapa de digestión de lodo.

Consulta 5.- Por otro lado, considerando una remoción de DBO en la sedimentación primaria, se reduce la materia orgánica que ingresa al reactor anóxico, lo cual puede afectar el proceso de de-nitrificación. Para analizar correctamente el proceso completo se solicita una mayor información sobre la caracterización del efluente. Podrían enviar caracterización completa de las 10 muestras compuestas mencionadas en la Consulta 2 de Aclaraciones 15/01/2020 para ser analizadas por consultor?

Respuesta 5.- Se entiende que la información brindada es suficiente para el desarrollo del anteproyecto y adecuada presupuestación de las obras. En función de lo planteado por los asesores, se entiende que los oferentes deberán incorporar un canal como bypass al sedimentador primario, dimensionado para el caudal máximo horario, y con posibilidades de regular y medir el caudal que no pasará por el sedimentador primario, dando así mayor flexibilidad a la operación de la nueva planta de tratamiento.

Consulta 6.- En base a la nueva configuración de la solución de la PTAR se solicita nos puedan confirmar para que capacidad debe ser diseñado el tratamiento primario (sedimentación primaria): 100% del caudal máximo diario, 100% del caudal máximo horario, o 200% el caudal medio?

Se tiene preferencia en contar con una o dos unidades en paralelo?

Respuesta 6.- La etapa de sedimentación primaria debe ser dimensionada para el caudal máximo diario, debiendo verificar las tasas máximas recomendadas para el caudal máximo horario. Será así mismo parte del diseño de los oferentes el diseñar esta etapa de sedimentación primaria con o sin retorno de los lodos secundarios.

Será una sola unidad (puesto que contará con bypass), cilíndrica, de alimentación central, con dispositivo de disipación de energía, floculación, barrido de fondo y de superficie.

Los lodos sedimentados y las espumas, serán colectados y bombeados de igual manera que para los sedimentadores secundarios. Deberá contar con la posibilidad de dosificar coagulante y polímero, al igual que lo previsto en la etapa de clarificación secundaria.

Los equipos mecánicos a instalar tanto en la etapa de sedimentación primaria como secundaria, serán de identificación obligatoria, y los ofertes deberán presentar para ambas tres propuestas de diferente origen y distinto fabricante.

Consulta 7.- Siendo que se prevé la participación de un especialista en sistemas de tratamiento MBBR, se consulta si es admisible que el Jefe de Proyecto cuenta con experiencia en proyectos de plantas de tratamiento aunque no tenga experiencia específica en sistemas MBBR.

Respuesta 7.- En la respuesta a la Consulta 38 de la “Aclaración XVIII”, se indicó que: “el Jefe de Proyecto deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 10.1 b). Este deberá ser un ingeniero civil con un mínimo de 20 años de experiencia en proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, y haber participado en al menos un proyecto de naturaleza similar al proyecto que se licita, en calidad de jefe de proyecto”. En la Consulta 16 de la misma aclaración, se indicó que: “durante la etapa de proyecto, OSE podrá solicitar la presencia del técnico Especialista cada vez que lo entienda necesario, debiendo éste estar disponible para reunirse con los técnicos de la contraparte en un plazo máximo de una semana contada a partir del día de la convocatoria. Durante el período de obra deberá estar disponible para asesoramientos a distancia, dando respuesta en no más de 48 horas cada vez que se le solicite. Durante la puesta en marcha de las instalaciones deberá estar al frente de la misma, por un período no menor a los 15 días”.

En estas condiciones no será necesario que el Jefe de Proyecto cuente con experiencia específica en sistemas MBBR.

Consulta 8.- A los efectos del cálculo de los costos operativos, se debe considerar el sistema de desinfección por UF o el sistema de desinfección por UV. Favor aclarar.

Respuesta 8.- En el punto 4.6., Desinfección, de las Especificaciones Técnicas, se indica que: “En la presentación de la propuesta y anteproyecto de solución a presentar, se deberá presentar la comparación de ambas soluciones, indicando los costos de operación y de mantenimiento”. Esto implica que deberán presentarse los Costos Operativos de ambas alternativas.

Consulta 9.- Para la necesidad de potencia de la nueva PTAR en San Carlos se abrió un carpeta de consulta a UTE; a través de la cual se recibió cotización por conexión acometida, medida y control y expansión de red; cuyo costo consultamos si será asumido por OSE bajo el mecanismo de compensación de cuenta entre Entes o si se deberá incorporar al costo de la oferta.

Respuesta 9.- Todos los costos deberán estar incorporados en la oferta.

Consulta 10.- Dada la gran variación de calidad y precio encontrada en el suministro de los “carriers”, y teniendo en cuenta su importancia fundamental para el mejor funcionamiento de la nueva planta, se sugiere incluir especificaciones mínimas que deberían cumplir los mismos.  A modo de ejemplo, que cumplan que: la superficie específica protegida > 600 m2/m3; la densidad = 0,95 +/- 0,02 kg/dm3; fabricados con HDPE virgen. Que el proceso de fabricación sea por extrusión estabilizada con el agregado de una combinación de antioxidante fenólico y fosfito.

Respuesta 10.- El medio de relleno para los reactores es un suministro de descripción obligatoria, debiendo los proveedores presentar como mínimo tres alternativas de diferente origen y distinto fabricante.

El mismo deberá ser fabricado con polietileno de alta densidad virgen, con un peso específico levemente interior al agua de modo de permitir su suspensión (tomando como valor de referencia 0,96 kg/dm3).

Las características del relleno, altura, diámetro externo, superficie total, y superficie protegida, serán definidas por los proyectistas. Las tres alternativas que se presenten, deberán estar validadas por el Especialista.

Se aprovecha la consulta respecto al material de relleno, para indicar que otros elementos que forman parte de los reactores y que deberán ser compatibles con el material de relleno, son los “coladores o filtros” instalados a la salida de los reactores, los cuales deberán ser fabricados de malla de acero inoxidable 316, y los mezcladores de los reactores anóxicos, los cuales deberán ser aptos para el trabajo con este tipo de rellenos.

Consulta 11.- Dado que el emisario es un elemento de descarga por gravedad, sin solicitaciones de carga excepcionales más allá de las del terreno, se solicita se autorice su construcción utilizando otros materiales como PEAD corrugado, PVC o PVC-O.

Respuesta 11.- Podrán presentarse como alternativas otros materiales, como PEAD corrugado, PVC, PVC-O, o PRFV, cada uno de los cuales deberá atender las particularidades de la obra, como ser estar implantado en una zona inundable.

Consulta 12.- Se consulta si es posible que el oferente presente varias ofertas alternativas o complementarias, o deberá presentarse una única oferta por oferente.

Respuesta 12.- Los oferentes podrán presentar sólo una oferta, con las variantes que se han indicado respecto a la clarificación secundaria y al sistema de desinfección. Luego de adjudicada la obra, y durante la etapa de proyecto ejecutivo, podrán plantearse variantes que signifiquen a criterio de OSE, una mejora en las características técnicas del proyecto y/o en las condiciones económicas.

Consulta 13.- Dado que en la planilla “Obra Global-PTAR” en todos los casos de suministros se agrega el rubro de “Otros suministros (>10% de rubros xx al yy), y que en el caso de los suministros importados este rubro no aparece, se consulta si no debería incluirse este rubro al final de la planilla “Suministros importados” de manera que no se produzcan diferencias entre los suministros incluidos en una u otra planilla.

Respuesta 13.- Los nuevos rubros o imprevistos que deban considerarse y que correspondan a suministros importados, deberán ser incluidos en los rubros genéricos “Otros Suministros”, de los Grupos correspondientes.

Consulta 14.- Se solicita definir el alcance del rubro “24.5 – Modelo”

Respuesta 14.- Se responde en la Consulta N°2 del Comunicado N°8.

Consulta 15.- Asimismo, entendemos que en el caso de la Desinfección, se deberán cotizar juntas las dos alternativas presentadas (Sistema UV y Ultrafiltración) y que ambas se sumarán al precio final de la oferta.  Favor aclarar si nuestra interpretación es correcta.

Respuesta 15.- La interpretación es correcta.

Aclaración.-

Como lo establece el Pliego de Condiciones Particulares, los Oferentes deberán respetar los rubros indicados en la Planilla de Cantidades y Precios, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. Existen rubros generales denominados “Otras Obras”, “Otro Suministros”, u “Otros Montajes”, que podrán ser utilizados para aquellas nuevas obras, suministros, o montajes que surjan necesarios durante el desarrollo de los anteproyectos realizados por los oferentes, como así también los imprevistos que entiendan conveniente prever para cubrir posibles modificaciones que surjan de la etapa de Proyecto Ejecutivo a ser desarrollado por el Contratista.

Se reitera que se trata de una adjudicación por Precio Global, por lo cual el Contratista se obliga a la ejecución total de las obras, cumpliendo cabalmente con los objetivos y criterios generales establecidos en las bases, sin necesidad de mención expresa, y sin perjuicio del detalle de los rubros, su designación, unidad de medida, cantidad, y precio unitario. Esto implica también que aquellas modificaciones que surjan en el marco del Proyecto Ejecutivo, deberán ser incorporadas por el Contratista, sin que esto implique necesariamente adicionales de obra.

Los oferentes deberán presentar la información y el desglose de estos rubros generales, para que OSE autorice las certificaciones correspondientes.