COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

29 de enero de 2020

CIRCULAR N° 6

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1600159700

TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA SE 710 Y OBRAS ANEXAS UBICADAS EN PLANTA LA TABLADA.

Estimados señores:

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al pliego de Condiciones particulares:

Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación de referencia para el día 14 de febrero de 2020 a las 14:00 horas.

Aclaración 1: En el actual CCM de  440V y 220V  existen salida de iluminación y toma corrientes que no deberían estar en el futuro CCM a prueba de arco interno.

Se solicita que estas cargas (iluminación y  toma corrientes) se ubiquen en un tablero  secundario separado del nuevo CCM, las características de este tablero son: normalizado IEC 61439, la potencia estimada de estas cargas  es de 20KW, el nuevo CCM se debe prever un interruptor termo magnético para alimentar este servicio.

Aclaración 2: El nuevo  CCM de 220V y 440V debe estar provisto de gabinetes extraíbles o unidades funcionales extraíbles.

Aclaración 3: Para incrementar la  robustez la consola a suministrar para el telecomando remoto de los interruptores de Media tensión  desde la oficina de operadores,  debe tener alimentación redundante y dos discos duros en RAID 1  o en su defecto debe ser una PC de tipo industrial.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

lg