Montevideo, 14 de octubre de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 42

En aplicación del Art.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunica la modificación introducida en el Anexo VIII del Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado:

En el ANEXO VIII ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Anexo VIII A Construcción Sistema de Bombeo Principal para la ciudad de Paysandú.

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6 SISTEMA DE BOMBEO “PRINCIPAL” DE LIQUIDOS RESIDUALES

6.1 PROYECTO EJECUTIVO

Donde dice:

…………………………………………………………………………………………………………….....

- Especificaciones de las tuberías

Los caños a suministrar para las tuberías interiores y exteriores al pozo de bombeo (ítems a y b), serán de fundición dúctil K9, PN 10. Las tuberías de fundición dúctil tendrán uniones a bridas (PN 10), deberán poseer revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado y revestimiento exterior de pintura epoxi roja (con espesor promedio 300 micras y espesor mínimo admisible 200 micras), y cumplir con lo establecido en las normas ISO 2531 y 4179.

Tanto la tubería de fundición dúctil como las piezas especiales se fabricarán según la norma ISO 2531, K9 en el caso de la tubería y K12 las piezas especiales con revestimiento interno de cemento aluminoso y externo con zinc más pintura epoxi roja.

Los caños a suministrar para tubería para el suministro de agua potable (ítem c), serán de PP roscable, presión nominal 1.0 Mpa, de acuerdo con la Norma UNIT 799/90.

Los caños a suministrar para las tuberías de ingreso al predio y del aliviadero (ítem d y e), serán en PEAD, PE 100, PN 5, SDR 33, con uniones hechas con soldadura a tope, según Norma UNIT-ISO 4427.

………………………………………………………………………………………………………………

Debe decir:

………………………………………………………………………………………………………………

6.IV.2.1.      Especificaciones de las tuberías

Los caños a suministrar para las tuberías interiores y exteriores al pozo de bombeo (ítems a y b) serán de Fundición Dúctil K9, PN 10, aptos para saneamiento. A su vez, las tuberías comprendidas en el ítem a), tendrán uniones a bridas (PN 10), deberán poseer revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado y revestimiento exterior de pintura epoxi roja (con espesor promedio 300 micras y espesor mínimo admisible 200 micras), y cumplir con lo establecido en las normas ISO 2531:2009 y 4179:2005. Las tuberías exteriores al pozo de bombeo (ítem b), serán con unión enchufe y junta elástica apta para líquido residual.

Tanto las tuberías de fundición dúctil como las piezas especiales se fabricarán según la norma ISO 2531:2009, K9 en el caso de las tuberías y K12 las piezas especiales, con revestimiento interno de cemento aluminoso y externo con zinc más pintura epoxi roja, según norma ISO 4179:2005.

Asimismo, para las tuberías exteriores al pozo de bombeo, dependiendo de la agresividad del terreno y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se deberá evaluar (en coordinación con la Dirección de Obra) la necesidad de reforzar el revestimiento exterior mediante una manga de polietileno de baja densidad. Se recomienda el uso de esta protección adicional para suelos muy corrosivos, entre los que se encuentran:

-  Suelos de escasa resistividad (señal de alta corrosividad).

-  Zonas atravesadas por corrientes vagabundas.

-  Suelos cuyo análisis revele un alto índice de sulfatos o cloruros, o una actividad bacteriana.

Dichos estudios deberán ser efectuados por el contratista a su costo.

Los caños a suministrar para tubería para el suministro de agua potable (ítem c), serán de PP roscable, presión nominal 1.0 Mpa, de acuerdo con la Norma UNIT 799/90.

Los caños a suministrar para las tuberías de ingreso al predio y del aliviadero (ítem d y e), serán en PEAD, PE 100, PN 5, SDR 33, con uniones hechas con soldadura a tope, según Norma UNIT-ISO 4427.

………………………………………………………………………………………………………………

GERENCIA DE SANEAMIENTO