Se anexa a pliego ya publicado:

Anexo1

Mantenimiento de Equipos de Bombeo -  Usina Salto – llamado n° 20000540

Contratación de Servicios para

Mantenimiento de Equipos de Bombeo en  la Usina Potabilizadora de la Ciudad de Salto.

Objeto

Realizar Tareas de Mantenimiento  Preventivo, de acuerdo a un Plan, y Tareas de Mantenimiento Correctivo por Diagnostico de fallas mecánicas o eléctricas  de cuatro (4) Equipos de Bombeo en  la Usina Potabilizadora de la Ciudad de Salto.

Descripción de los Equipos Denominación de los Equipos de Bombeo.

Bombas Elevadoras

Bomba: Bomba Centrifuga Horizontal Bi-Partida Serie AE –

Marca MARK PEERLESS

- Tipo de líquido bombeado: Agua Tratada

- Caudal: 800  m3/h

- Presión de Succión : 0,2 kg/cm2

- Altura manométrica Total 6,3 kg/cm2

- Tipo de Sello: Sello Mecánico

Motor Eléctrico: Motor Eléctrico Trifásico de Inducción, Rotor Jaula de Ardilla. Clase “F”. Marca WEG.    IP 55

| VOLTAJE | Hz | Kw (Hp) | Amperaje | Rpm | Cos. fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 ∆∆ |  |  | 585 |  |  |
| 380 ΥΥ | 50 | 185(250) | 339 | 1480 | 0.87 |
| 440 ∆ |  |  | 292 |  |  |

Sistema de Acoplamiento Bomba - Motor

- Acoplamiento STEELFLEX

Ubicación de los Equipos de Bombeo:

- Sala de Bombas Elevadoras Usina de Salto.

Detalle del Trabajo a Realizar:

MOTORES ELECTRICOS:

Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Programa que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

BOMBAS

Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Programa que establece el Pliego de Condiciones Particulares.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -  ANORMALIDADES DE SERVICIO

Considerando este punto, al momento de la cotización, se deberá tener en cuenta la solicitud por parte de OSE la intervención inmediata de la Empresa que brinda el Servicio de Mantenimiento, cuando surge o es notado cualquier fenómeno de naturaleza mecánica o eléctrica, que perturbe el Normal funcionamiento de los Equipos. Para ello se   deberá cotizar un Rubro – Visita para Diagnóstico de Mantenimiento Correctivo. El mantenimiento correctivo será de acuerdo a las recomendaciones estipuladas por los fabricantes de los equipos.

Normas y Seguridad

El contratista deberá tener presente al momento de la realización de las tareas, todo lo referente a las Normas e Instrucciones de Seguridad para Trabajos Eléctricos.

Por eso se indica que los Servicios deberán ser efectuados por Personal competente debidamente acreditado.

Stock de Piezas de reposición

Antes de iniciar el desarme de los Equipos, Motor – Bomba, en caso de requerimiento, se deberá contar con las repuestos  de reposición recomendados por WEG para el Motor Eléctrico, así como los repuestos de reposición recomendados por MARK PEERLESS para las Bombas.

Los repuestos de reposición serán suministrados por OSE.

Herramientas e Instrumentos de Medición.

Se exigirá el Uso de Herramientas adecuadas para evitar daños en los equipos en la realización de los trabajos. Así como los Instrumentos necesarios para garantizar una adecuada inspección de niveles de aislamiento y elevación de temperatura (bobinas),

vibración, alineación y parámetros  eléctricos de funcionamiento del motor y la red eléctrica.

Coordinación de los Trabajos

Los Trabajos serán coordinados con el Jefe Técnico Departamental, o con quien este designe a sus efectos. Las visitas previas y acciones a desarrollar deberán ser coordinadas con el Supervisor de Producción de acuerdo al Plan de mantenimiento establecido en el Pliego.

Bombas Centrifugas Horizontales Bi-Partidas. MARK PEERLESS

Lista de Piezas de Reposición recomendadas a tener en stock para minimizar los tiempos de reparación.

- Juego de Rulemanes  6212/6310 C3, Retenedores, Junta de Caja de Rulemanes.

- Juego de Bujes de eje y Anillos O-ring para Bujes de Eje.

- Juego de Anillos de Rotor.

- Junta de Carcasa.

- Sello mecánico (2).

- Manchón de Acople sistema  STEELFLEX

La lista anterior son las piezas de reposición recomendadas para un equipo.

Considerar que son cuatro (4) Bombas.

Motores Eléctricos de Inducción – Rotor Jaula de Ardilla – WEG.

Lista de piezas de Reposición

- Juego de Rulemanes NU  322  Y  6319 C3

Grasa a utilizar según indicaciones de la Tabla 4.1 del Manual de Instalación y Mantenimiento de Motores Eléctricos de Inducción Trifásicos WEG.

Será suministrada por OSE a requerimiento del Contratista.

Considerar que son cuatro (4) Motores Eléctricos.