Montevideo, 14 de mayo de 2021.

Licitación Abreviada No. 21293

“Suministro de celdas y equipamiento de media tensión para Usina Laguna del Cisne, instalación puesta en marcha y capacitación”

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Por favor confirmar las dimensiones máximas aceptables para las celdas.

Respuesta 1:

Las dimensiones máximas se corresponden con el local actual de la SS.EE (Sub Estación Eléctrica de Media Tensión de la Usina de Laguna del Cisne), no obstante una celda con las siguientes dimensiones sería aceptable, considerando que mínimo son 3 celdas y máximo 4 celdas dependiendo de la configuración elegida: Medidas Estándar - Ancho 600 mm, Profundidad 1400 mm, Altura 2000 mm.

Pregunta 2:

Por favor confirmar la Endurancia Mecánica y Endurancia Eléctrica requerida para las celdas.

Respuesta 2:

De acuerdo con la norma IEC 62271-100, la endurancia mecánica será clase M2, y la endurancia eléctrica clase E2.

Pregunta 3:

Por favor confirmar la clase IP requerida para las celdas.

Respuesta 3:

El grado IP de las celdas será el siguiente:

Para la envolvente IP 3X

Para la segregación entre las celdas IP 2X

Para el mando mecánico IP 3X

Pregunta 4:

Por favor indicar las características de los Transformadores de Corriente, en particular, la relación de transformación, la clase de precisión, la potencia de precisión, entre otros.

Respuesta 4:

Respuesta Características de los transformadores de corriente: Las características adicionales de los transformadores de corriente se citan a continuación.

Clase 17.5 kV o superior, Ip=200A, Ith=5A (Ip=200 A, Polaridad: lado barras), Núcleo 1: Is=5A; 5VA; 0.5; fs 10.

Pregunta 5:

Por favor indicar las características de los Transformadores de Tensión, en particular, la relación de transformación, la clase de precisión, la potencia de precisión, entre otros.

Respuesta 5:

Características de los transformadores de tensión: Las características adicionales de los transformadores de tensión se citan a continuación.

Tensión Fase-Tierra - TJC5 15/V3 - 0,11/V3 KV,  Núcleo 1: Us=0,11/V3 kV; 15 VA; 0.5, Frecuencia: 50Hz.

Pregunta 6:

Por favor entregar los diagramas unifilares de las celdas requeridas.

Respuesta 6:

Se adjunta un diagrama unifilar tipo de la configuración solicitada.

Pregunta 7:

Se detalla en las especificaciones técnicas Anexo VII, “Las celdas, interruptores, relés multifunción y protecciones de arco interno deberán provenir del mismo fabricante”. ¿Dicha protección de arco interno deberá ser una protección activa basada en la detección de luz y medición de corriente? Esta protección activa de arco interno, ¿se deberá colocar en todas las celdas?

Respuesta 7:

Si, la protección de arco deberá ser por luz y medición de corriente. Deberá estar implementada en todas las celdas. Cada celda contará con al menos 3 sensores de luz puntuales para los compartimentos de barras, disyuntor y cables.

Pregunta 8:

¿Podrían entregar planos de planta del local donde se ubicarán las futuras celdas de MT?

Respuesta 8:

Siendo un espacio de escasas dimensiones no hay planos, los oferentes deberán replantear las medidas que correspondan para ajustar la oferta a las características de espacio en la actual ubicación SS.EE (Sub Estación Eléctrica de Media Tensión de la Usina de Laguna del Cisne).

________________________________________________________________________________

GERENCIA DE REGIÓN CENTRO