Maldonado, 20 de mayo de 2022.-

Concurso de Precios N° 20001863

Fabricación de piezas en acero carbono para la Sustitución de los cabezales de alta y baja presión en la Reductora de Cerro Pelado

Comunicado N° 2

En referencia al Concurso de Precios N°20001863 para “Fabricación de piezas en acero carbono para la Sustitución de los cabezales de alta y baja presión en la Reductora de Cerro Pelado”, se realizan las siguientes Aclaraciones, de acuerdo a las consultas recibidas por los proveedores interesados en cotizar:

Pregunta 1: Favor aclarar si la fabricación de las piezas requiere Ensayos No Destructivos de algún tipo.

Repuesta 1: Podrá ser solicitado por OSE una prueba hidráulica a una presión mínima de 10 kg/cm2, y radiografía de soldaduras.

Pregunta 2: Favor aclarar si se puede realizar la fabricación de los codos a partir de chapa en forma de gajos.

Respuesta 2: No.

Pregunta 3: Favor aclarar la pintura Exterior a que se refiere con “Epoxi Bituminoso” y en qué ambiente estará: bajo agua potable, en exterior, interior.

Repuesta 3: Exterior ambiente/húmedo, interior en contacto con agua potable. El epoxi interior tendrá un espesor mínimo de 400 micrones, y deberá contar con la certificación correspondiente.

Pregunta 4: Favor aclarar la terminación Interior a que se refiere con “Epoxi Sanitario” y en contacto con qué estará la pintura.

Repuesta 4: Ya aclarado.

Pregunta 5: Favor aclarar si es posible realizar las bridas, codos y caños a partir de Chapa de Ao. Co. ASTM A36.

Repuesta 5: Las especificaciones técnicas están descritas en los planos.

Oficina de Compras

OSE UGD Maldonado