Montevideo, 10 de marzo de 2023.

Licitación Pública Internacional N° 23980

PROYECTO ARAZATÍ

Mejora de la seguridad del suministro de Agua Potable al Sistema Metropolitano y

Servicios de ruta del Departamento de San José

Comunicado N° 10

En aplicación de los Arts. 3 y 4 del Pliego Particular de la Sección II que regula la presente licitación, la Administración formula las siguientes aclaraciones y enmiendas de carácter técnico:

1.	En los literales b) y c) de Art. 10.2, del Pliego Particular de la Sección II, página 39, que quedarán redactados de la siguiente manera:

b)	estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d para capacidad de producción mínima de PTAP de 160.000 m3/d y 260.000 m3/d para capacidad de producción máxima de PTAP de 200.000 m3/d;

c)	tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta la reserva de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d hasta un máximo de 260.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular;

2.	Se aclara la redacción de Cla. 4.2.3 del Anexo V del Pliego Particular de la Sección II, págs. 42, que quedará redactado de la siguiente manera:

4.2.3	Caudal de diseño

El diseño del equipamiento de la estación de bombeo debe poder operar tanto a un caudal mínimo de 218.400 m3/día para una producción de PTAP de 160.000 m3/d, como para un caudal máximo de 260.000 m3/d correspondiente a una producción de PTAP de 200.000 m3/d, contándose así con capacidad instalada excedentaria para recarga de pólder.

3.	En la Cla. 4.2.6 del Anexo V del Pliego Particular de la Sección II, págs.  43, se agrega el siguiente párrafo final:

Se trata de una estación de bombeo con bombas de tipo centrífuga, radialmente partida, de eje vertical e instalación en seco. De forma de alcanzar un caudal máximo de 260.000 m3/d, se considera para el diseño de la estación de bombeo un total de cuatro (4) equipos de bombeo de idénticas características, en un esquema de operación: 3 + 1 (3 equipos en operación y 1 equipo de respaldo).

Las bombas a instalar deben garantizar que con dos equipos en paralelo sea alcanzado un caudal mínimo de 168.000 m3/d, y con tres equipos en paralelo sea alcanzado un caudal máximo de 260.000 m3/d.

En todos los casos de diseño, se debe considerar el nivel mínimo en el Río de la Plata y la cota de descarga en la PTAP. Las cargas presentadas son determinadas para las condiciones de anteproyecto, y deberán ser verificadas en etapa de proyecto ejecutivo.

4.	Se aclara la redacción de los subcapítulos de Sistema de Inter-Ozonización y Filtración Biológica, en Anexo I, del Pliego Particular de la Sección II, pág. 54, Exigencias mínimas obligatorias de Diseño y Construcción, que quedarán redactados de la siguiente forma:

SISTEMA DE INTER-OZONIZACIÓN:

•	El sistema será dimensionado para producir habitualmente una cantidad de ozono suficiente para dosificar una dosis de 1,2 mg/L pero deberá alcanzar dosis máximas de 4,8 mg/L. Sin embargo, el sistema deberá posibilitar la dosificación comprendida en todo el rango entre 0,06 y 4,80 mg/L 0,05 y 4,00 mg/L.

•	El Tiempo de Contacto no será menor de T = 12 min

•	El Tiempo de Reacción no será menor de T = 2 min

•	El Tiempo de Desozonización no será menor de T = 4 min

FILTRACIÓN BIOLÓGICA:

•	El Manto de cada Filtro será un Manto Mixto de Arena y Antracita con un espesor no menor de e = 1,15 m

•	Área Total Mínima de Filtración: 732,6 m2 (Q=200.000 m3/d)

•	Tasa Máxima de Filtración: TASA = 9, 10 m3/m2/hora

•	Empty Bed Contact Time: EBCT = 7,5 min

•	Caudal Máximo de lavado con agua:

Para Área Total Mínima de Filtración: 732,6 m2 (Q=200.000 m3/d)

Tasa para el Caudal Máximo de Lavado TL = 0,80 m/min

•	Caudal Máximo de Lavado con Aire:

Para Área Total Mínima de Filtración: 732,6 m2 (Q=200.000 m3/d)

Tasa para el Caudal Máximo de Lavado con aire TL a= 1,20 m/min

Las mismas se complementan con las disposiciones establecidas en los Anexos del Pliego Particular (Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas de Suministros, Carpeta de Piezas Gráficas, Memoria General de OSE), que integran el presente documento Sección II Pliego Particular. En los mencionados Anexos, se establecen especificaciones complementarias para diseños de procesos e instalaciones que deberán ser atendidas por el Oferente con las adecuaciones que correspondan para una producción neta final de 200.000 m3/d de producción.

Se destaca especialmente que los documentos gráficos antecedentes que constan en Carpeta de Diseños Gráficos y algunas Especificaciones Técnicas del Anexo V, corresponden al anteproyecto preliminar para una capacidad de 160.000 m3/d, que deberán ser revisados y redimensionados por el Oferente para la capacidad actual de Proyecto de 200.000 m3/d, respetando los criterios de diseño indicados e incluyendo instalaciones eléctricas y de control, lodos y todas las restantes instalaciones que componen la Planta Potabilizadora.

5.	Se agrega, como aclaración, el siguiente párrafo final de la Cla. 4.5.5.2, Anexo V del Pliego Particular de la Sección II, pág. 64, Unidades de Floco-decantación:

Se admitirá la modulación de las unidades de floco-decantación en un mínimo de 14 unidades en paralelo dispuestas en dos baterías con mínimo de 7 unidades por cada una de ellas. En todo momento se deberán respetar los criterios de diseño indicados precedentemente para una producción efectiva de 200.000 m3/d.

6.	Se aclara la redacción del úlltimo párrafo de la Cla. 4.8.9, Anexo V del Pliego Particular de la Sección II, Aductora de Agua Potable (AAP), cruce de Río Santa Lucía, que quedará redactado de la siguiente forma:

Otras alternativas técnicas para realizar esta obra podrán ser incluidas por el Oferente en su Oferta, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

•Se instalarán al menos 2 tuberías en paralelo de igual diámetro;

•El material a emplear para ese tramo no será de una calidad inferior al indicado FD K7 o alternativamente PEAD SDR1;

•Para el caudal futuro del proyecto (previsto 229.000 m3/día) la velocidad en cada tubería no será superior a 2,60 m/s.

GERENCIA DE SUMINISTROS