Montevideo, 07 de marzo de 2024.

#### Licitación Pública Nº 24032

“Ejecución de Subestación de Media Tensión en planta Aguas Corrientes, Dpto. Canelones.”

#### Comunicado Nº 5

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

En la Sección II del Pliego de Condiciones, punto 10.1a) - II) Capacidad técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada, se especifica que el oferente debe evidenciar haber realizado al menos 10 montajes electromecánicos cuya potencia instalada no sea menor a 2 MVA.

Solicitamos que a los efectos de evidenciar estos antecedentes similares, sea suficiente presentar 5 proyectos electromecánicos cuya potencia instalada sea mayor a 500 KV.

Respuesta 1:

Se mantienen las condiciones establecidas en  la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares punto 10.1a) - II) Capacidad Técnica de la empresa para ejecutar obras similares a las licitadas.

Consulta 2:

La experiencia similar solicitada debe acreditarse mediante documento escrito librado por el cliente. Les consultamos si es posible acreditarla mediante la Recepción Definitiva de las obras.

Respuesta 2:

La recepción definitiva de las obras es un documento válido para acreditar la experiencia de la empresa.

Consulta 3:

Solicitamos detalles acerca del cercado que rodea la planta baja de la subestación o si este debe ser de características similares al existente.

Respuesta 3:

El cercado que separa el área operativa de la planta con el camino de acceso al área histórica se interrumpe por el muro que se plantea construir en el nivel de planta baja, y luego continúa hasta los pilares antiguos. No existe otro cercado. Se deberá mantener el existente, reparando los puntos donde se ha intervenido.

Consulta 4:

Solicitamos detalle de las 3 cubas de los transformadores:

a. ¿Qué espesores y dimensiones generales deben presentar?

b. ¿Deben llevar una rejilla y una capa de piedra partida sobre la misma?

Respuesta 4:

a) El volumen de la cuba debe poder albergar el 100 % del volumen del aceite del transformador, el espesor debe ser tal que garantice el contenido de aceite y frente a condición de fuego lo mantenga ahí evitando su derrame.

b) Debe llevar rejilla y piedra partida. La rejilla debe ser tal que evite ingreso de piedra, la cual deberá tener una granulometría adecuada.

Consulta 5:

¿Hay estudio de suelos o plano con curvas de nivel que permita determinar las excavaciones y rellenos?

Respuesta 5:

Se adjunta un estudio de suelos del año 2010 en la zona de la obra de los accelators, sin perjuicio que será responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los ensayos de suelo para confirmar las características del terreno donde se emplazarán las obras. No hay planos con curvas de nivel.

Consulta 6:

Los rubros “Caminería de acceso en balasto compactado” y “Playa de maniobras” no se encuentran especificados ni en los planos ni la memoria descriptiva. Agradecemos aclarar, indicar de que material seria cada uno y de ser posible brindar planos al respecto.

Respuesta 6:

Se adjunta plano de caminería con anchos de calles. El área total a considerar son 370m2 aproximadamente de balasto compactado.

Consulta 7:

La pintura epoxi en herrería, ¿refiere a las barandas? En caso afirmativo agradecemos presentar recaudos detallando las mismas.

Respuesta 7:

La pintura deberá aplicarse a toda la escalera incluyendo barandas, estructura y huellas. Los detalles de la misma forman parte del proyecto ejecutivo.

Consulta 8:

Agradecemos si nos pueden brindar un plano o información sobre el sistema de fundación de la actual subestación, si es con pilotes o cimentaciones superficiales.

Respuesta 8:

Se desconoce el sistema de fundación de la actual subestación.

Consulta 9:

Agradecemos indicar ubicación y cantidad de columnas de iluminación.

Respuesta 9:

En el plano que se adjunta de caminería se indican las columnas de iluminación.

GERENCIA DE SUMINISTROS