CONDICIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE ARTEFACTOS TIPO SPOT LED.

Cantidad de artefactos:

1.1- hasta 9 -   150 watts, RGB 10° de apertura, dimerizable.

1.2- hasta 20 - artefactos peatonales de 35-40 watts tonalidad neutra 4500°K,

C0-C180= 140° ; C90-C270= 45°, como referencia.

1.3- 1 controladores de escenas programables, con capacidad de 5 escenas o más,

accesibles desde el teclado físico o táctil incorporado, el protocolo de dimerizado

deberá ser compatible con la luminaria ofertada en un todo, esto será

condicionante para tomar la oferta como válida, y se deberá presentar una

muestra para comprobar el funcionamiento.

- Diseñadas para trabajar con voltaje de 220-240 V.

- Factor de potencia mínimo igual a 0.9 a potencia nominal.

- Eficiencia lumínica (lúmenes / watts) mayor o igual a 55.

- Presentar reportes LM79, LM80.

- Encendido y re encendido inmediato.

- IRC (Índice de reproducción cromática) >80.

- Funcionamiento sin fallas de todos sus componentes mínima por 30000 hs de funcionamiento. Se deberá garantizar mediante ensayos realizados en laboratorios calificados, el funcionamiento de la lámpara, sistema eléctrico.

- Disminución del flujo luminoso menor al 20 % a las 30000 hs de funcionamiento, o la

curva de mortalidad aportada por fabricante ensayada en laboratorios calificados.

- IP (índice de protección) = 66 de acuerdo a los estándares internacionales

de la Comisión Electrotécnica Internacional y con diseño adecuado para su fin.

- Rango de temperaturas de trabajo de -10°C  a + 40°C.

- Ser completas en todos sus componentes integrados y armados como una unidad

indivisible: carcasa, foco, etc. de forma tal que la luminaria se acople.

- Se deberá presentar certificado el cual compruebe su inmunidad ante descargas

atmosféricas, deberá incluir descargador de sobretensión, indicar si es línea – línea, o

línea – tierra, indicando valores.

- Se deberá presentar garantía mínima de 5 años por el total de producto.

Tipo de Aislación Clase I o II preferentemente.

Tasa de distorsión armónica (THD) menor o igual a 8%, a potencia nominal, presentar graficas del comportamiento del driver si no está en el reporte LM-79.

REQUISITOS.

1 Requisitos Generales

Las luminarias LED deben cumplir con los requisitos generales establecidos en UNIT-IEC 60598-1 y con los requisitos particulares para las luminarias de alumbrado público establecidos en UNIT IEC 60598-2-3.

2 Compatibilidad electromagnética

Las luminarias LED deben cumplir con los requisitos de Compatibilidad Electromagnética y los ensayos asociado establecidos en las normas IEC61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 y CISPR 15.

3 Drivers

Los dispositivos de control electrónicos (drivers) utilizados en las luminarias LED deben cumplir con los requisitos de las normas UNIT-IEC 61347-1 y UNIT-IEC 61347-2-13.

4 Dispositivos de protección contra descargas

Las luminarias deben estar equipadas con dispositivos de protección contra descargas que cumplan con la norma UNIT-IEC 61643-11.

5 Seguridad fotobiológica

Los LED utilizados en las luminarias, cuando son evaluados de acuerdo con IEC 62471, deben pertenecer a los grupos de riesgo RG0 o RG1.

6 Potencia

La potencia inicial consumida por la luminaria no debe exceder la potencia nominal en más de un 10%.

CALIDAD.

La calidad de las luminarias se acreditará mediante las certificaciones técnicas

que se dirán.

- Deben indicar si cumplen con las normas ANSI-IEC.

- Deberán indicar si poseen como mínimo la certificación internacional FCC y

Certificación internacional UL.

En la oferta se deberá indicar si cumplen con dichas indicaciones, y si cuentan con ellas adjuntarlas como documentos.

Los datos  técnicos deberán de ser presentados en formato pdf junto a la oferta en línea.

Los certificados de laboratorios deberán de estar homologados por UNIT.