CONDICIONES DE COMPRA

COMANDO GENERAL DEL EJERCITO

COMPRA DIRECTA Nº 74/2019

#### APERTURA:	 30 de Enero de 2019                     HORA: 10:30.-

1.- OBJETO

| Nro. Item | Artículo | Cantidad | Unidad | Atributo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | 12.00 | MENSUAL | Con repuestos |

1.1- Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los grupos electrógenos instalados en el Comando General del Ejército.

Debe realizar una visita mensual, en la cual se realizaran las siguientes operaciones: a) marcha de prueba del grupo generador, efectuándose: operaciones de arranque y transferencia de las cargas. b) Revisación y eventual calibración o ajuste de todos los sistemas, circuitos y correspondientes temporizadores. c) Revisación y eventual calibración de todos los instrumentos de medición y control así como los sistemas de protección con alarmas de disfunción. d) Inspección visual y eventual ajuste de conexiones, correas de transmisión, uniones de cañería, mangueras y demás elementos externos expuestos a fugas, desgastes o desajustes.

1.2 En los períodos prescriptos por los manuales y las instrucciones de fábrica:

a)  se realizaran todos los repasos de torques.

b)  regulación de válvulas.

c)  revisión del sistema de inyección.

d)  control de limpieza y/o sustitución de todos los elementos de filtro del motor Diesel.

e) control y corrección de niveles y condición de lubricantes y demás fluidos, efectuándose los cambios cuando ello lo correspondiere, sea por haber permanecido 6 meses en el sistema o por haberse cumplido más de 250 horas de marcha.

f)  cambio de batería lo cual será suministrado por este Comando.

g) mantenimiento del tanque de combustible.

1.3- Contralor en los tableros alimentados por el servicio de emergencia del estado de las cargas con la evolución de los picos y eventuales oscilaciones, efectuando las correspondientes pertinentes.

1.4 - Limpieza y mantenimiento en todos sus rubros, de las llaves de transferencia de las cargas vinculadas con la planta generadora, prestando especial atención al estado de los contactos y bobinas de las mismas, efectuando las reparaciones, sustituciones o calibrados que resulten necesarios.

1.5- Cuidadoso contralor y testeado de la totalidad de los dispositivos electrónicos (plaquetas, integrados, transistores, etc.) de precisión que integran los sistemas de supervisión, comandos, automatismos, temporización y protección, efectuando los calibrados y correcciones que se hallare necesario.

1.6- Especial atención a las baterías de arranque, con limpieza y ajuste de bornes y conexiones, nivel y densidad de electrolito y funcionamiento de los sistemas de recuperación de carga.

1.7- Contralor del alternador propio del grupo, con las consiguientes mediciones de niveles de aislación, remanencia magnética, excitatriz, acoplamiento mecánico al volante del motor y estado de los cojinetes.

1.8- Contralor y limpieza de todo el sistema de de refrigeración de todo el motor Diesel, nivel de refrigerante y especialmente, del mantenimiento y desobstrucción de los paneles del radiador.

1.9- Contralor y conservación adecuada de todo el sistema de almacenamiento y alimentación de combustible y su interconexión, corrigiendo cualquier eventual fuga o defecto de cualquier naturaleza.

1.10- Atención, en función de su recepción cronológica, pero garantizando una concurrencia al lugar de la demanda en un lapso inferior a una hora a todas las llamadas por fallos o defectos imprevistos que pudiesen ocurrir en la planta generadora de emergencia y su sistema.

  - Ante situaciones de emergencia se deberá concurrir en el menor plazo posible; dentro de las 24 horas siguientes al llamado.

  - El servicio se prestará por un período de 12 meses a partir de la adjudicación.-

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos

TIPO: Precio  firme

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos

PAGO: SIIF crédito luego de la recepción de conformidad  de la mercadería.

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-

3.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas, aclaraciones ó prórrogas sobre las condiciones que rigen este llamado o sobre las características solicitadas de los ítems, deberán presentarse por escrito en el Comando General del Ejercito (D.A. y S.E.), sito en Avenida Garibaldi N°2313, por Fax al Nº 2208 8102, o vía mail dayse@ejercito.mil.uy, dentro de la primera mitad del plazo que transcurre entre la publicación del llamado y la fecha de apertura de ofertas. Persona de contacto May. Shirley Gutierrez

4.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA  www.comprasestatales.gub.uy,  serán ingresadas a la plataforma electrónica por el oferente hasta el día 30 de Enero de 2019 a la hora 10:30.-

No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

- Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

- El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

-	Campo “Cantidad ofertada”.

-	Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-	Campo “Moneda”: pesos uruguayos.

-	Campo “Impuestos”.

-	Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

-	Campo “Observación”: ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ, BAJO APERCIBIMIENTO DE NO CONSIDERARSE SU OFERTA, SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA COMERCIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE ACREDITADO EN EL RUPE, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

5.-  DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA

Junto con la oferta comercial escaneada se deberán subir los siguientes archivos:

-Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE

6.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

7.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

- Las ofertas que cumplan con los requisitos solicitados, serán evaluadas desde el punto de vista económico, resultando adjudicataria la oferta económicamente más conveniente, entendiéndose por tal, la de menor valor.-

8.-  ADJUDICACIÓN

En aplicación del Art. 48 del T.O.C.A.F, la adjudicación podrá ser dividida entre más de un oferente conforme resulten las ofertas, más convenientes a criterio de la administración.-

La Administración está facultada para:

Adjudicar total o parcialmente cada ítem.

No adjudicar algún ítem.

Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares, o solicitar mejora de ofertas o negociar en los términos establecidos por el Art.66 del TOCAF

Será requisito indispensable para resultar adjudicatario, encontrarse en estado ACTIVO en el Registro Unico de Proveedores conforme se establece en el Decreto 155/2013 y no ser deudor alimentario (artículo 3 de la Ley 18.244)

9.- PERÍODO DE MANTENIMIENTO

A.- El mantenimiento será de Abril 2019 a Abril 2020 (12 meses).-

B.- El mismo será en el Comando General del Ejército, sito en Av. Garibaldi Nº 2313.-

10.- MORA Y MULTA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.-

Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

11.- FACTURACION

El adjudicatario al momento de emitir la factura, ésta deberá contener obligatoriamente el Nº de R.U.T. 214705850016, del Comando General del Ejército.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 0074/2019

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: __________________________________