DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Montevideo, 14 de mayo de 2020.

Se solicita a ustedes tengan a bien cotizar el siguiente item:

** Limpieza de 12 depósitos de agua en Sede central y Anexo de Ministerio deTrabajo y Seguridad Social según memoria que se adjunta.

**Los trabajos se realizarán después de las 17hs o días no hábiles**

**IMPORTANTE : Visita ocular obligatoria día 20/05 hora 10 en Unidad de
Arquitectura , Juncal 1517 , subsuelo.

**¡¡¡¡ SOLO SE RECIBIRÁN COTIZACIONES EN LINEA!!!!**

La cotización deberán realizarse en la pagina www.comprasestatales.gub.uy en moneda
nacional y a crédito S.I.I.F, donde es indispensable encontrarse en estado activo en
RUPE. Recibiremos consultas vía telefónica al 1928 int. 1231, o por email a
adquisiciones @mtss.gub.uy fecha limite para realizar su oferta: martes 26/05
HORA 11.

Saluda a Ud. Atentamente,

        Jose Zeballos
        Depto. de Adquisiciones

MEMORIA LIMPIEZA DEPÓSITOS DE AGUA MTSS

Se deberá efectuar la limpieza de los depósitos de agua potable para consumo humano, los de albañilería y los prefabicados, de los locales de Juncal 1511 y 25 de Mayo 737 y Cerro Largo 737.

JUNCAL 1511: dos tanques inferiores (prefabricados) y un tanque superior de
        albañilería. TOTAL: 3 TANQUES

25 DE MAYO 737:	Tres tanques inferiores (prefabricados), cuatro tanques
        superiores (prefabricados) y un tanque superior	(prefabricado) sobre baño y cocinita. TOTAL: 8 TANQUES

CERRO LARGO 737: tanque superior prefabricado. TOTAL: 1 TANQUE
En acuerdo con Normas UNIT 559/83, Normas de la Organización Mundial de la Salud, disposiciones de O.S.E. y Decretos N° 22.392, 22.393 y 23.220 de la Intendencia Municipal de Montevideo – Dirección de Salubridad Pública.

DETALLE DE PRODUCTOS A UTILIZAR Y PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

Metodología de higienización de los depósitos de reserva de agua potable
Desagotar el tanque de depósito de agua potable por la purga, cerrando la válvula de salida para evitar arrastres de sedimentos a las cañerías.
Extraer el sedimento depositado en el interior, mediante el empleo de palas, aspiración, bombeo, barrido y enjuague repetido con agua limpia.
Limpiar en forma manual (mediante cepillo no metálico para evitar el deterioro de las superficies revocadas) o mecánicamente las paredes, piso y techo. Descartar el residuo. Luego aplicar solución de hipoclorito de sodio (en una relación de un litro de hipoclorito de sodio al 10% en 3 L de agua). Permitiendo 30 minutos de contacto. Precaución: esta operación es riesgosa para el operador por ser el cloro tóxico e irritante, por lo que se debe asegurar una adecuada ventilación. Realizar la limpieza hasta que se constate que el interior del tanque presente un aspecto objetivamente limpio.
Limpiar con la misma solución de hipoclorito de sodio las canalizaciones de ventilación y desborde, tomando las precauciones necesarias para evitar obstrucciones en las cañerías de bajada.
Enjuagar repetidamente con abundante agua limpia para eliminar toda sustancia extraña y sedimentos del interior del tanque.
Permitir la entrada de agua clorada (10 ml de hipoclorito de sodio 10% cada 100 L de agua) a la red de distribución, abriendo la válvula de salida y las canillas; luego cerrar las canillas, manteniéndolas cerradas por 30 minutos, para asegurar la desinfección de las canillas. Restringir el uso del agua por 24 horas para consumo y lavado de ropas debido a que puede contener niveles elevados de hipoclorito de sodio.
Sellar las tapas de acceso e inspección con sellador en base a siliconas, para asegurar la hermeticidad del tanque y su fácil remoción en caso de ser necesario.
Colocar mallas de plástico con orificios cuadrados de 0,5 mm de lado, en los extremos de las canalizaciones de ventilación y desborde, de acuerdo a las normas UNIT.

Se deberán entregar certificado por laboratorio autorizado, de la potabilidad del agua en cada uno de los edificios, luego de efectuada la limpieza.

Las obras se deberán realizar fuera de horario del MTSS o en días no hábiles.

FORMARÁ PARTE DE ESTA MEMORIA EL ANEXO “A” QUE SE ADJUNTA.

SEGURIDAD

El Adjudicatario está obligado a velar por la seguridad del personal durante todo el desarrollo de los trabajos. A tal efecto los andamios, escaleras, el equipo mecánico, las instalaciones, y dispositivos de protección, deberán ajustarse a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevención de accidentes de trabajo establecidos por las autoridades competentes (Bco. De Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia Municipal del departamento, y otros). El Contratista será el único responsable de cualquier situación que pueda generarse por el incumplimiento de las normas de seguridad antes referidas.
El Adjudicatario deberá presentar documentación probatoria de haber cumplido con lo dispuesto por el decreto 283/996 del 10/07/1996.
El Adjudicatario será el único responsable por los daños y prejuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, y también por daños a terceros.
Todos los trabajos deberán cumplir con las disposiciones vigentes, se deberá realizar el Estudio y Plan de Seguridad por parte de un Técnico Prevencionista de acuerdo con el decreto 125/14 .
El mismo deberá ser presentado ante el MTSS y la obra contará siempre con el libro de seguridad, para las distintas observaciones que ameriten por parte del Técnico Prevencionista quien supervisará su seguimiento, asistiendo diariamente a la obra.
En el caso de que la obra amerite el empleo de herramientas eléctricas, la misma deberá contar con un Tablero Provisorio de obra con su respectiva memoria eléctrica y esquema unifilar, firmado por un técnico autorizado de UTE.
La obra contará con un botiquín completo de primeros auxilios.

NOTA GENERAL

Los trabajos se realizarán después de las 17hs o días no hábiles.
Ante cualquier duda en la interpretación de la presente, primará el criterio del técnico del MTSS.
En el caso de contradicciones se tomará el criterio más abarcativo.
La empresa deberá dejar la obra en condiciones de limpieza adecuadas, retirando todos los desechos, escombros ó materiales sobrantes salvo aquellos que a título expreso reclame el M.T.S.S.
Cualquier modificación en las instalaciones del M.T.S.S, para la realización de las obras, el oferente deberá devolver lo afectado a su estado original.
Se deberá presentar listado de obras anteriores (con referencias) a los efectos de acreditar capacidad técnica.

Se deberá cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad laboral y los aportes de seguridad social (B.P.S. y B.S.E.). Lo solicitado en este párrafo deberá constar a título expreso en la oferta.
Se deberá desglosar precio, impuestos y leyes sociales.
Las gestiones ante los organismos públicos correrán por parte de la empresa.
No se recibirán las ofertas si falta alguno de los puntos especificados.
La entrega de las obras se realizará conforme y por escrito por el técnico del M.T.S.S., la no conformidad impide el pago total de las obras hasta que se obtenga esta.
Se deberá presentar fotocopia autenticada de los pagos realizados al B.P.S., los cuales deberán coincidir con el monto imponible, la no presentación impide el cobro de las obras.
Se deberá presentar cronograma de obra.

La empresa deberá suministrar todos los materiales necesarios para realizar la presente memoria.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente:

        Gustavo Barrios Sala
        arquitecto M.T.S.S.