MONTAJE DE ELEMENTOS PREFORMADOS PLASTICOS

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montaje de elementos preformados plásticos en redes aéreas de distribución de energía de MT con conductor protegido. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-MT02 Norma recepción líneas aéreas MT IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo IT-DIS-OB-MT06 Montaje aislador line post Externos MA-DIS-DI-MT10 Manual de líneas aéreas 6,3 y 15 kV conductor protegido postación hormigón MA-DIS-DI-MT11 Manual para redes de media tensión conductor protegido postación de madera NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elemento de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Opcional Gafas de protección |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Sierra Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa Trepadores Pinza corta cable |

Procedimiento

1-Generalidades Los elementos preformados plásticos son accesorios de fácil montaje que tienen una función especifica y una relación biunívoca con el conductor y el aislador en el cual se aplican, es decir existe un único preformado que se adapte una vez definida: - la función del apoyo (suspensión en línea o suspensión en ángulo) - el conductor - el aislador (line post porcelana, line post híbrido, espaciador polimérico en líneas compactas). 2- Montaje El montaje de los elementos preformados se debe realizar en forma manual, no deben utilizarse en ningún caso pinzas u otras herramientas para tornear el elemento sobre el conductor. En ningún momento se debe forzar el preformado para su instalación, el preformado esta diseñado para que una vez instalado permanezca con su forma original. 2.1-Lazo preformado de tope El preformado de tope se debe colocar siguiendo la secuencia de las fotos siguientes: - se presenta el preformado desde arriba de la cabeza del aislador. - se gira el preformado de tope 180º, para encastrar en el cuello del aislador. - se ajusta la parte central del preformado en la cabeza del aislador. - se giran los extremos del preformado por debajo del conductor, acompañando siempre las hélices del mismo hacia ambos lados. - montaje terminado. 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 2.2-Lazo preformado lateral simple El preformado lateral simple se debe colocar siguiendo la secuencia de las fotos siguientes. En los ángulos pequeños el aislador debe quedar respecto del conductor del lado interior del ángulo. - se presenta el preformado alrededor del cuello del aislador pasando una punta por encima y la otra por debajo del conductor. - se giran los extremos del preformado por debajo del conductor, acompañando siempre las hélices del mismo hacia ambos lados. - montaje terminado 1.- 2.- 3.- 2.3-Lazo preformado lateral simple líneas compactas El preformado lateral simple en las líneas compactas protegidas cumple la función de sujetar los conductores de fase a los espaciadores. Se debe colocar siguiendo la secuencia de las fotos siguientes. - con el conductor ubicado en el espaciador, se presenta el preformado sobre el encastre del espaciador y se coloca pasando por un lado y otro del conductor, girando en sentidos opuestos un extremo y otro. - se va colocando el preformado girándolo sobre el conductor acompañando las hélices del mismo hacia ambos lados. - montaje terminado 1.- 2.- 3.-

Verificaciones

Verificar que el elemento preformado a colocar sea el correcto para el conductor y la función. Verificar correcto montaje. Retirar material sobrante.

Registros

Se debe verificar todo los trabajos

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización Marcelo Pérez – Subgerencia de Normalización