MONTAJE DE LINEA POSADA

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Colocar sobre fachadas líneas de distribución de energía con conductor preensamblado de BT. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos FO-DIS-OB-BT00-Norma recepción líneas aéreas BT IT-DIS-OB-BT05 Tendido y flechado de conductor preensamblado IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo Externos MA-DIS-DI-BT01 Manual para redes de BT con conductor preensamblado NO-DYC-SL-TB01 Instrucción general para la realización de TCT en BT NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión TCT Trabajo con tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos | Controles |
| Electrocución Arco eléctrico Golpes Caída a diferente nivel Corte Caída de objeto | Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo Uso de elemento de protección colectiva y personal |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramienta Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Taladro Generador Mechas de widia Metro Escalera Cuerda de servicio Elementos de señalización y delimitación Taladro con percutor Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Aparejos o malacate Tensores para tendido de conductor aéreo (ranas) Defilador Pistola para silicona Roldanas |

Procedimiento

1-Montaje La línea debe montarse sobre las fachadas mediante abrazaderas soporte cada 70 cm o conjunto para fachada según corresponda (ver figuras) respetando las recomendaciones del manual línea aérea de BT con conductor preensamblado. Se debe informar verbalmente a los vecinos en todo los casos posibles que se va ejecutar la siguiente tarea en la cual se debe cuidar de no producir daños a la vivienda cuando paramos la escalera o cuando estamos desarrollando la tarea. 1.1-Colocación de abrazaderas soportes Luego de definida la traza del conductor se realizan con taladro orificios en la fachada cada 70 cm con una mecha  10 y en una profundidad de orificio igual a la longitud del taco mas 1/2cm. Se rellenan los orificios con silicona sellante para evitar el ingreso de humedad a la construcción. Luego se colocan las abrazaderas soportes en posición abierta. Se puede desenrollar el conductor sobre las abrazaderas y luego cerrar las mismas sin ajustar, defilando de esta manera el cable. Una vez tendido el conductor y colocado en su ubicación final se ajustan las mismas. No se debe instalar línea posada sobre pretiles, esta siempre debe ser instalada sobre fachadas. El trazado de la red debe ser elegido en función de tratar de mimetizar con las líneas predominante de la arquitectura. Cuando el haz del conductor este situado en la proximidad de aberturas, se debe procurar que el trazado vaya por la parte superior de las mismas. 1.2-Colocación de conjunto de amarre sobre fachada En los casos de transición de línea posada a línea tensada se debe: - Tramo tensado mayor 3 m el conductor debe tensarse sujetándolo con conjuntos de retención sobre fachada, que se deben colocar a una distancia de la terminación de la misma entre 30cm y 100cm. Para ello se realiza con taladro dos orificios en la fachada con una mecha 12 y una profundidad de orificio igual a la longitud del taco mas ½ cm. Se rellenan los orificios con silicota sellante para evitar el ingreso de humedad a la construcción. Se coloca la ménsula en la fachada con la pinza de retención la cual se monta de acuerdo al IT-DIS-OB-BT05 Tendido y flechado de conductor preensamblado. - Tramo tensado menor de 3 m se colocan dos abrazaderas soporte juntas en los extremos de las fachadas a una distancia de la terminación de la misma entre 20 y 50 cm. Para ello se colocan las abrazaderas según punto 1.1 del presente documento. 1.3-Colocación de capuchones En todo fin de línea, las fases y el neutro deben estar protegidas por un capuchón plástico.

Verificaciones

Distancia entre collarines Colocación de la silicona. Colocación de capuchones Cuidar la fachada de la vivienda Retiro de materiales sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Inés Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización