MONTAJE DE ELEMENTOS PREFORMADOS  METALICOS

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montaje de elementos preformados metálicos en redes aéreas de distribución de energía de MT con conductor desnudo. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-MT02 Norma recepción líneas aéreas MT IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo IT-DIS-OB-MT06 Montaje de aisladores line post IT-DIS-OB-MT07 Montaje de aisladores tipo cadena Externos MA-DIS-DI-0000 Manual de líneas aéreas de Electrificación Rural – zona normal y poluida MA-DIS-DI-MT04 Manual de líneas aéreas de 30kV postación de hormigón MA-DIS-DI-MT05 Manual de líneas aéreas de 30 kV postación de madera MA-DIS-DI-MT07 Manual líneas secundarias postación de madera MA-DIS-DI-MT06 Líneas aéreas 15 kV postación hormigón MA-DIS-DI-MT02 Manual para redes de media tensión con conductor protegido sistema Specer NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial ACSR Aluminio Conductor Steel Reinforced AL Aluminio Ac Acero

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elemento de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Opcional Gafas de protección |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Sierra Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa Trepadores Pinza corta cable |

Procedimiento

1.- Identificación 2-Generalidades Los elementos preformados metálicos son accesorios de fácil montaje pero tienen una función especifica y una relación biunívoca con el conductor en el cual se aplican, es decir no se puede usar un tipo de preformado para una función diferente a la cual fue diseñado ni en un conductor diferente al especificado. Los elementos preformados y los conductores deben tener el mismo sentido de cableado en caso contrario no se debe utilizar el elemento preformado. De la correcta elección y montaje del elemento preformado depende la vida útil de la conexión y por lo tanto de la línea. Estos elementos no pueden ser reutilizados, se puede corregir su colocación, desmontando y montando, dicho elemento hasta 3 veces luego de lo cual debe ser desechado, pero en ningún caso puede reutilizarse luego de haber estado en servicio. Para las enmiendas preformadas antes de su colocación los conductores deben limpiarse con cepillo de alambre los AL-AL y cepillo de plástico los ACSR, luego sobre el conductor limpio se coloca la grasa inhibidora de la corrosión que forma parte del kit. El preformado metálico debe acompañar en toda la longitud de contacto con el conductor el paso del mismo sin mostrar superposición, ni espacios entre sus hilos; su terminación debe quedar pareja sin puntas salientes ni torcidas. 3- Montaje El montaje de los elementos preformados se debe realizar en forma manual, no deben utilizarse en ningún caso pinzas u otras herramientas para tornear el elemento sobre el conductor. 3.1-Lazo preformado de tope El preformado de tope se debe colocar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. - colocar el tubito de neopreno negro en el conductor en la zona donde apoyará en el aislador para evitar el roce con el mismo. - luego se presenta el preformado desde arriba de la cabeza del aislador pasando las dos puntas por debajo del conductor y girando el preformado de tope 180º. - se va colocando el preformado girándolo sobre el conductor acompañando las hélices del mismo hacia ambos lados. 3.2-Lazo preformado lateral simple El preformado lateral simple se debe colocar siguiendo la secuencia del dibujo anterior, en los ángulos pequeños el aislador debe quedar respecto del conductor del lado interior del ángulo. - colocar el tubito de neopreno negro en el conductor en la zona donde apoyará este en el aislador para evitar el roce con el mismo. - luego se presenta el preformado alrededor del cuello del aislador pasando las dos puntas por debajo del conductor. - se va colocando el preformado girándolo sobre el conductor acompañando las hélices del mismo hacia ambos lados. 3.3- Lazo preformado lateral doble El preformado lateral doble consta de dos partes y se debe montar una sobre cada aislador (casos doble aislación en el apoyo), siguiendo la secuencia del dibujo anterior, en los ángulos el aislador debe quedar respecto del conductor del lado interior del ángulo. - colocar el tubito de neopreno negro en el conductor en la zona donde apoyará en el aislador para evitar el roce con el mismo. - luego se presenta el preformado alrededor del cuello del aislador girando las dos puntas alrededor del conductor. - se va colocando el preformado girándolo sobre el conductor acompañando las hélices hacia el mismo lado. 3.4-Retención preformada La retención preformada se debe montar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. a.- se coloca el elemento preformado centrado en la cavidad de la horquilla guardacabo. b.- se presenta el mismo sobre el chicote del conductor que esta tensado en un punto distante una longitud poco mayor al largo de la retención preformada, tratando de que el conductor acompañe paralelamente lo mas posible el aparejo. c.- se va colocando el preformado girándolo sobre el conductor acompañando las hélices hacia el mismo lado. Después de colocado aproximadamente el 50% de la longitud de ambas puntas se puede soltar el aparejo para facilitar el montaje del resto de la retención. 3.5- Enmiendas preformadas En ningún caso se debe cortar, deformar o eliminar parte de la enmienda preformada. 3.5.1-Enmienda preformada Al-Al o AC La enmienda para conductores de aleación de aluminio Al-Al o de acero Ac se deben montar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. - Se debe desechar la zona del conductor que tenga deformaciones, para ello se encinta con 3 vueltas de cinta aisladora en el punto en que el conductor empieza a estar en buenas condiciones, se corta el conductor sobre la cinta con sierra o con pinza corta cable. - Se cepillan ambos conductores con cepillo de alambre en los largos en que se colocara la enmienda. - En estos mismos largos se coloca a mano sobre los conductores la grasa inhibidora de la corrosión que forma parte del kit. - Se presenta la enmienda preformada sobre ambos conductores unidos en sus puntas teniendo especial cuidado que la marca que la enmienda tiene en el centro quede sobre la unión de los conductores. - Estas enmiendas contienen 3 haces, deben montarse de a 1 y de adentro hacia afuera girándolo sobre el conductor acompañando las hélices. Primero se montan los haces con mayor cantidad de hilos y después el de menor cantidad. 3.5.2- Enmienda preformada ACSR La enmienda preformada para conductor de Aluminio con alma de Acero ACSR se debe montar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. a.- Se debe desechar la zona del conductor que tenga deformaciones, para ello se encinta con 3 vueltas de cinta aisladora en el punto en que el conductor empieza a estar en buenas condiciones, se corta el conductor sobre la cinta con sierra. b.- A una distancia igual a la mitad de longitud del preformado que empalmará el alma de acero mas 5 mm, se debe marcar con 4 ó 5 vueltas de cinta aisladora. c.- Se debe marcar con una sierra sobre la cinta (en el borde de la misma) en toda la vuelta sin llegar al acero y luego quebrar los alambres de aluminio. Esta operación se debe realizar por cada capa de alambres de aluminio. d.- Limpiar con un trapo para retirar la grasitud. Cuando el alma de acero esta constituido por varias hebras se le dan unas vueltas de cinta para que no se desarme. e.- Se presenta la enmienda preformada para el alma de acero sobre ambos conductores uniéndolos por sus puntas teniendo especial cuidado que la marca que la enmienda tienen en el centro quede sobre la unión de los conductores. f.- Estas enmiendas contienen 3 haces, deben montarse de a 1 y del centro hacia afuera girándolo sobre el conductor acompañando las hélices. Primero se montan los haces con mayor cantidad de hilos y después el de menor cantidad. g.- En los conductores de secciones 95/15, 125/30 y 240/40 mm2, sobre el preformado que empalma el acero se coloca otro preformado para relleno, este se monta de la misma forma que el anterior. El de sección 50/8 puede tener o no preformado de relleno; para verificar si lleva o no relleno debe controlarse que no exista diferencia de sección entre el conductor completo y el alma de acero con la enmienda colocada. h.- Se debe cepillar la parte de aluminio de ambos conductores que luego quedaran bajo la enmienda preformada con cepillo de plástico para retirar todo el óxido de aluminio, se coloca a mano sobre los conductores la grasa inhibidora de la corrosión que forma parte del kit. i.- Se presenta la enmienda preformada sobre ambos conductores unidos por el alma de acero con la o las enmiendas colocadas anteriormente, teniendo especial cuidado que la marca que la enmienda tiene en el centro quede sobre la marca central de las enmiendas anteriores. j.- Estas enmiendas contienen 3 haces, deben montarse de a 1 y del centro hacia afuera girándolo sobre el conductor acompañando las hélices. Primero se monta los haces con mayor cantidad de hilos y después el de menor cantidad. 4- Varilla de armar Se monta siguiendo la secuencia del dibujo anterior. a.- se presenta la varilla de armar sobre el conductor colocando la marca que la misma tiene en su centro sobre el punto donde se aplicará la grapa de suspensión. b.- se tornean las hebras de a una desde el centro hacia ambos lados en una longitud aproximada al 30 % del recorrido total para obtener un ajuste adecuado de las hebras y luego se termina tensando todas las hebras a la vez. 5.- Seccionador de cerco Sin cortar el alambre de cerco, se comienza la instalación girando las relaciones preformadas sobre el alambre. Una vez finalizada la instalación de los preformados sobre el alambre, se corta el alambre en la zona del aislador, de forma de lograr efectivamente el seccionamiento del alambrado.

Verificaciones

Verificar que elemento preformado a colocar sea el correcto para el conductor y la función. Verificar correcto montaje. Retirar material sobrante.

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización Marcelo Pérez- Subgerencia de Normalización