CONEXIONADOS LINEA AEREA BT

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Hacer conexiones eléctricas en redes aéreas de distribución de energía. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-BT 00 Norma recepción líneas aéreas BT IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo Externos MA-DIS-DI-BT01 Manual para redes de BT con conductor preensamblado NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo NO-DYC-SL-TB01 Instrucción general para la realización de TCT en BT

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión TCT Trabajo con tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial Cu Cobre Al Aluminio

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Riesgo eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo Uso de elemento de protección colectiva y personal |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Pinza pico loro Herramienta para montaje conectores elástico (derivaciones) Pinza hidráulica para manguitos y empalmes Pinza corta cable Herramienta de corte radial y longitudinal para cubierta Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para materiales sobrantes | Opcional Trepadores Equipamiento para TCT en BT |

Procedimiento

1-Empalmes 1.1Empalmes conductor preensamblado Los empalmes del haz preensamblado de BT se deben realizar con manguitos preaislados montados por compresión hexagonal. Para empalmar el conductor neutro se utiliza un manguito preaislado que restituye las características eléctricas y mecánicas del conductor por lo cual es mas largo, que el empalme de fase, para empalmar el conductor de fase se utiliza un manguito de unión preaislado mas corto ya que solo debe restituir las características eléctricas de la fase. En los cuerpos de los manguitos esta indicado la sección del conductor a empalmar. La longitud de la aislación a retirar del conductor, la matriz a utilizar para la compresión y el orden de las compresiones (del centro hacia fuera) están indicadas en el manguito según muestra el dibujo siguiente. No se debe en ningún caso utilizar una matriz que no sea la indicada en el mismo. Indicación de la aislación del conductor a retirar En la figura siguiente se muestra un corte del manguito con un conductor introducido apreciándose el sellado para evitar la entrada de agua y además con este solapamiento el empalme queda con aislación completo. El retiro de la aislación del conductor debe ejecutarse en forma prolija y ajustado a la medida expresada en el manguito sin marcar el aluminio, (se recomienda hacer el retiro en forma de punta de lápiz) para que el conductor llegue al fondo de manera de obtener un buen contacto eléctrico, herméticamente sellado y que el conjunto tenga aislación completa. En el caso de los manguitos preaislados que terminan en un aro de aluminio se debe realizar sobre esta una cuarta compresión. 1.2-empalmes conductor convencional La parte del conductor a empalmar debe estar libre de óxidos o suciedad y no debe presentar deformación. Los manguitos deben estar libres de suciedad y contener en su interior grasa inhibidora de corrosión suficiente para el empalme. Se deben utilizar manguitos correspondientes a las secciones de los conductores a empalmar. Si se empalma conductores de diferentes secciones el manguito debe acompañar la reducción correspondiente. En el caso de empalmar un conductor de Cu con uno de Al el conector debe ser bimetalico. Seleccionado el manguito de empalme de acuerdo a la sección y material de los conductores se debe comprimir con una pinza hidráulica de matriz hexagonal para líneas aéreas. El código de la matriz a utilizar está impreso sobre el manguito de empalme. El fabricante suministra en el manual de la herramienta la tabla para la selección de la matriz adecuada. Las matrices tienen el código gravado para su identificación. En la figura siguiente se muestra un manguito de empalme para conductor convencional de aluminio. Este tipo de empalme presenta un punto de separación donde se dividen las dos partes del conductor que han sido introducidas por ambos lados. La zona de contacto ha sido rellenada con grasa inhibidora de corrosión o para evitar la oxidación del conductor. 2-Terminales 2.1.-Terminales para línea preensamblada Los terminales a usar para cable preensamblado de BT son preaislados montados por compresión hexagonal. En la figura siguiente se muestra un terminal preaislado bimetalico, para su instalación se procede de la misma forma que para el empalme. 2.2-Terminales para conductor convencional Los terminales para conductor convencional debe ser: - de cobre estañado para conductores de cobre. - Bimetalico para conductores de aluminio. Ambos tipos deben ser montados por compresión hexagonal. En la figura siguiente se muestra un terminal de cobre estañado usado en conductores de cobre. En la figura siguiente se muestra un terminal bimetálico usado en conductores de aluminio . Se debe tener especial cuidado que estos terminales no tengan agujero de inspección ya que por este ingresará polvo, agua, etc, elementos que oxidaran el conductor. Sobre cada terminal figura la sección del conductor a utilizar. Antes de prensar el terminal se le debe introducir grasa inhibidora de corrosión para evitar la oxidación del conductor, luego se comprime con la matriz hexagonal adecuada y nunca menos de 2 compresiones. 3.- Elección de la matriz Para tener en cuenta solamente cuando no este expresado en el manguito o no se cuente con la información correspondiente. La medida de la diagonal del hexágono de la matriz cerrada debe coincidir aproximadamente con el diámetro exterior del manguito de empalme según se muestra en la figura: 4-Derivaciones - conectores de derivación: (conectores derivación para línea y acometida) deben ser a diente para conductores aislados y elásticos para conductores no aislados, montados con la pinza o llave correspondiente. - Para conexiones mixtas ver punto 3.3 del presente documento. 4.1-Conectores a dientes Se debe elegir el conector a diente de acuerdo a las secciones de los conductores preensamblados a unir. En ningún caso se utiliza un conector que no este especificado por el fabricante para los conductores que se desean conectar. Para la realización de las derivaciones se deben colocar ambos conductores dentro de los canales correspondientes del conector, luego se gira la cabeza con una llave 13 hasta romper la cabeza fusible. El torque de la conexión esta dado al romperse la tuerca, este es el ajuste ideal donde se consigue la máxima conducción de corriente y el mejor ajuste mecánico, con torques menores o mayores a este, la conexión presentará fallas. Finalmente se coloca sobre la punta del conductor derivado el capuchón correspondiente. 4.2-Conector elástico o de cuña Los conectores elásticos se seleccionan según las secciones de los conductores, las cuales están especificadas en el conector o en el envase del mismo. En ningún caso se debe utilizar un conector que no este especificado por el fabricante para los conductores que se desean conectar. Cuando la conexión es cobre-aluminio el conductor de aluminio debe quedar arriba porque las sales que se disuelven del cobre son corrosivas para el aluminio en cambio las sales del aluminio no perjudican al cobre. La cuña se coloca con pinza pico de loro o herramienta especial para colocación de conectores de cuña que puede ser con cartucho o manual. 4.3 Unión mixta preensamblado convencional 4.3.1 Línea principal convencional y derivada preensamblada Se debe realizar la conexión con un conector de cuña pelando cuidadosamente el conductor convencional en la zona en que se va colocar el conector y la punta del conductor preensamblado según el dibujo siguiente 4.3.2. Línea principal preensamblada corrida y derivada convencional Se debe realizar uniendo con conectores a diente chicotes de conductor preensamblado que se conectan a la línea convencional a través de conectores de cuña según punto 3.3.1. 4.3.3. Fin de línea preensamblada con derivación convencional Se pela el cuidadosamente el final del conductor preensamblado y el de la línea principal que se conecta ambas con conectores elásticos.

Verificaciones

Verificar que los conectores sean los adecuados para la función y su correcto montaje Verificar el uso de la pinza adecuada durante la ejecución Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Inés Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización