PARADO APOYOS BT

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Parado de postes de madera o columnas de hormigón destinados a sostener redes aéreas de distribución de energía en BT. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-BT00 Norma recepción líneas aéreas BT IT-DIS-OB-0001 Ejecución y colocación de hormigón IT-DIS-OB-0009 Ejecución y colocación de suelocemento en fundaciones IT-DIS-OB-0100 Señalización y delimitación zona de trabajo FO-DIS-OB-0028 Tabla de fundaciones Externos MA-DIS-DI-BT01 Manual líneas aéreas BT con conductor preensamblado NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo NO-DYC-SL-TB01 Instructivo general para la realización de TCT en BT

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión TCT Trabajo con tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Corte Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elemento de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los caso que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Pala (tijera o pozera) Pico Baldes Plomada Metro Flejadora Barreta Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Hormigonera Camión con mecha Bomba de achique Martillo de comprensor Martillo neumático, hidráulico o eléctrico Grúa Unimogg Escalera Trepadores Generador |

Procedimiento

1-Excavación 1.1- Excavación manual En el lugar definido para la colocación del apoyo, se realiza la excavación de las dimensiones correspondiente según sea el apoyo a colocar y el tipo de terreno. - Dimensiones de fundaciones con suelo-cemento para columnas de hormigón Tipo de columna; Longitud de empotramiento (m); Tamaño fundación en suelo con ct=2(m) axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=6(m) axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=16 (m) AxbxH. Longitud (m); Tolerancia (cm). A1; 1,05; 3; 0,5*0,5*1.40; 0,5*0,5*1.25; 0,5*0,5*1.05. A2; 1,05; 3; 0,9*0,9*1.40; 0,8*0,8*1.25; 0,7*0,7*1.05. A3; 1,05; 3; 1.10*1.10*1.40; 0,9*0,9*1.25; 0,.8*0,8*1.05. 150/7,5; 1,25; 3; 0,65*0.65*1.65; 0,50*0.50*1.45; 0,5*0.5*1.25. 300/7,5; 1,25; 3; 0,95*0.95*1.65; 0,75*0.75*1.45; 0,6*0.6*1.25. 500/7,5; 1,25; 3; 1,25*1.25*1.65; 1,00*1.00*1.45; 0,8*0,8*1.25. - Dimensiones de fundaciones de hormigón para columnas de hormigón Tipo de columna; Longitud de empotramiento (m); Tamaño fundación en suelo con ct=2(m) * axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=6(m) * axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=16 (m) * AxbxH. Long. (m); Tolern. (cm). 300/9,5; 1,45; 3; 0,85*0,85*1.85; 0,50*0,50*1.65; 0,50*0,50*1.45. 500/9,5; 1,45; 3; 1,05*1,05*1.85; 0,75*0,75*1.65; 0,50*0,50*1.45. 500/12; 1.70; 3; 1,00*1,00*2.10; 0,60*0,60*1.90; 0,50*0,50*1.70. 800/12; 1,70; 3; 1,30*1,30*2.10; 0,85*0,85*1.90; 0,60*0,60*1.70. Nota (*): Para identificar el suelo correspondiente a cada coeficiente de compresibilidad, se puede utilizar la siguiente tabla Tipos de terreno; Ct. Terrenos de relleno Arcillosos fluidas Anegados y pantanosos; 2. Arcillosos duros y semiduros Arenosos Arcillo-arenosos; 6. Terrenos que no permiten excavación manual; 16. - Dimensiones de fundaciones de postes con suelo cemento Longitud poste (m); Longitud de empotramiento (m); Diámetro fundación suelo normal (cm); Sección cuadrada de fundación (en suelo que no admite perforación con mecha) (cm). Longitud (m); Tolerancia (cm). 6,5; 1,35; 5; 50; 80*80. 7,5; 1,45; 5; 50; 80*80. 7,8; 1,75; 5; 50; 80*80. 10,5; 1,75; 5; 50; 80*80. Los pozos de fundación se excavan en forma tal que sus paredes queden verticales. La limpieza y preparación del terreno se hace de manera que asegure el perfecto contacto entre el material de la fundación y el terreno. 1.2- Excavación en terreno duro Cuando el terreno no admite excavación con pala, pico o barreta se debe utilizar martillo neumático, hidráulico o eléctrico para romper el terreno y luego este debe ser extraído. El fondo de la excavación debe quedar limpio y cortado hasta una superficie horizontal. Si el terreno es roca sólida que no permite su rotura con martillo se debe consultar al Director de obra. 1.3-Excavación con mecha En el lugar definido para la colocación del apoyo se realiza el pozo con la mecha, debe tenerse especial cuidado en mantener la verticalidad de la misma. La mecha solo debe utilizarse en terrenos cohesivos y no duros. La mecha debe excavar libremente sin ser forzada permitiendo de esta manera descargar el material extraído de la excavación. Se puede ayudar con una pala a quitar el material de la hélice de la misma. 1.4- Excavación con afloramiento de agua Cuando en el terreno empieza a aflorar agua se debe desagotar el mismo. En aquellos casos en que las paredes se desmoronen durante la ejecución de la excavación ya sea por afloramiento de agua o por ser un terreno sin cohesión el pozo debe ser entibado o encajonado. 2-Verificación apoyos 2.1-Apoyos de hormigón Antes de montar los accesorios en la columna se debe verificar que esta sea la correcta en cuanto a función y altura, que este en buen estado, sin descascaramientos que permitan ver las armaduras. En caso de que haya descascaramiento debe repararse de la siguiente manera: - Sin armadura visible. Se prepara con lechada de arena y Pórtland en preparación 3 a 1 (3 arena + 1 Pórtland). - Con armadura visible primero se limpia la armadura con cepillo de alambre para quitar toda la oxidación y luego se coloca en la superficie de hormigón viejo, que queda en contacto con el nuevo Sikadur 32 o similar y se procede a rellenar con hormigón realizado con pedregullin en proporción (3-2-1) 3 Pedregullin 2 arena 1 portland. - Altura expuesta de columna empotrada Altura de columna (m); Altura sobre el piso (m). 5,50 (A1, A2, A3); 4.45 ±0.05. 7,50; 6.05 ± 0.06. 9,50; 8,05 ± 0.08. 12; 10,30 ± 0.10. - Código de colores identificatorios del esfuerzo nominal Esfuerzo nominal en daN; Color de identificación. 150; naranja. 300; negro. 500; azul. 800; rojo. 2.2-Apoyos de madera Antes de montar los accesorios en los apoyos de madera se debe verificar: 2.2.1-Defectos en postes Los postes de madera deben tener conector metálico en la cima y la base y bisel en la cima. Deben estar exentos de agujeros, bases o cimas huecas, clavos u otro metal, fracturas transversales, aventado o pudrición, no deben presentar daños mecánicos. 3-Montaje de accesorios en el apoyo 3.1- Conjunto de suspensión y amarre para conductor preensamblado Los conjuntos pueden ser instalados antes o después de izado el apoyo. Antes de colocar cada uno de los conjuntos hay que verificar que estén completos. 3.1.1- Montaje conjunto de suspensión Se debe flejar (2 flejes) el conjunto al apoyo de tal manera que la ménsula quede perpendicular a la traza de la línea. 3.1.2. -Montaje conjunto de retención 3.1.2.1 Retención en línea Se debe colocar el conjunto de retención flejado (2 fleje) al poste de tal manera que la ménsula quede paralela a la traza de la línea. 3.1.2.2 Retención en ángulo Se colocan las ménsulas paralelas a las trazas de la línea 3.2-Crucetas y ménsulas de acero galvanizado Las crucetas de acero galvanizado deben estar exentas de golpes, ralladuras, óxido o zonas de visible pérdida de la capa de Zinc. No se debe cortar o agujerear perfiles de acero luego de galvanizados. En el caso de existir justificada necesidad de agujerear o cortar algún perfil de acero se debe limpiar la superficie y cubrir la zona con pintura cincante, de acuerdo con la dirección de obra. 4-Izado del apoyo Se levanta la columna con un método mecánico (grúa, retroexcavadora, unimogg) y se coloca en el pozo. El apoyo se debe lingar en su tercio superior con una linga 5/8”. 4.1- Orientación del sentido principal de tiro en columnas Dependiendo de la función del apoyo se debe cumplir: - Suspensión: el eje principal de la columna, debe quedar perpendicular a la línea. - Vértice: el eje principal de la columna debe quedar alineado con la bisectriz. - Terminal: el eje principal de la columna debe quedar paralelo a la línea. - Derivación: el eje principal de la columna debe quedar paralela a la línea derivada. Nota: El eje principal de la columna coincide con el eje del agujero superior. 4.2-Alineación y verticalidad del apoyo La postación tiene que estar alineada entre vértices o terminales. En cada cantón se debe colocar dos jalones sobre la traza de la línea, parándose detrás de uno de ellos a no menos de 2m. Debe quedar alineados los dos jalones y la columna. Para verticalizar la columna se debe utilizar la plomada en las dos direcciones, la de la traza de la línea y la perpendicular a la misma. 5-Relleno del pozo 5.1-Con hormigón C 100 según IT-DIS-OB 0001 Una vez alineada y aplomada la columna se coloca el hormigón en capas horizontales de 0,25 m las cuales se deben apisonar en forma mecánica o manual. Se debe revisar la alineación y el aplomado de la misma durante todo el proceso. Luego de llenado los 2/3 del pozo se puede deslingar la columna. En el caso que no sea posible mantener controlado el nivel de agua se debe echar hormigón semiseco en la cantidad necesaria para desplazar el agua y poder así llenar el pozo. 5.2-Con suelocemento según IT-DIS-OB-BT02 Una vez alineado y aplomado el apoyo se coloca el suelocemento en capas horizontales de 0,25 m las cuales se deben apisonar en forma mecánica o manual. Se debe revisar la alineación y el aplomado del mismo durante todo el proceso. Luego de llenado los 2/3 del pozo se puede deslingar el apoyo. 6-Restitución de la vereda alrededor de la columna (solo en caso de existencia de vereda) Una vez terminada la fundación de la columna se debe restituir la vereda alrededor de esta con el mismo tipo de la existente. Todas las veredas de baldosa excepto las de baldosas de goma deben ser colocadas sobre un mortero que debe tener un espesor mínimo de 2 cm y debe estar compuesto por 5 partes de mezcla y una parte de Pórtland, o tres partes de arena, una de cal hidratada en polvo y una de Portland. Las baldosas deben ser sumergidas en agua antes de su colocación. Las juntas se limpian y se rellenan con un mortero de arena voladora y Pórtland en proporción de 1 a 1, se le debe incorporar agua hasta que su consistencia permita el fácil llenado de las juntas. En las baldosas de color se debe agregar además tierra de color al mortero. En las veredas de baldosas de goma estas se colocan sobre un alisado de arena y Pórtland con cemento de contacto. En las veredas de césped se deben reparar los panes necesarios para dejar la vereda tal cual se encontró. 7- Montaje de conjunto de suspensión y amarre para conductor de preensamblado en apoyos izados Los accesorios se pueden colocar subiendo al apoyo con escalera o con trepadores. 7.1- Trabajo con escalera Se coloca la escalera apoyada en la columna respetando la UUDD de trabajo en altura y la UUDD de trabajo en apoyo. Subir y montar los accesorios de acuerdo al punto 3.1 del presente documento. 7.2- Trabajo con trepadores Se sube al apoyo con trepadores con el cinturón de seguridad rodeando el apoyo y coordinando los movimientos de ascenso de los pies con el ascenso de la correa del cinto. Subir y montar los accesorios de acuerdo al punto 3.1 del presente documento, respetando la UUDD de trabajo en apoyo.

Verificaciones

Dimensiones pozo Orientación del sentido principal de la columna Colocación de accesorios en apoyo Izado del apoyo, verticalidad y alineación Ejecución de hormigón y suelocemento Colocación de hormigón y suelocemento Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos. Llenar formulario FO-DIS-OB-0028 Tabla de Fundaciones

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización