MONTAJE DE AISLADORES LINE POST

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montaje de aisladores rígidos tipo line- post en redes aéreas de distribución de energía . Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-MT02 Norma recepción líneas aéreas MT NO-DIS-OB-TR01 Norma recepción subestaciones aéreas IT-DIS-OB-MT10 Montaje elementos preformado metálicos IT-DIS-OB-MT11 Montaje elementos preformados plásticos IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo Externos MA-DIS-DI-0000 Manual de líneas aéreas de Electrificación Rural – zona normal y poluida MA-DIS-DI-MT10 Manual para redes aéreas de MT con conductor protegido en columnas de hormigón MA-DIS-DI-MT11 Manual para redes de media tensión con conductor protegido con postación de madera MA-DIS-DI-MT05 Manual de líneas aéreas de 30 kV postación de madera MA-DIS-DI-MT07 Manual líneas secundarias postación de madera MA-DIS-DI-MT06 Líneas aéreas 15kV postación hormigón NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elementos de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa con barquilla Trepadores |

Procedimiento

1-Tipo de aislación El tipo de aislación debe estar de acuerdo al proyecto o manual correspondiente. Polimerico Porcelana 15kV zona normal 30 kV zona normal 15 kV zona poluida 1.2 Apariencia e integridad Los aisladores deben ser manipulados cuidadosamente durante su transporte, armado y montaje en las estructuras, para evitar daños de cualquier tipo. El aislador de porcelana debe estar exento de cascaduras y el polimérico de ralladuras y rajaduras visibles. 1.3 Fijación Siempre se debe fijar primero el perno al aislador y luego el conjunto a la cruceta metálica o de madera. Los aisladores deben estar correctamente fijados a sus pernos y a las estructuras según se detalla a continuación: 1.3.1-Fijación del perno al aislador 1.3.1.1-Pernos para aisladores de porcelana En la unión perno, aislador line post porcelana, debe quedar apretada la parte autotrabante del perno contra la parte autotrabante de la base del aislador. 1.3.1.2-Perno para aislador polimérico Si el perno no viniera montado ya en el aislador se debe roscar el perno al aislador con la llave apropiada hasta que el conjunto quede firme. 1.3.2-Fijación del perno a la cruceta La fijación debe hacerse de acuerdo al esquema de armado que figura en el manual o proyecto correspondiente, a continuación se muestran algunos casos como ejemplo. Los aisladores pueden ser instalados en la cruceta antes o después de izado el apoyo. Antes de montarlos debe verificarse que el conjunto aislador perno este firme y no permita movimientos entre ambos. Se introduce en el agujero de la cruceta el conjunto aislador perno, luego desde abajo se colocan los elementos metálicos accesorios (si corresponde). La base del aislador debe apoyar en su totalidad sobre la cruceta metálica o de madera. A continuación se coloca la arandela a presión en los casos que corresponda y se aprieta primero la tuerca con la llave correspondiente hasta que el conjunto quede firme y luego se monta y aprieta la contratuerca con otra llave manteniendo la tuerca apretada con la primera, para evitar aflojes del aislador. En caso de necesitar montar un aislador line post con perno para cruceta de madera en una cruceta metálica se debe realizar suplementando la cruceta del lado inferior como muestra la figura siguiente, (esto solo se debe usar solamente en casos comprobada imposibilidad de armar el conjunto como corresponde) Suplemento 1.3.3- Fijación del conductor al aislador El conductor desnudo se fija sobre los aisladores line post con preformados metálico de tope, lateral simple o doble según función del apoyo según IT-DIS-OB-MT10 montaje elementos preformados metálicos. El conductor protegido convencional se fija al aislador line post con preformados plásticos de tope o lateral según función del apoyo según IT-DIS-OB-MT11 montaje elementos preformados plásticos. 1.3.4-fijación aislador polimérico 30 y 60 kV a columna de hormigón COLUMNA SIN AGUJEROS COLUMNA CON AGUJEROS Este aislador se monta sobre la columna según dibujos anteriores - Columna con agujeros: se hace coincidir el agujero superior de la base del aislador con el agujero de la columna, se introduce a través de ambos agujeros un bulon  19 mm que se aprieta a la columna con tuerca y contratuerca apretadas igual al punto 1.3.2 del presente documento. A continuación se fleja la parte inferior del apoyo del aislador a la columna, pasando el fleje por las muescas que tiene la base para tal fin. - Columnas sin agujeros: se coloca el zuncho a la columna tomando en cuenta el bulon que este tiene, dejándolo en posición para la colocación en el agujero de la parte superior del aislador. A continuación se fleja la parte inferior del apoyo del aislador a la columna igual que en el caso anterior. 1.3.3.1-Fijación de la grapa oscilante al aislador Se monta la grapa oscilante correspondiente al conductor que se va tender en la parte superior de los aisladores poliméricos mediante los dos bulones que trae la misma, se coloca sobre el conductor la varilla de armar correspondiente según IT-DIS-OB-MT10 Montaje elementos preformados metálicos. Luego se coloca sobre esta centrada en la marca que señala el centro de la misma la grapa de suspensión y se abulona con el torque correspondiente.

Verificaciones

Fijación aislador al perno Fijación conjunto a la cruceta Fijación del aislador a la postación Verificación que la grapa oscilante sea la correcta Fijación de la grapa oscilante Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización