MONTAJE AEREO DE TRANSFORMADOR Y AUTOTRANSFORMADOR

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montaje de transformadores y autotransformadores en redes aéreas de distribución de energía. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-TR01 Norma recepción subestaciones aéreas IT-DIS-OB-MT17 Montaje equipos líneas MT IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos, de madera y poliméricos IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT IT-DIS-OB-TR18 Montaje de Subestaciones aéreas IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación de zona de trabajo IT-DIS-OB-TR00 Instructivo ensayo de megado y cortocircuito del transformador Externos MA-DIS-DI-TR02 Manual de subestaciones aéreas NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT –DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elementos de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa y/o barquilla Trepadores Aparejo |

Procedimiento

1.- Generalidades - Subestaciones nuevas Antes de montar el transformador en los apoyos debe verificarse la existencia de la o las planchuelas para el montaje de los descargador/es sobre la cuba de este. En caso contrario se monta la o las planchuelas correspondientes, utilizando los bulones existentes en la cuba, tal como muestra el dibujo. 1.2-Subestaciones existentes Se mantiene el diseño en el caso que no sea necesario cambiar también los descargadores. En el caso contrario se sigue el punto 1.1. 2.-Montaje de Descargadores Los descargadores se pueden montar sobre la cuba del transformador o sobre un herraje según el diseño normalizado de la instalación en cuestión. 3.- Izado de transformadores Antes de montar el transformador se debe medir su aislación según IT-DIS-OB-TR00 Instructivo ensayo de megado y cortocircuito del transformador. Se linga el transformador sujetándolo de los enganches previstos para tal fin. Se iza entonces el trasformador cuidando de no dañar los bornes del mismo o los descargadores con la linga, con el apoyo o con algún otro elemento. 3.1.- Sujeción Transformador Monofásico. Se presenta y se calza sobre los dos bulones que fueron previamente colocados en el apoyo según IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos, de madera y poliméricos. Luego se conexionan según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT e IT-DIS-OB-TR18 Montaje de Subestaciones aéreas. 3.2.- Sujeción Transformador trifásico colgado Se presenta y se engancha sobre la cruceta que fue previamente montada en el apoyo según IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos, de madera y poliméricos. Luego se conexionan según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT e IT-DIS-OB-TR18 Montaje de Subestaciones aéreas. 3.3.- Sujeción Transformador trifásico apoyado 3.3.1.- Sujeción en un apoyo Se presenta y se apoya sobre la mesa que fue montada en el apoyo para tal fin según IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos, de madera y poliméricos. Se colocan y ajustan los tensores correspondientes para evitar el vuelco del transformador. Luego se conexionan según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT e IT-DIS-OB-TR18 Montaje de Subestaciones aéreas. 3.3.2.- Sujeción en dos apoyos Se presenta y se apoya sobre la mesa montada en los apoyos para tal fin según IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas mensulas y vínculos de madera y poliméricos. Se colocan y ajustan los tensores correspondientes para evitar el vuelco del transformador. Luego se conexionan según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT e IT-DIS-OB-TR18 Montaje de Subestaciones aéreas. 4.- Autotransformador 4.1 En columna de hormigón o poste Se monta igual que el transformador trifásico colgado en un apoyo, salvo que no lleva descargadores en su carcaza. Se monta en un apoyo de baja tensión. 4.2 En fachada Se colocan sobre perfiles amurados a la fachada, los mismos se amuran con tacos fischer, para eso se presenta el perfil en la fachada y se marcan los agujeros de este, luego con un taladro se perfora la pared, se ponen los tacos y se rellenan los agujeros con silicona sellante para evitar la entrada de la humedad en la fachada, se coloca el perfil y se abulona a la pared. Luego se cuelga de este el autotransformador.

Verificaciones

Montaje descargador Fijación del transformador Fijación del autotransformador al apoyo o fachada. Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización Gabriela Córdoba - Subgerencia de Normalización