CONEXIONADOS LINEA AEREA MT

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Hacer conexiones eléctricas en redes aéreas de distribución de energía. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-MT02 Norma recepción líneas aéreas MT IT-DIS-OB-0010 señalización y delimitación zona de trabajo Externos MA-DIS-DI-MT01 Manual montaje líneas provisorias MT MA-DIS-DI-MT02 Manual para redes de media tensión con conductor protegido sistema "Spacer" MA-DIS-DI-MT03 Manual para sustitución de herrajes líneas 6 y 15kV MA-DIS-DI-MT04 Manual de líneas aéreas de 30 kV postación de hormigón MA-DIS-DI-MT05 Manual de líneas aéreas de 30 kV postación de madera MA-DIS-DI-MT06 Líneas aéreas 15 kV postación hormigón MA-DIS-DI-MT07 Manual líneas secundarias postación de madera MA-DIS-DI-MT09 Manual para redes de media tensión con conductor preensamblado con postación de madera MA-DIS-DI-MT10 Manual para redes aéreas de MT con conductor protegido en columnas de hormigón MA-DIS-DI-MT11 Manual para redes de media tensión con conductor protegido con postación de madera NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial ACSR Aluminio Conductor Steel Reinforced AL Aluminio Ac Acero

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objetos Riesgo eléctrico Picaduras de abeja o avispas Picaduras de abejas o avispas | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo Uso de elemento de protección colectiva y personal |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Herramienta para montaje conectores elástico Pinza hidráulica para manguitos y empalmes Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para materiales sobrantes | Opcional Trepadores Pinza corta cable Garrafa Soplete Herramienta de corte radia y longitudinal para la cubierta |

Procedimiento

1-Empalmes Manguitos de unión a compresión Los manguitos de unión para empalmar conductores de MT se montan por compresión hexagonal. La parte del conductor a empalmar debe estar libre de óxidos o suciedad y no debe presentar deformación, por lo tanto antes de empalmar se deben desechar las puntas en mal estado. Los manguitos deben estar libres de suciedad y contener en su interior grasa inhibidora de corrosión suficiente para el empalme. Se deben utilizar manguitos correspondientes a las secciones y a los tipos de conductores a empalmar. Seleccionado el manguito de empalme de acuerdo a la sección y material del conductor se debe comprimir con una pinza hidráulica de matriz hexagonal para líneas aéreas. El código de la matriz a utilizar está impreso sobre el manguito de empalme. Se debe comprimir con el tonelaje mínimo que recomienda el fabricante y que esta marcado en el cuerpo del manguito. El fabricante suministra en el manual de la herramienta la tabla para la selección de la matriz adecuada. Las matrices tienen el código gravado para su identificación. 1.1-Manguitos de unión para Al-Al En la figura siguiente se muestra un manguito de empalme para conductor de Al-Al Este tipo de empalme presenta un tabique de separación donde deben de hacer tope las dos puntas a empalmar. 1.2-Manguitos de unión a compresión para ACSR La diferencia fundamental es que el manguito de unión para conductor ACSR consta de 2 partes, una que empalma el acero y la otra exterior que empalma el aluminio. empalme para alma de acero 2-Montaje 2.1- Conductor Al Al 2.1.1-Preparación de los conductores El manguito de unión a comprensión para conductores de aleación de aluminio Al-Al o de acero AC (hilo de guardia o fiador) se deben montar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. - Se debe desechar la zona del conductor que tenga deformaciones, para ello se encinta con 3 vueltas de cinta aisladora en el punto en que el conductor empieza a estar en buenas condiciones, se corta el conductor sobre la cinta con sierra o con pinza corta cable. - Se deben limpiar ambos conductores en los largos en que se colocara el manguito. - Se deben hacer dos marcas de referencia a cada lado de los conductores a unir, cuya longitud es la mitad de la longitud del empalme de aluminio Al-Al o acero AC. En el caso de que el manguito tenga tope central no es necesario hacer las marcas en cada uno de los conductores. - Introducir apenas una de las puntas del conductor en el empalme, sacar la cinta aisladora que se colocó para cortar el conductor y continuar introduciendo el mismo en el tubo hasta llegar al tope, o hasta que la punta del tubo llegue a la marca del conductor. Hacer lo mismo con la otra punta del conductor. De este modo, el empalme queda centrado respecto a los conductores. - A continuación comprimir el tubo de aluminio desde las marcas de compresión, siguiendo la dirección de las flechas, desde el centro hacia fuera. 2.1.2-ACSR El manguito de empalme a compresión para conductor ACSR se debe montar siguiendo la secuencia del dibujo anterior. a.- Se debe desechar la zona del conductor que tenga deformaciones, para ello se encinta con 3 vueltas de cinta aisladora en el punto en que el conductor empieza a estar en buenas condiciones, se corta el conductor sobre la cinta con sierra. b. Introducir el cuerpo de aluminio del empalme por el extremo de uno de los conductores a empalmar, según muestra el dibujo. c.- Pelar los dos extremos, dejando al descubierto el alma de acero en una longitud igual a la mitad de la profundidad de la caña del manguito de acero más el 25%. Al cortar, se debe tener especial cuidado en no dañar los hilos que componen el alma de acero. Se deben amarrar los extremos pelados con cinta aisladora para evitar el aflojamiento de los hilos. Para realizar esta tarea se debe marcar con una sierra sobre la cinta (en el borde de la misma) en toda la vuelta sin llegar al acero y luego quebrar los alambres de aluminio. Esta operación se debe realizar por cada capa de alambres de aluminio. d.- limpiar con un trapo para retirar la grasitud. Cuando el alma de acero esta constituido por varias hebras se le dan unas vueltas de cinta para que no se desarme. e.- Hacer una marca en las almas de acero a una distancia igual a la longitud de compresión marcada en el manguito de acero. Insertar las almas de los conductores a empalmar en el manguito de acero hasta las marcas hechas en las almas. Comprimir el manguito desde la marca de compresión, siguiendo la dirección de las flechas. f.- Desde el centro del manguito de acero, hacer dos marcas de referencia a cada lado de los conductores a unir, cuya longitud sea la mitad de la longitud del empalme de aluminio. Deslizar el cuerpo del manguito de aluminio sobre el manguito de acero, hasta dejarlo entre las dos marcas hechas en los conductores. De este modo, el manguito de acero queda en el centro del empalme. A continuación comprimir el tubo de aluminio desde las marcas de compresión, siguiendo la dirección de las flechas. 3-Terminales Los terminales para líneas aéreas de MT deben ser bimetálicos para cables de ACSR y de Al Al y de cobre estañado para cables de Cu; montados por compresión hexagonal. . Terminal bimetálico para cables de ASCR y Al-Al Terminal cobre estañado para cables de Cu Se debe tener especial cuidado que estos terminales no tengan agujero de inspección ya que por este ingresar polvo, agua, etc, elementos que oxidarán el conductor. Sobre cada terminal figura la sección del conductor a utilizar. La parte del conductor donde se va a montar el terminal debe estar libre de óxidos o suciedad y no debe presentar deformación, por lo tanto antes de empalmar se deben desechar las puntas en mal estado, cortando el trozo de conductor que no este en estas condiciones y limpiando luego la punta del conductor que se introducirá dentro del terminal. Antes de prensar el terminal se le debe verificar la existente dentro del mismo de la grasa inhibidora de óxido para evitar la corrocción del conductor, en caso de no existir se debe colocar la misma en el cuerpo del manguito. Luego se comprime con la matriz hexagonal adecuada y nunca menos de 2 compresiones. 4.- Elección de matriz Elección de la matriz hexagonal, para tener en cuenta solamente cuando no este expresado en el manguito y o no se cuente con la información correspondiente. La medida de la diagonal del hexágono de la matriz cerrada debe coincidir aproximadamente con el diámetro exterior del manguito de empalme según se muestra en la figura: 5-Derivaciones - Conector cuña Las derivaciones de líneas aéreas de MT se deben realizar siempre con conectores de cuña. Los conectores de cuña se seleccionan según las secciones de los conductores, las cuales están especificadas en el conector o en el envase del mismo. En ningún caso se debe utilizar un conector que no este especificado por el fabricante para los conductores que se desean conectar. Cuando la conexión es cobre-aluminio el conductor de aluminio debe quedar arriba porque las sales que se disuelven del cobre son corrosivas para el aluminio en cambio las sales del aluminio no perjudican al cobre. 5.1.Montaje Para montar este tipo de elemento se pueden usar 2 tipos de herramientas una con cartucho y otra manual. A continuación se muestra el montaje con una herramienta con cartucho, el montaje manual es similar salvo que en cambio de disparar el percutor se debe accionar manualmente hasta llegar al tope, teniendo el mismo resultado. 1- Para un mejor resultado, limpiar y cepillar las zonas de los conductores antes de la instalación. 2- Enganchar el cuerpo elástico “C” sobre el conductor pasante y posicionar el conductor derivado. Insertar por la parte mas estrecha de la cuña entre los cables y golpear fuertemente la cuña para asegurar el ensamblaje. 3- Después de cargar el impulsor en la recámara, la herramienta es fijada sobre el conductor y apretada contra la cuña. 4-Golpear el percutor de disparo y el pistón conducirá la cuña hasta su posición correcta asegurando una conexión fiable. 6- Extraer las conexiones. Si fuera necesario extraer la conexión se realiza por medio de la pieza de extracción (accesorio de la herramienta de colocación), simplemente fijando la herramienta por el lado opuesto a la conexión y siguiendo el procedimiento usual de instalación. 7.- Conexiones para cables protegidos Cuando se trata de conexiones para cables protegidos, se deben tener con los manguitos de unión, terminales y conectores de cuña las mismas precauciones descriptas para el caso de cables desnudos, ya que cada conjunto de empalme, terminal o derivación incluye el propio conector. Además de éste, se debe tener en cuenta la reconstrucción de la aislación del cable protegido, lo cual se efectúa de la siguiente forma. 7.1.- Empalmes y Terminales Se reconstruye la aislación con tubos aislantes termocontraible resistente a la intemperie. La aislación debe hacerse desde el centro hacia los extremos, moviendo la punta del soplete en forma radial. La llama debe ser amarilla, debiendo evitarse la llama azul puntiaguda. 7.2.- Derivaciones Sobre el conector de cuña se aplica una caja plástica aislante resistente a intemperie, de cierre por broches, la cual esta incluida en el conjunto.

Verificaciones

Verificar que los conectores sean los adecuados para la función y su correcto montaje Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización Daniel Scanagatta- Subgerencia de Normalización