IT-DIS-AO-MN01-01

tendido y ACONDICIONAMIENTO DE CABLE SUBTERRANEO BT Y MT

VIGENCIA: 2022-08-15

| Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| Julia Borrelli Daniel Scanagatta Ana Tort | Juan Luján Lauro López |
| FECHA: 2022-05-01 | FECHA: 2022-06-04 |

ÍNDICE

0.-	TRÁMITE Y REVISIONES	4

0.1.-	TRÁMITE	4

0.2.-	REVISIONES	4

1.-	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	4

1.1.-	VIGENCIA	4

1.2.-	alcance	4

1.3.-	involucrados	5

2.-	REFERENCIAS NORMATIVAS	5

3.-	DEFINICIONES / ABREVIATURAS / símbolos	5

3.1.-	DEFINICIONES	5

3.2.-	ABREVIATURAS	5

3.3.-	símbolos	6

4.-	desarrollo	6

4.1.-	requisitos de seguridad	6

4.2.-	equipos, herramientas e instrumentos	6

4.2.1.-	Equipos personales	6

4.2.2.-	Equipos y herramientas opcionales según tarea	6

4.3.-	Realización de cateos.	7

4.4.-	Excavaciones, acondicionamiento y tapado de zanja	7

4.4.1.-	Zanjeado	7

4.4.2.-	Acondicionamiento de zanja en vereda	8

4.4.3.-	Relleno y compactado de zanja en vereda	10

4.5.-	Remoción y reposición de vereda	11

4.5.1.-	Remoción de veredas	11

4.5.2.-	Reposición de veredas	11

4.6.-	Tendido del cable.	12

4.6.1.-	Bobinas	12

4.6.2.-	Rodillos	12

4.6.3.-	Colocación de rodillos para el tendido	12

4.6.4.-	Defilado del cable	13

4.6.5.-	Radio de curvatura MINIMO de los cables	14

4.6.6.-	medida de la curvatura	15

4.6.7.-	Estado del cable	16

4.6.8.-	Atado de fases	16

4.6.9.-	Puesta a tierra de cable MT	16

4.6.10.-	Protección mecánica de los cables	16

4.6.11.-	Sentido rotación de fases	17

4.7.-	Ejecución de cámaras.	17

4.8.-	Realización de cruces	18

4.8.1.-	Remoción de pavimento de calzada	18

4.8.2.-	Apertura de zanja en calzada	19

4.8.3.-	Colocación de bancada de caños en suelocemento o tosca cemento	20

4.8.4.-	Suelocemento	20

4.8.5.-	Tosca cemento	21

4.8.6.-	Colocación de bancada de caños en arena	21

4.8.7.-	Colocación de tapas	22

4.8.8.-	uso de TUNELERA	22

4.8.9.-	Muretes	22

4.8.10.-	Relleno de zanja de cruces	23

4.8.11.-	Reposición de pavimento	23

4.8.12.-	CRUCES CON VIAS FÉRREAS	23

4.9.-	Señalización e identificación.	24

4.9.1.-	Señalización de tendido y cruces	24

4.9.2.-	Identificación de cable MT	26

4.9.3.-	Identificación de cable de BT	26

4.9.4.-	IDENTIFICACION DE FASES BT	26

4.10.-	Ensayos.	26

4.10.1.-	cables mt - Integridad eléctrica después del tendido	26

5.-	REGISTROS	26

6.-	ANEXOS	26

# TRÁMITE Y REVISIONES

## TRÁMITE

Esta versión del documento fue revisada por el Grupo de Análisis de Explotación de Cables Subterráneos integrado de acuerdo al LI-DIS-GX-0002 Conformación de los grupos de análisis de Explotación y un grupo de trabajo integrado por los siguientes funcionarios:

Bianco, Fernando		Subgerencia Proyectos Eléctricos de SubTrasmisión

Borrelli, Julia	 		Subgerencia Obras Montevideo

Fontes, Daniel		Departamento Obras Gerencia Centro

Isaurralde, Sebastián		Subgerencia Proyectos Eléctricos de SubTrasmisión

Pacheco, Luis			Departamento Obras Gerencia Este

Scanagatta, Daniel 		Subgerencia de Normalización

Tort, Ana			Subgerencia Proyectos Eléctricos de SubTrasmisión

## REVISIONES

No aplica, primera versión del documento.

# OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establecer los métodos para realizar el tendido de cables subterráneos de MT y BT y las tareas asociadas a este.

Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

## VIGENCIA

El presente instructivo entra en vigencia a partir de su publicación, establecida en el pie de página.

## alcance

El presente instructivo incluye las siguientes tareas:

- Excavación, acondicionamiento y tapado de zanja.

- Tendido del cable.

- Remoción y reposición de vereda.

- Realización de cateos.

- Ejecución de cámaras.

- Realización de cruces y colocación de bancada de caños en vías de tránsito.

- Señalización e identificación.

- Ensayos.

## involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista

DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION

DIS L2 EXPLOTACION

DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS

DIS L4 OPERACIÓN DE REDES

DIS L5 MANTENIMIENTO

DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION

DIS L10 OBRAS

# REFERENCIAS NORMATIVAS

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son referencias para consulta indispensables para la aplicación de este documento:

IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT.

IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de media tensión

IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT

IT-UTE-SL-0010 Señalización y delimitación de zona de trabajo

NS1D: Norma de seguridad para la realización de maniobras y trabajos en instalaciones eléctricas de MT y AT de Distribución.

NO-DIS-DI-0001: Norma de diseño de instalaciones de DIS.

Reglamentaciones municipales vigentes.

# DEFINICIONES / ABREVIATURAS / símbolos

## DEFINICIONES

No aplica.

## ABREVIATURAS

| Al: Aluminio API: Aislación de papel impregnado BT: Baja tensión CD: Caja distribución CGP: Caja general de protección Cu: Cobre | DIS: Distribución MT: Media Tensión SBA: Subestación aérea ST: Subtrasmisión XLPE: Cross linked polietilene |
| --- | --- |

## símbolos

No aplica.

# desarrollo

## requisitos de seguridad

Se debe asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-UTE-SL-0010 Señalización y delimitación de zona de trabajo.

En caso de personal propio, para controlar los riesgos generados por las actividades que se están desarrollando y el contexto operacional, se debe seleccionar y utilizar la combinación de Fichas Preventivas que correspondan.

Para el caso de empresas contratistas, los temas vinculados a seguridad se detallan en la declaración jurada de seguridad.

## equipos, herramientas e instrumentos

### Equipos personales

Según fichas preventivas, o en caso de contratos según estipule el Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista.

### Equipos y herramientas opcionales según tarea

| Amoladora Baldes Barreta Bombas de achique (para caso de afloramiento de agua) Cabrestante Carretilla Carro portabobinas Cinta métrica Compresor Contenedores o cajones Cortadora de disco Cucharas de albañil Destorcedor Eje soporte bobina con gatos Escalera Escoba | Eslinga Fusible mecánico Generador Malla de tracción Marrón Martillo eléctrico o neumático Palas Pico Pizón manual o Compactador mecánico Recipiente para agua Recipiente para material sobrante Retroexcavadora Rodillos Rotor de fase Tablero reglamentario Tunelera Cortadora de cable |
| --- | --- |

## Realización de cateos.

Se debe realizar un cateo cada 10 m siguiendo la traza proyectada del cable. En el caso que la traza del cable sea suficientemente recta, y de acuerdo a la densidad de servicios existentes se pueden realizar los cateos a una distancia mayor.

Los cateos consisten en abrir una zanja transversal a la dirección del cable que se extiende de la línea de propiedad hacia la calle. La profundidad del mismo debe ser la profundidad de la zanja.

Esta operación se debe realizar cuidadosamente a fin de no afectar o dañar las instalaciones de otros servicios públicos que pudieran estar en el lugar.

Cuando se trate de zanja nueva, en lo posible ésta se ubica respecto a la línea de propiedad a 0,40 m para línea de BT, a 0,60 m para líneas hasta 22kV y a 1m para líneas de 30kV. En el caso de que ya existan cables tendidos de la misma tensión; en la medida de lo posible los de BT se colocan del cable existente hacia la línea de propiedad, los de MT y de 30kV del cable existentes hacia la calzada. Cuando sea necesario un cambio de dirección de la zanja se deben tener en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables a tender, pudiendo para esto si fuera necesario ensanchar la zanja.

Una vez realizados los cateos, y decidida la traza definitiva de los cables, teniendo en cuenta las disposiciones Municipales, se procede a la remoción de la vereda y apertura de la zanja.

## Excavaciones, acondicionamiento y tapado de zanja

### Zanjeado

La excavación se puede realizar manual o mecánicamente, cuidando en todo momento mantener las condiciones de seguridad dentro y fuera de la misma.

La zanja en toda su longitud debe ser a cielo abierto, salvo casos excepcionales no dejar tramos sin abrir.

Frente a las puertas de fincas, comercios y garajes se deben colocar accesos provisorios peatonales o vehiculares, según corresponda.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que se reutilicen deben ser clasificados y depositados en contenedores, cajones o bolsones que se deben colocar sobre la vereda de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

La medida de la zanja tipo debe estar de acuerdo al nivel de tensión según los dibujos siguientes:

Las medidas de la profundidad se toman a partir de la cara superior de la vereda existente. De existir desniveles en la vereda se toma como nivel el punto más bajo.

La profundidad puede ser modificada en el proyecto específico en los casos que existan obstáculos en el subsuelo o que la Intendencia Municipal u otro Organismo Estatal correspondiente así lo requieran.

En caso de zanjas con afloramiento de agua se deben utilizar bombas de achique para mantenerla en condiciones de trabajo, si es necesario se entiba la misma.

### Acondicionamiento de zanja en vereda

#### Arena

La arena debe ser dulce, exenta de materia orgánica (puede ser arena sucia) y la máxima dimensión de sus granos 3 mm.

#### Placa plástica aislante

Se deben utilizar placas plásticas aislantes homologadas por UTE según norma NO-DIS-MA-0155 para protección y señalización de cables en zanja.

En casos excepcionales se admite utilizar ladrillos.  Éstos deben ser de buena calidad (pueden ser de campo), bien cocidos, no quemados, de coloración pareja, aspecto compacto y resistentes a los golpes.

#### Colocación de arena y placa plástica aislante

Luego de tendido el cable se coloca en la zanja una capa de 15 cm de arena. Sobre ésta y centradas en el cable se colocan 1 o 2 placas plásticas aislantes en forma horizontal, a lo largo o superpuestas en su largo, según corresponda. Para los casos excepcionales se colocan ladrillos perfectamente juntos uno con otro y en los casos que se considere necesario se colocará una cinta amarilla de 0.2 m de ancho con inscripción “PARE”.

Lo expresado anteriormente se visualiza en los siguientes esquemas:

Hasta 22 kV:

Para una línea y fibra óptica:

Para 30 kV:

Para cable de 63kV aplica los mismos esquemas que para cable de 30 kV pero con profundidad de 1,20 m.

### Relleno y compactado de zanja en vereda

Antes de proceder al tapado y apisonado de la zanja, se deben inspeccionar posibles afectaciones a otras instalaciones existentes, en caso de existir se debe solucionar o dar comunicación a quien corresponda.

Sobre la placa plástica aislante (o el ladrillo de protección) se rellena la zanja con terreno natural compactado manual o mecánicamente en capas de 20 cm de espesor hasta el nivel de contrapiso.

El proceso de compactado se continúa hasta que no se aprecie descenso en el nivel final del terreno.

En caso que el material existente no alcance o no sea apto para el relleno total de la zanja se debe aportar material apto para tal fin, como por ejemplo balasto.

No se debe agregar la nueva capa hasta que la anterior esté perfectamente compactada

## Remoción y reposición de vereda

### Remoción de veredas

Para caso de veredas de baldosas se debe remover un número entero de las mismas en función del ancho de la zanja, evitando aflojar las baldosas que no deban ser extraídas.

Para veredas de características no comunes, previo a la tarea de remoción de las mismas, se debe acordar con el propietario los detalles de la reposición de la misma, para lo cual en caso de contratos se debe dar aviso a la Dirección de Obra.

En el caso que la vereda sea de losas, losetas, adoquines, cordón de granito, césped u otros materiales de posible posterior utilización, se deben quitar con la precaución debida para no dañarlos, colocándolos de forma que no sufran deterioros y en el lugar que molesten menos a la circulación.

Las losas, losetas y cordones de granito se deben marcar para colocarlos de nuevo en la misma posición en que estaban.

En el caso de veredas hechas en sitio, la misma se debe cortar utilizando una cortadora de disco.

Todos los materiales procedentes de la remoción que se reutilicen deben ser clasificados y depositados en contenedores, cajones o bolsones que se deben colocar sobre la vereda de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

### Reposición de veredas

Efectuado el compactado según fue indicado anteriormente se procede a preparar la "Caja" para la reposición de la vereda. Esta debe tener una profundidad mínima de 14 cm (10 cm de contrapiso y 4 cm para la colocación de las baldosas) con respecto al nivel de vereda existente.

Se deben reponer todas las baldosas que se hayan roto o deteriorado con el mismo tipo de las de la vereda original. En caso de veredas no comunes en las que no sea posible reponer con el mismo tipo de material, se procederá de acuerdo al Digesto Municipal de la zona. En el caso que la Intendencia Municipal lo establezca, los fabricantes de baldosas deben estar autorizados por ella.

La reposición de las veredas se debe hacer de acuerdo al siguiente esquema.

De esta caja se llena 10 cm con hormigón C.10 (4 tachos de pedregullo, 3 tachos de arena y 1 tacho de Portland), o con tosca cemento en proporciones 12 a 1.

Todas las veredas comunes que se realicen, deben ser colocadas sobre un mortero que debe tener un espesor mínimo de 2 cm y debe estar compuesto por 5 partes de mezcla y una parte de Portland, o tres partes de arena, una de cal hidratada en polvo y una de Portland.

Las baldosas deben ser sumergidas en agua antes de su colocación.

Las juntas se limpian y se rellenan con un mortero de arena voladora y Portland en proporción de 1 a 1, se le debe incorporar agua hasta que su consistencia permita el fácil llenado de las juntas. En las baldosas de color el Portland debe ser blanco y se debe agregar además tierra de color al mortero.

Todo material que resulte sobrante de los trabajos realizados debe ser retirado a la brevedad.

## Tendido del cable.

### Bobinas

La bobina debe estar exenta de daños mecánicos producto del mal manejo en su estiba, carga y descarga.

Para cables secos, el cable en la bobina debe tener los capuchones correctamente colocados en ambas puntas.

En caso de cable API las pantallas de plomo estarán soldadas o bien selladas con capuchones.

Antes de comenzar el tendido se debe estudiar el recorrido del mismo para definir la ubicación de la bobina.

Luego de ubicada la bobina se debe elevar la misma el mínimo suficiente para que gire libremente, cuidando además que el eje quede horizontal y fijo.

En los casos en que no sea necesario llevar a la obra una bobina, el cable puede ser transportado sobre el camión debidamente acondicionado para evitar daños y curvaturas no admisibles.

### Rodillos

Los rodillos deben ser de madera dura, aluminio u otro material liso sin aristas o rebabas que puedan dañar el cable.

El ancho y la profundidad de la garganta deben tener como dimensiones mínimas, una vez y medio el diámetro del conductor a defilar.

Antes de ser usados debe verificarse el libre giro de los mismos.

### Colocación de rodillos para el tendido

Se puede tender en forma manual sin rodillo solamente en los casos que el responsable de trabajo pueda garantizar el no deterioro de la cubierta exterior.

La distancia máxima entre rodillos debe ser tal que el cable durante el tendido no roce en ningún punto el terreno, pero nunca puede ser mayor a 2 m.

Se colocan como mínimo dos rodillos en los cambios de dirección para evitar el roce del cable contra el borde de la zanja.

Rodillos de ángulo

### Defilado del cable

Antes de colocar el cable en la zanja o ductos estos deben inspeccionarse verificando la ausencia de elementos potencialmente dañinos para el mismo. En el caso de no poder extraer totalmente los elementos que puedan dañar el cable se puede colocar una capa de arena que cubra las imperfecciones del fondo de la zanja para luego defilar el cable sobre esta, teniendo cuidado que el nivel superior de la capa de arena coincida con la profundidad de la zanja que corresponda.

Antes de comenzar a desenrollar el cable de la bobina se debe revisar que no existan clavos u otros elementos en las paredes interiores de la bobina por seguridad del cable, ni elementos en las paredes exteriores por seguridad del personal. Se debe verificar el estado de la cubierta exterior de la capa visible de la bobina. Se deben evitar los pliegues bruscos del cable, aplastamientos, ralladuras, raspaduras y/o cortes en la cubierta.

El cable se desenrolla de la bobina desde arriba y en sentido contrario a la flecha indicadora marcada en los laterales de la misma, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que este se desenrolle apresuradamente.

Queda prohibido desenrollar el cable de la bobina apoyada sobre uno de sus laterales.

El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. En caso de utilizar una tiradora mecánica se debe tener especial cuidado de utilizar los elementos adecuados para no dañar el cable.

Inmediatamente después de cortar el cable, se debe soldar o poner capuchones en los extremos de los mismos, así como en el extremo del resto de la bobina, de modo de evitar la entrada de humedad.

Se deben evitar cortes inútiles que traigan como consecuencia empalmes. El responsable del trabajo debe utilizar de la mejor forma posible los trozos que restan de la ejecución de los trabajos.

Los extremos de cada fase deben ser identificados mediante vueltas de cinta aisladora en cantidad única para cada fase.

Los cables se deben colocar de acuerdo a los siguientes esquemas:

En los puntos de empalme, los cables deben solaparse lo necesario según el instructivo particular del empalme a instalar (mínimo 1 metro), según lo definido en el IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de media tensión, o en el IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT, según corresponda.

El tendido de los conductores debe interrumpirse cuando la temperatura ambiente es inferior a 0ºC.

No se debe dejar el cable tendido en una zanja abierta sin la debida protección y acondicionamiento.

Se debe tener especial cuidado de no dañar el conductor al enhebrarlo en los ductos, tomando todas las precauciones necesarias.

No se permite desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles, se debe hacer siempre a mano.

Nunca se debe pasar más de un circuito por un mismo ducto, sean cables tripolares, tetrapolares o unipolares.

Durante todo el defilado debe verificarse que todos los rodillos giren correctamente.

### Radio de curvatura MINIMO de los cables

En ningún momento el radio de curvatura del cable puede ser menor al indicado en las siguientes tablas:

| Cable BT | Radio de Curvatura (cm) | Diámetro exterior aproximado cable (mm) |
| --- | --- | --- |
| Unipolar Al, 50 mm2 | 22 | 15 |
| Unipolar Al, 150 mm2 | 33 | 23 |
| Unipolar Al, 240 mm2 | 41 | 27 |
| Tripolar Cu, 3x35 mm2 | 13 | 28 |
| Tripolar Cu, 3x120 mm2 | 20,5 | 37 |
| Tetrapolar Cu, 4x16 mm2 | 8,5 | 21 |
| Tetrapolar Cu, 4x35 mm2 | 12,5 | 25 |
| Tetrapolar Cu, 4x50 mm2 | 15,5 | 32 |
| Unipolar Cu 300 mm2 (flexible) | 15,0 | 33 |
| Unipolar Cu 630 mm2 (flexible) | 21,5 | 50 |

| Cable MT | Radio de Curvatura (cm) | Diámetro exterior aproximado cable (mm) |
| --- | --- | --- |
| XLPE, unipolar Al, 12/20 kV 240 mm2 | 56 | 41 |
| XLPE, unipolar Al, 18/30 kV 240 mm2 | 61 | 47 |
| XLPE, unipolar Al, 18/30 kV 500 mm2 | 80 | 57 |
| API, Tripolar Cu, 6/10 kV 3x120 mm2 | 55 | 50 |
| API, Tripolar Cu, 18/30 kV 3x120 mm2 | 80 | 93 |
| API, Tripolar Cu, 18/30 kV 3x240 mm2 | 95 | 106 |
| XLPE, unipolar Al, 36/66 kV 630 mm2 | 107 | 71 |

En el caso de necesitar medir el radio de curvatura se puede utilizar el procedimiento descripto a continuación.

### medida de la curvatura

Para verificar el ángulo en el tendido se debe utilizar el siguiente procedimiento:

1.- Identificar los puntos A y B, donde el cable comienza a "curvarse", trazar las rectas a y b que son las prolongaciones del cable antes y después de la curvatura.

2.- Trazar la perpendicular a la recta a por el punto A y a la recta b por el punto B. determinándose el punto O, centro de curvatura.

3.- Con un hilo de largo igual al radio de curvatura mínimo para el cable tendido (según tabla anterior o indicada en la norma que corresponda) se fija un extremo en el punto O y estirándolo se describe el arco de circunferencia marcado en el dibujo (Trazo punteado).

4.- La curvatura del cable es correcta si el arco de circunferencia descripto por el hilo está dentro de la zona curva determinada por el cable.

También se puede verificar el radio de curvatura comparándolo con el núcleo de la bobina.

### Estado del cable

La cubierta de los cables debe estar sana después del defilado.

Se considera un daño a reparar aquel que rayó o quitó más de 1 mm de espesor en la cubierta del cable no importando la superficie afectada.

En caso de constatarse un daño se debe reparar la cubierta mediante la colocación de una manta termocontraible, cinta de reparación con mastik o cinta adecuada en una longitud que sobrepase 5 cm a cada lado del daño.

En los casos de cables MT en donde el daño sea mayor se debe reparar según IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT.

### Atado de fases

En el tendido de cables unipolares que forman líneas tripolares o tetrapolares se realizan ataduras cada 2 m con abrazaderas plásticas (collarines). El collarín debe tener una hebilla y dientes que no permitan su apertura en forma manual luego de cerrado. Deben además tener un ancho mínimo de 8 mm.

### Puesta a tierra de cable MT

Los cables de entrada/salida de las subestaciones tanto aéreas como de piso deben tener aterradas sus pantallas metálicas y eventuales flejes de protección mecánica en sus dos extremos.

En el caso de cables de MT utilizados como puentes transformador-celda MT, el aterramiento de las pantallas se realizará de la siguiente forma:

- En todos los terminales de cable apantallados debe ponerse a tierra la pantalla del cable.

- Cuando ambos terminales no son apantallados debe ponerse a tierra la pantalla del cable en el extremo del lado del transformador.

### Protección mecánica de los cables

Las subidas aéreas de los cables subterráneos hacia los equipos de corte y/o protección aéreos deben estar protegidas con caños homologados con protección UV.

Para el caso de apoyos, el caño debe flejarse al mismo en 3 puntos.

En caso de fachada, el caño debe engramparse a la misma en 3 puntos, a través de omegas metálicas o plásticas.

### Sentido rotación de fases

Si la instalación es nueva el orden de rotación de fases debe ser horario.

En caso contrario se debe registrar el sentido de rotación de fase existente y luego se debe conectar con el mismo sentido.

## Ejecución de cámaras.

Primero se debe replantear el lugar donde se va a ejecutar la cámara, luego se debe remover el pavimento existente cuidadosamente de manera de no dañar las partes que no van a formar parte de la misma.

Una vez finalizado el pozo, se compacta el terreno natural del fondo de manera de lograr una superficie horizontal y firme.

Luego se levantan las paredes de la cámara con ladrillos de campo, a junta trabada perfectamente nivelada y aplomada.

Las paredes en su interior se terminan con un alisado de arena y Portland, previéndose los pases necesarios para el conexionado de la cámara. Luego se procede al amure del marco y la colocación de la tapa. Se debe tener especial cuidado en la elección de la tapa en cuanto a su resistencia mecánica cuando sea posible el tránsito de vehículos sobre esta. Se rellenan con terreno natural los huecos que queden de la excavación original, apisonándolo con una barreta, en caso que el material existente no alcance o no sea apto para el relleno total se debe aportar material apto para tal fin, como por ejemplo balasto. Se restituye el pavimento alrededor de la cámara, con el mismo tipo que el original, ver capítulo 4.5.2.- Reposición de veredas.

Terminado esto se procede a la colocación de 10 cm de pedregullo o piedra partida en el fondo de la excavación para permitir el drenaje del agua.

En el caso de cámaras realizadas directamente en suelo natural la misma se debe realizar igual al caso anterior pero dejando 15 cm por debajo del nivel natural del terreno y luego se debe rellenar el hueco tapándolo con terreno natural, en caso que el material existente no alcance o no sea apto para el relleno total se debe aportar material apto para tal fin, como por ejemplo balasto, ver dibujo siguiente.

En caso de ser necesario se coloca un mojón indicando la ubicación de la cámara según punto 4.9.1.- .

## Realización de cruces

### Remoción de pavimento de calzada

Previo comienzo de las zanjas se debe realizar un cateo en las cabeceras del cruce con el fin de confirmar la no existencia de otros servicios públicos que pudieran estar en el lugar.

La remoción del pavimento de la calzada se debe hacer por mitades, de modo de no interrumpir el tránsito, salvo indicación contraria de la autoridad competente (Intendencias Municipales, Dirección Nacional de Vialidad y/o concesionarios de rutas nacionales).

El ancho del corte debe ser de acuerdo a la cantidad y al diámetro de los ductos, que se deben colocar según los esquemas siguientes:

Los cortes de pavimento se deben marcar con sierra corta pavimento (disco), luego se continúa el corte con martillo eléctrico o neumático. Se deben cortar los hierros longitudinales que formen parte de la malla del pavimento en el centro del corte doblando las mitades transversales hacia ambos lados del mismo.

De acuerdo a las exigencias de la autoridad competente se podrá realizar el cruce con tunelera.

Debe tenerse especial cuidado con el escombro resultante de forma de no obstruir las bocas de tormenta o desagües.

### Apertura de zanja en calzada

La excavación se puede realizar manual o mecánicamente, cuidando en todo momento mantener las condiciones de seguridad dentro y fuera de la misma.

Las medidas de la zanja deben ser de acuerdo a la tensión y a los caños a colocar de acuerdo a los esquemas del punto anterior.

En caso de existir otros servicios públicos en la traza del cruce el zanjeado se debe realizar cuidadosamente a fin de no afectar o dañar las instalaciones de otros servicios públicos existentes.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que se reutilicen deben ser clasificados y en el caso de no terminar la tarea en el día deben ser depositados en cajones que se deben colocar de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal o Ministerio de Transporte.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

### Colocación de bancada de caños en suelocemento o tosca cemento

La realización de los cruces consiste en la colocación de bancos de caños en suelocemento o tosca cemento según los siguientes esquemas:

### Suelocemento

Se mezclan en hormigonera y sin agregar agua, 1 parte de Cemento Portland por cada 8 partes de suelo natural extraído de la excavación, el tiempo suficiente que permita obtener una mezcla homogénea de los componentes.

Se vierte el material seco en el cruce en capas de no más de 5 cm distribuyéndolo uniformemente.

A continuación se riega el material con agua suficiente para lograr que el suelo cemento se distribuya y no deje huecos.

Sobre este se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5 cm de suelocemento colocado de la manera antedicha.  Finalmente se colocan 10 cm de suelocemento con el mismo procedimiento.

Se debe poner especial cuidado en lograr que los espacios por debajo de los caños u otras instalaciones queden bien rellenos y apisonados.

### Tosca cemento

Se mezclan en hormigonera adicionando agua, 1 parte de Cemento Portland por cada 8 partes de tosca, el tiempo suficiente que permita obtener una mezcla homogénea de los componentes.Se vierte el material en el cruce en capas de no más de 5 cm distribuyéndolo uniformemente y apisonándolo de manera de que no queden huecos.

Sobre éste se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5 cm de tosca cemento colocada de la manera antedicha.  Finalmente se colocan 10 cm de tosca cemento con el mismo procedimiento.

Luego de realizada la bancada se deben colocar 2 líneas de cinta de advertencia

### Colocación de bancada de caños en arena

Cuando el terreno excavado es arena se colocan los caños directamente en arena compactada, de acuerdo a los dibujos siguientes:

La arena en los cruces se vierte en capas no mayores a 10 cm distribuyéndose uniformemente. A continuación, la arena se riega con agua suficiente para lograr que se distribuya y no deje huecos.

Sobre esta se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5 cm de arena colocado de la manera antedicha.

Finalmente se colocan 10 cm de arena con el mismo procedimiento.

### Colocación de tapas

Luego de colocados los caños en los cruces, éstos se deben mantener limpios y se deben sellar los extremos de los mismos con las tapas plásticas correspondientes a cada tipo de caño.

### uso de TUNELERA

Con tunelera se debe colocar un ducto de diámetro mayor o igual a 100mm, con un espesor mínimo de 3 mm y a una profundidad no menor a 1,20m.

De existir cuneta los caños deben estar a una profundidad mínima de 0,60 m por debajo del nivel inferior de ésta, de acuerdo a normativa municipal.

### Muretes

A ambos lados del cruce sobre la bancada de los caños se debe realizar un murete de ladrillo de 25 cm de espesor hasta la parte inferior del cordón.

En los casos que no haya una delimitación franca entre calzada y vereda pueden no realizarse los muretes.

### Relleno de zanja de cruces

Luego de colocada la bancada de caños se completa la zanja con la tierra o arena extraída de la excavación y si esta no fuera apta, con tosca o balastro compactado mecánicamente en capas de no más de 20 cm de espesor, los últimos 15 cm antes del pavimento se rellenan con tosca cementada para los casos de calzadas de hormigón y tosca compactada en el resto. Sobre ésta, se deben disponer 2 cintas de advertencia normalizadas a lo largo del cruce (cinta amarilla de 0,2 m de ancho con inscripción “PARE”).

Todo material que resulte sobrante de los trabajos realizados (tierra, escombro, etc.) debe ser retirado a la brevedad.

### Reposición de pavimento

Se debe realizar la reposición de pavimento con las mismas características que el original (hormigón, balasto, adoquines, etc).

Para el caso de pavimento de hormigón, se debe utilizar hormigón tipo C.30 para carreteras, avenidas y bulevares, en los demás casos se debe utilizar C.20, (3 tachos de pedregullo, 2 tachos de arena y 1 tacho de Portland). El hormigón C.30 se compra premezclado o en su defecto se debe solicitar la dosificación al Director de Obra.

### CRUCES CON VIAS FÉRREAS

Los cruces se deben efectuar según lo establecido en el documento NO-DIS-DI-0001 Norma de diseño de instalaciones de DIS, en el punto Cruces con ferrocarriles, y cumpliendo con la normativa de AFE.

## Señalización e identificación.

### Señalización de tendido y cruces

Se deben señalizar con los mojones normalizados los cruces de calle y donde el responsable del trabajo o la Dirección de Obras lo indique, de forma tal que sea posible hacer un seguimiento de la traza del cable.

A continuación, se muestran los diferentes diseños de mojones:

Para zona urbana

Para zona rural

Para césped o tierra:

### Identificación de cable MT

Se debe identificar el cable con una lámina de material resistente a la agresividad del terreno en la salida y entradas de estaciones, en la boca de los cruces y en los cambios de dirección, de dimensión 50 por 2,5 cm. En la lámina se debe indicar sección del cable, tensión y punto de llegada-punto de salida.

### Identificación de cable de BT

Se deben identificar los cables de baja tensión en los tableros de SBA, CGP, CD y seccionadora tetrapolar, con una tarjeta de material plástico indicando N° de cable y punto de llegada-punto de salida.

### IDENTIFICACION DE FASES BT

Las fases de los cables tetrapolares se deben conectar en los equipos de protección de BT de acuerdo al siguiente orden: R (rojo), S (blanco), T (marrón), N (azul).

## Ensayos.

### cables mt - Integridad eléctrica después del tendido

Se debe realizar los ensayos según IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT.

# REGISTROS

No aplica.

# ANEXOS

No aplica.