NO-DIS-OB-0001-01

RECEPCIÓN DE INSTALACIONES EN CABLE SUBTERRANEO

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2022-08-15

| Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| Juan Luján Lauro López | Luis Cataldo |
| FECHA: 2022-06-04 | FECHA: 2022-08-12 |

ÍNDICE

0.-	TRÁMITE Y REVISIONES	4

0.1.-	TRÁMITE	4

0.2.-	REVISIONES	4

1.-	MARCO GENERAL	15

1.1.-	INTRODUCCIÓN	15

1.2.-	OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	15

1.3.-	ALCANCE	16

1.4.-	VIGENCIA	16

1.5.-	INVOLUCRADOS	16

2.-	DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS	17

2.1.-	DEFINICIONES	17

2.2.-	ABREVIATURAS	18

2.3.-	SIMBOLOS	18

3.-	REFERENCIAS	18

3.1.-	INTERNAS	18

3.2.-	EXTERNAS	18

4.-	DESARROLLO	19

4.1.-	Requisitos de seguridad	19

4.2.-	Clasificación de defectos	19

4.3.-	APERTURA DE ZANJAS Y CANALIZACIONES EN VEREDA	19

4.3.1.-	REALIZACIÓN DE CATEOS	19

4.3.2.-	CRUCES, PROXIMIDADES Y PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS (telecomunicaciones, agua y gas)	20

4.3.3.-	REMOCIÓN DE VEREDAS	20

4.3.4.-	ZANJEADO EN VEREDAS	21

4.4.-	APERTURA Y CANALIZACIÓN EN VIAS DE TRANSITO	22

4.4.1.-	CATEO	22

4.4.2.-	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADA	22

4.4.3.-	APERTURA ZANJA EN CALZADA	23

4.4.4.-	COLOCACION DE CAÑOS EN CRUCES DE VIAS DE TRANSITO	24

4.4.4.1.-	CRUCES EN CALLES Y CARRETERAS	24

4.4.4.1.1.-	COLOCACION DE BANCADA DE CAÑOS EN SUELOCEMENTO O TOSCA CEMENTO.	24

4.4.4.1.1.1.-	Suelocemento	25

4.4.4.1.1.2.-	Tosca cemento	26

4.4.4.1.2.-	COLOCACION DE BANCADA DE CAÑOS EN ARENA	26

4.4.4.2.-	CRUCES CON VIAS FÉRREAS	27

4.4.4.3.-	MURETES	27

4.4.4.4.-	TUNELERAS	28

4.4.4.5.-	COLOCACIÓN DE TAPAS	28

4.5.-	TENDIDO DE CABLE	28

4.5.1.-	BOBINAS	28

4.5.2.-	PORTABOBINAS	29

4.5.3.-	RODILLOS	29

4.5.4.-	COLOCACION DE RODILLOS PARA EL TENDIDO	30

4.5.5.-	DEFILADO DEL CABLE	30

4.5.6.-	RADIO DE CURVATURA MINIMO DE CABLES	31

4.5.7.-	ATADO DE FASES	33

4.5.8.-	ESTADO DEL CABLE	33

4.5.9.-	ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA EN VEREDA	33

4.5.9.1.-	Arena	33

4.5.9.2.-	Placa plástica aislante	34

4.5.9.3.-	Colocación de arena y placa plástica aislante	34

4.6.-	EMPALMES, TERMINALES Y DERIVACIONES	36

4.6.1.-	EMPALMES, TERMINALES Y DERIVACIONES	36

4.6.2.-	IDENTIFICACION DE CONEXIONES	36

4.6.3.-	TERMINALES Y MANGUITOS DE UNION	36

4.6.4.-	DERIVACIONES RIGIDAS EN “Y” PARA BT	37

4.6.5.-	MONTAJE	37

4.7.-	PUESTA A TIERRA DE CABLE MT	37

4.8.-	TAPADO DE ZANJA Y TERMINACIONES	38

4.8.1.-	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN VEREDA	38

4.8.2.-	REPOSICION DE VEREDAS	38

4.8.3.-	RELLENO Y COMPACTADO DE CRUCES DE VIA DE TRANSITO	38

4.8.4.-	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CRUCES DE VIAS DE TRANSITO	39

4.8.5.-	SEÑALIZACION DEL TENDIDO Y CRUCES	39

4.9.-	PROTECCION MECANICA DE LOS CABLES	41

4.10.-	TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A LINEA AEREA	41

4.10.1.-	DISEÑO	41

4.10.2.-	SECCIONADORES	41

4.10.3.-	DESCARGADORES	41

4.11.-	EQUIPOS DE PROTECCION BT	41

4.12.-	SENTIDO ROTACION DE FASES BT	42

4.13.-	IDENTIFICACION DE CABLES	42

4.13.1.-	IDENTIFICACION DEL CABLE MT	42

4.13.2.-	IDENTIFICACION DE CABLE BT	42

4.13.3.-	IDENTIFICACION DE FASES BT	42

4.14.-	ENSAYOS - CABLE MT - INTEGRIDAD ELECTRICA DESPUES DEL TENDIDO	42

4.15.-	LIMPIEZA GENERAL	43

4.16.-	REGISTRO DE ENSAYOS DE PRODUCCION	43

4.16.1.-	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA BASE DE DATOS DE INSTALACIONES EGEO	43

4.17.-	PLANO CONFORME A OBRA	44

4.18.-	HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES	44

4.19.-	RESUMEN	45

5.-	REGISTROS	48

6.-	ANEXOS	49

# TRÁMITE Y REVISIONES

## TRÁMITE

Esta versión del documento fue revisada por el Grupo de Análisis de Explotación de Cables Subterráneos integrado de acuerdo al LI-DIS-GX-0002 Conformación de los grupos de análisis de Explotación y un grupo de trabajo integrado por los siguientes funcionarios:

Departamento Obras Redes Gerencia Centro		Daniel Fontes

Departamento Obras Redes Gerencia Este			Pacheco, Luis

Departamento Obras zona Montevideo			Borrelli, Julia

Subgerencia de Normalización				Scanagatta, Daniel

Subgerencia Proyectos Eléctricos de Subtrasmisión	Ana Tort y Facundo Fernández

## REVISIONES

| Fecha | N° de versión | Elaborado por | Aprobado por | Párrafos modificados | Surge de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se reestructura todo el documento. | Nueva versión de Norma ISO 9001:2015 |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Capítulo 0.1 Trámite: se agregan unidades que intervinieron en la versión 1 del documento y le eliminan las unidades participantes de la versión 0. | Mejora de documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Capítulo 1.4 Vigencia: se modifica texto indicando la vigencia en pie de página | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se actualiza en todo el documento la nomenclatura de hormigón tipo C100 a C10, C200 a C20 y dirección de obra por DO | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En referencias internas se agrega la norma NO-DIS-DI-0001, que se la cita en el capítulo 4.4.4.2 | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se modifican referencias externas para nombrar únicamente los manuales vigentes | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se actualizan todas las imágenes del documento. | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En los capítulos referidos a excavación, zanjas, etc que generen escombros se agrega lo siguiente: “deben ser clasificados y depositados en contenedores, cajones o bolsones que se deben colocar sobre la vereda de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal o Ministerio de Transporte Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad y de acuerdo a la normativa municipal.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se agrega capítulo 4.1 Requisitos de seguridad | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.2 Clasificación de defectos: Se quita último párrafo “Durante toda la ejecución de las obras estas deben mantenerse señalizadas y/o delimitadas según..” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.3.1 Se agrega al título REALIZACIÓN DE CATEO. Se deja únicamente que el cateo se realiza cada 10m, agregando “siguiendo la traza proyectada del cable”. | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.3.3 Se agrega césped a la reposición de vereda. | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.3.4 se cambia el nombre a ZANJEADO EN VEREDAS Se agrega primer párrafo: “La excavación se puede realizar manual o mecánicamente…”. Se modifica redacción de párrafos existentes Se agrega “contenedores” y “bolsones” como opción de depósito de escombros. Se agregan los siguientes párrafos: ”La profundidad puede ser modificada en el proyecto específico en los casos que existan obstáculos en el subsuelo o que la Intendencia Municipal u otro Organismo Estatal correspondiente así lo requieran. En caso de zanjas con afloramiento de agua se deben utilizar bombas de achique para mantenerla en condiciones de trabajo, si es necesario se entiba la misma.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.1 Cateo se agrega párrafo “En el caso de cruces nuevos, previo comienzo de las zanjas se debe realizar un cateo en las cabeceras del cruce con el fin de confirmar la no existencia de otros servicios públicos que pudieran estar en el lugar.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.2 se modifica segundo párrafo: “El ancho del corte debe ser de acuerdo a la cantidad y al diámetro de los ductos, que se deben colocar según…” Se agrega el siguiente párrafo: “De acuerdo a las exigencias de la autoridad competente se podrá realizar el cruce con tunelera.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.3 se agrega párrafo al comienzo: “La excavación se puede realizar manual o mecánicamente, cuidando en todo momento mantener las condiciones de seguridad dentro y fuera de la misma.” Se modifica párrafo: “Las medidas de la zanja deben ser de acuerdo a la tensión y los caños a colocar de acuerdo a los esquemas del punto anterior.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se agregan puntos 4.4.4.1.1.1 y 4.4.4.1.1.2 (se redacta todo este punto) se quita párrafo 4 y se lo sustituye por el siguiente “Sobre este se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5cm de suelocemento colocado de la manera antedicha. Finalmente se colocan 10cm de suelocemento con el mismo procedimiento.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.4.1.2 se agrega en primer párrafo “arena compactada” Se agregan los últimos 2 párrafos nuevos “Sobre esta se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5cm de arena colocado de la manera antedicha. Finalmente se colocan 10cm de arena con el mismo procedimiento. “ | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.4.2 se cambia la redacción para hacer referencia a lo establecido en la NO-DIS-DI-0001, agregando al final del primer párrafo “, cumpliendo con la normativa de AFE.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.4.3 se agrega último párrafo “En los casos que no haya una delimitación franca entre calzada y vereda pueden no realizarse los muretes.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.4.4.4 se cambia medida de 0.20m a 0.60m y se agrega “, de acuerdo a normativa municipal” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.4.4.5 se cambia título COLOCACIÓN DE TAPAS Se agrega que “Luego de colocado los caños en los cruces, éstos se deben mantener limpios y se” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.5.1 se cambia redacción del segundo párrafo por: “Para cables secos, el cable en la bobina debe tener los capuchones correctamente colocados en ambas puntas. En caso de cable API las pantallas de plomo estarán soldadas o bien selladas con capuchones.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.5.3 se cambia redacción de segundo párrafo “El ancho y la profundidad de la garganta deben tener como dimensiones mínimas, una vez y medio el diámetro del conductor a defilar. Antes de ser usados debe verificarse el libre giro de los mismos” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.5.4 Se agrega párrafo siguiente a la imagen: “Se puede tender en forma manual sin rodillo solamente en los casos que el responsable de trabajo pueda garantizar el no deterioro de la cubierta exterior.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.5.5 se elimina primer párrafo y se agrega al comienzo de siguiente párrafo “Antes de comenzar a desenrollar el cable de la bobina se debe revisar que no existan clavos u otros elementos en las paredes interiores de la bobina por seguridad del cable, ni elementos en las paredes exteriores por seguridad del personal. Se debe verificar el estado de la cubierta exterior de la capa visible de la bobina” Se elimina párrafo “El ejecutor debe utilizar en la mejor forma posible los trozos de cables que restan de la ejecución de los trabajos.” Se modifica el párrafo “El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. En caso de utilizarse cabrestante para el tendido de cable, el ejecutor una tiradora mecánica debe acordar con la dirección de obra el fusible mecánico a utilizar tener especial cuidado de utilizar los elementos adecuados para no dañar el cable. Los extremos de cada fase deben ser identificados mediante vueltas de cinta aisladora en cantidad única para cada fase.” Se cambia redacción de ”En los puntos de empalme, los cables deben solaparse 1m y en el caso de transiciones XLPE-API deben solaparse 2m.” por esta “En los puntos de empalme, los cables deben solaparse lo necesario según el instructivo particular del empalme a instalar (mínimo 1 metro), según lo definido en el IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de media tensión, o en el IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT, según corresponda” “No se debe dejar el cable tendido en una zanja abierta sin la debida protección y acondicionamiento. Se debe tener especial cuidado de no dañar el conductor al enhebrarlo en los ductos, tomando todas las precauciones necesarias.” Se elimina párrafo: “Se debe tener especial cuidado de no dañar el cable en la entrada de los ductos, durante todo…” Se cambia redacción del párrafo: “Nunca se debe pasar más de una terna (un cable tripolar o 3 unipolares) por un mismo ducto. Es obligatorio, que la relación entre el diámetro del tubo y el diámetro aparente de la terna no sea inferior a 2.” Por la siguiente: “Nunca se debe pasar más de un circuito por un mismo ducto, sean cables tripolares, tetrapolares o unipolares. Durante todo el defilado debe verificarse que todos los rodillos giren correctamente.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.6, se agrega a las tablas: - Tetrapolar Cu, 4x35 mm2 – 25 -12,5 - XLPE, unipolar Al, 36/66 kV 630 mm2 – 71 – 107 Se agrega párrafo: “También se puede verificar el radio de curvatura comparándolo con el núcleo de la bobina.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.8 Cambio en la redacción en el segundo párrafo: “Antes de colocar la arena sobre el cable el ejecutor debe recorrer todo el tramo tendido verificando el buen estado de la cubierta de cada cable,” por lo siguiente “Se considera un daño a reparar aquel que rayó o quitó más de 1mm de espesor en la cubierta del cable no importando la superficie afectada.” Se agrega nastik o cinta como opción a reparación. Se quita lo siguiente: “Se considera un daño a reparar aquel que ralló o quitó más de 1mm de espesor en la cubierta del cable no importando la superficie afectada.” Se agrega: “En los casos de cables MT en donde el daño sea mayor se debe reparar según IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.9.1 se modifica el párrafo “La arena a colocar sobre los cables debe ser dulce con grano máximo 3mm. Puede ser arena sucia.” Por el siguiente “La arena debe ser dulce, exenta de materia orgánica (puede ser arena sucia) y la máxima dimensión de sus granos 3 mm.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.9.2 Cambia título Ladrillo por placa plástica aislante. Se transforma la redacción a placa plástica, y ladrillos como excepción | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.9.3 Cambia título “COLOCACIÓN DE ARENA Y LADRILLO” por “Colocación de arena y placa plástica” Se transforma la redacción a placa plástica, y ladrillos como excepción Se agrega párrafo: “Para cable de 63kV aplica los mismos esquemas que para cable de 30 kV pero con profundidad de 1,20 m.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.6 se quita Herramientas y se agrega 4.6.1 cambiando la redacción completa del punto | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.6.5 Se hace referencia a Instructivos del punto 4.6 | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.8.1 se agrega al final del primer párrafo “…en caso de existir se debe solucionar o dar comunicación a quien corresponda” Se elimina párrafo “En caso de encontrarse alguna afectación, el ejecutor debe ocuparse de su solución.” Se menciona placa plástica aislante en vez de ladrillo | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.8.2 Se elimina primer párrafo “Se debe reponer con el mismo tipo de baldosa de la vereda original que se haya…” Se modifica redacción de párrafo “Se deben reponer todas las baldosas que se hayan roto o deteriorado con el mismo tipo de las de la vereda original. En caso de veredas no comunes en las que no sea posible reponer con el mismo tipo de material, se procederá de acuerdo al Digesto Municipal de la zona. En el caso que la Intendencia Municipal lo establezca, los fabricantes de baldosas deben estar autorizados por ella. De esta caja se llena 10cm con hormigón C10 o tosca cemento 12 a 1.” Se elimina el párrafo “En las veredas de baldosas de goma estas se colocan sobre un alisado de arena y Pórtland con cemento de contacto” Se especifica que en las baldosas de color el portland debe ser blanco | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.8.3 Se modifica redacción “…completa la zanja con la tierra o arena extraída de la excavación y si esta no fuera apta, con tosca…” 20 cm en vez de 25cm Se agrega al párrafo: “los últimos 15cm antes del pavimento se rellenan con tosca cementada para los casos de calzadas de hormigón y tosca compactada en el resto” Se agrega descripción de cinta amarilla “(cinta amarilla de 0,2m de ancho con inscripción “PARE”).” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.8.4 se agregan las opciones macadam, asfalto o bitumen Se agrega lo que está en negritas: “Para el caso de pavimentos de hormigón, se debe utilizar hormigón tipo C30 para carreteras, avenidas y bulevares, en los demás casos se debe utilizar C20. El hormigón C30 se compra premezclado o en su defecto se debe solicitar la dosificación al Director de Obra.” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.5.8 Se agrega al título CRUCES al final. Se cambia redacción del párrafo: “En vereda si la dirección de obra indica se debe señalizar con los mojones normalizados...” por el siguiente “Se deben señalizar con los mojones normalizados los cruces de calle y donde el responsable del trabajo o la Dirección de Obras lo indique, de forma tal que sea posible hacer un seguimiento de la traza del cable.” Se quitan imágenes asociadas | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | En 4.13.1 se elimina el tamaño de la lámina | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.13.2 Se cambia subestaciones por SBA Se cambia “de donde a donde va” por “punto de llegada-punto de salida” | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | 4.14 se cambia título agregando al comienzo “ENSAYOS - CABLE MT -…” Se cambia toda la redacción del punto | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se modifica documento FO-DIS-OB- 0164 por el nuevo código FO-DIS-AO-PM01 | Mejora del documento |
| 2021-11 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se chequea y modifica la tabla de resumen | Mejora del documento |
| 2022-07 | 01 | Gestión PyO, Normalización y Obras | DIR | Se elimina del capítulo 5 Registros, y del cuerpo del documento donde era mencionado el FO-DIS-OB-0173 Ensayos de producción, ya que no se solicita actualmente | Mejora del documento |

# MARCO GENERAL

## INTRODUCCIÓN

Esta Norma proporciona los requisitos de calidad que deben cumplir las instalaciones y documentos en obras de montaje de cable subterráneo. Incluye cables eléctricos de potencia y fibra óptica.

## OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma tiene por objeto especificar y clasificar los requisitos que deben cumplir las instalaciones en cuanto a:

- equipamiento y herramientas a utilizar durante la ejecución

- materiales aportados por el ejecutor

- calidad de ejecución de las instalaciones

- documentos generados antes, durante y al finalizar la obra

Así como detallar los métodos de ensayo y de inspección.

Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de Distribución.

## ALCANCE

Esta Norma contiene:

- Los requisitos que deben cumplir las instalaciones y los documentos generados durante el proceso de ejecución de obra y al finalizar la misma para asegurar su calidad en trabajos de ejecución y montaje de cable subterráneo.

- Los requisitos de calidad que se deben verificar en los materiales, con posterioridad al retiro del depósito para su traslado a la obra y previo a su energización, cuando por causas de traslado, almacenamiento o montaje en sitio se justifiquen los ensayos e inspecciones.

- Los métodos de ensayo para verificar los requisitos especificados como una variable o una referencia a los documentos que los contienen.

- Una clasificación del no-cumplimiento de los requisitos en tres categorías de defectos: críticos, principales y secundarios.

## VIGENCIA

La presente norma entra en vigencia a partir de su publicación, establecida en el pie de página.

## INVOLUCRADOS

Este documento se difunde de acuerdo a la lista:

DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION

DIS L2 EXPLOTACION

DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS

DIS L4 OPERACIÓN DE REDES

DIS L5 MANTENIMIENTO DIS L6 ESTUDIOS

DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION

DIS L10 OBRAS

# DEFINICIONES / ABREVIATURAS / SIMBOLOS

## DEFINICIONES

Arena voladora: Arena con dimensión máxima de granos 74 micras.

Arena sucia: arena dulce con dimensión máxima de granos 3mm, puede contener en muy pequeñas proporciones raíces, pastos y arcilla no puede contener terreno de relleno ni resto de desechos orgánicos.

Cable seco: Cable unipolar, tripolar o tetrapolar cuya aislación consiste en un compuesto polimérico extruido (XLPE o EPR).

Cable API: Cable tripolar cuya aislación consiste en un encintado de papel impregnado en masa aislante.

Cateo: Pozo realizado sobre la traza del cable, para la ubicación de servicios (caños de agua, gas, cables telefónicos, etc.) o bien para ubicar los ductos de espera en cruces.

Director de Obra: Funcionario de la Dirección de Obra designado por ésta para el contralor administrativo y seguimiento de la ejecución de los trabajos. Será el representante de la Dirección de Obra a los efectos de resolver los problemas de carácter técnico o administrativo relacionados con el contrato. El ejecutor deberá cumplir las directivas emanadas del Director de Obra.

Dirección de Obra: Oficina responsable de UTE, encargada de controlar la ejecución de las obras, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista (si corresponde), y resolver los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos.

Ejecutor: Responsable directo de la ejecución de la obra. Si se ejecuta con personal propio es la cuadrilla y si no lo ejecuta UTE es la empresa contratista de UTE o de un tercero responsabilizado de ello.

Empalme: Unión eléctrica entre dos tramos de cable, con reconstrucción completa de todos los componentes básicos del mismo (conductor, aislación, pantallas y cubiertas).

Hormigón tipo C10: Hormigón cuya resistencia media a la compresión es de 100kg/cm2 y cuya resistencia característica a la compresión es de 60kg/cm2, en probetas normalizadas.

Hormigón tipo C20: Hormigón cuya resistencia media a la compresión es de 200kg/cm2 y cuya resistencia característica a la compresión es de 130kg/cm2, en probetas normalizadas.

Hormigón tipo C30: Hormigón cuya resistencia media a la compresión es de 300kg/cm2 y cuya resistencia característica a la compresión es de 210kg/cm2, en probetas normalizadas.

Probeta normalizada: Muestra cilíndrica de hormigón de 15cm de diámetro y 30cm de largo.

Portabobina: Eje horizontal donde la bobina puede girar libremente.

Subrasante: Capa de asiento del hormigón de calles o carreteras.

Suelocemento: Material compuesto por cemento y suelo natural.

Terminal: Elemento de conexión de un cable a un equipo, incluyendo aislación y control de campo eléctrico si corresponde.

Tosca cemento: Material compuesto por tosca y cemento.

Tresbolillo: Cables unipolares dispuestos en contacto mutuo

## ABREVIATURAS

BT:	Baja Tensión.

C10:	Hormigón tipo C10.

C20:	Hormigón tipo C20.

C30:	Hormigón tipo C30.

EGEO:	 Estrategia geográficas

EPR:	Goma de etileno propileno

MT:	Media Tensión.

PAT:	Puesta a tierra.

XLPE: Polietileno reticulado

## SIMBOLOS

No aplica.

# REFERENCIAS

## INTERNAS

- FO-DIS-AO-PM01 Formulario de ensayos de cables subterráneos de Media Tensión

- FO-DIS-OB 0163 Empalmes, Terminales y Derivaciones

- IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de MT

- IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT

- IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT

- IT-DIS-OB 0007 Pruebas aislación y continuidad

- LI-DIS-OB-0004 Materiales a homologar

- NO-DIS-DI-0001 Norma de diseño de instalaciones de DIS

- NO-DIS-OB-TR01 Recepción subestaciones aéreas

- NO-DIS-OB-BT00 Recepción de líneas aéreas de BT

- NO-DIS-OB-MT02 Recepción de líneas aéreas de Media Tensión

- PO-DIS-MA-0000 Homologación de materiales aportados por terceros

## EXTERNAS

- FO-DIS-SI-EG00 Portada

- FO-DIS-SI-EG09 Tramos AT y MT

- FO-DIS-SI-EG27 Tramos BT

- FO-DIS-SI-EG34 Acometidas

# DESARROLLO

## Requisitos de seguridad

Se debe asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-UTE-SL-0010 Señalización y delimitación de zona de trabajo.

En caso de personal propio, para controlar los riesgos generados por las actividades que se están desarrollando y el contexto operacional, se debe seleccionar y utilizar la combinación de Fichas Preventivas que correspondan.

Para el caso de empresas contratistas, los temas vinculados a seguridad se detallan en la declaración jurada de seguridad.

## Clasificación de defectos

Este capítulo se aplica a las especificaciones de requisitos y descripción de los ensayos e inspecciones de atributos a realizar en obras de tendido de cable subterráneo.

Se clasificó el no-cumplimiento de los requisitos de los equipos, instalaciones y documentación de la obra en tres categorías de defectos: críticos, principales y secundarios.

Crítico: Se entiende aquel que de acuerdo al juicio y la experiencia se debe alcanzar para que no se produzcan situaciones riesgosas o inseguras para quienes utilicen el producto o servicio ni para terceros; o aquel que de acuerdo al juicio y la experiencia se debe alcanzar para asegurar la performance de la función táctica de los productos o servicios considerados como críticos.

Principal: se entiende aquel que se debe alcanzar para no reducir severamente la vida útil o la utilidad para cumplir los fines del producto o servicio.

Secundario: Se entiende aquel que no afecta severamente la utilidad o durabilidad del producto o servicio o que no se relaciona con la vida útil o durabilidad.

## APERTURA DE ZANJAS Y CANALIZACIONES EN VEREDA

### REALIZACIÓN DE CATEOS

Requisitos:

Previo al comienzo de las obras se debe realizar un cateo cada 10m siguiendo la traza proyectada del cable. En el caso que la traza del cable sea suficientemente recta, y de acuerdo a la densidad de servicios existentes se pueden realizar los cateos a una distancia mayor.

Los cateos consisten en abrir una zanja transversal a la dirección del cable que se extiende de la línea de propiedad hacia la calle.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### CRUCES, PROXIMIDADES Y PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS (telecomunicaciones, agua y gas)

Requisitos:

Los conductores subterráneos se deben instalar a una distancia mínima de 0,20m de otros servicios. En caso de que esta distancia no pueda respetarse, los conductores deben ir separados del otro servicio mediante tubos o divisorias constituidas por materiales incombustibles y con resistencia mecánica similar o mayor a la del ladrillo.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos, en caso de duda se mide con cinta métrica.

Categoría de defecto: Crítico

### REMOCIÓN DE VEREDAS

Requisitos:

En caso de veredas de baldosas, se debe remover un número entero de las mismas en función del ancho de la zanja definido en el proyecto, evitando aflojar las baldosas que no deban ser extraídas.

Para veredas de características no comunes previo a la tarea de remoción de las mismas, se debe dar aviso a la Dirección de Obra a los efectos de acordar con el propietario el corte y el material para la reposición.

En el caso que el pavimento de la vereda esté formado por losas, losetas, adoquines, cordón de granito, césped u otros materiales de posible posterior utilización, se deben quitar con la precaución debida para no dañarlos, colocándolos de forma que no sufran deterioros y en el lugar que molesten menos a la circulación.

Las losas, losetas y cordones de granito se deben marcar para colocarlos de nuevo en la misma posición que estaban.

En el caso de veredas hechas en sitio, la misma se debe cortar utilizando una cortadora de disco con las dimensiones de la zanja. Todos los materiales procedentes de la remoción que se reutilicen deben ser clasificados y depositados en contenedores, cajones o bolsones que se deben colocar sobre la vereda de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

Frente a las puertas de fincas, comercios y garajes se debe colocar accesos provisorios peatonales o vehiculares, según corresponda.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### ZANJEADO EN VEREDAS

Requisitos:

La excavación se puede realizar manual o mecánicamente, cuidando en todo momento mantener las condiciones de seguridad dentro y fuera de la misma.

Esta operación se debe realizar cuidadosamente a fin de no afectar o dañar las instalaciones de otros servicios públicos que pudieran estar en el lugar.

Cuando se trate de zanja nueva ésta se ubica en lo posible a 0,40m para línea de BT a 0,60m para línea hasta 22kV y 1m para línea de 30kV, de la línea de propiedad. En caso de que existan cables tendidos de la misma tensión; en la medida de lo posible los de BT se colocan del cable existente hacia la línea de propiedad, los de MT y de 30kV del cable existente hacia la calzada.

La zanja en toda su longitud debe ser a cielo abierto, no se permite dejar tramos sin abrir salvo casos excepcionales.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que se reutilicen deben ser clasificados y depositados en contenedores, cajones o bolsones, que se deben colocar sobre la vereda de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

La medida de la zanja tipo debe estar de acuerdo al nivel de tensión según los siguientes esquemas:

Las medidas de la profundidad se toman a partir de la cara superior de la vereda existente. De existir desniveles se toma como nivel el punto más bajo.

La profundidad puede ser modificada en el proyecto específico en los casos que existan obstáculos en el subsuelo o que la Intendencia Municipal u otro Organismo Estatal correspondiente así lo requieran.

En caso de zanjas con afloramiento de agua se deben utilizar bombas de achique para mantenerla en condiciones de trabajo, si es necesario se entiba la misma.

Las zanjas se deben mantener en condiciones de seguridad (delimitadas y señalizadas) en todo momento. Deben estar limpias en el momento del tendido del cable y ejecución de los empalmes.

Ensayo: Se mide con cinta métrica las dimensiones de la zanja y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

## APERTURA Y CANALIZACIÓN EN VIAS DE TRANSITO

### CATEO

Requisitos:

En caso de que UTE comunique al ejecutor la existencia de ductos de cruce, éste debe realizar un cateo para ubicarlos.

En el caso de cruces nuevos, previo comienzo de las zanjas se debe realizar un cateo en las cabeceras del cruce con el fin de confirmar la no existencia de otros servicios públicos que pudieran estar en el lugar.

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defectos: Secundario

80cma160cm     ALZADO	  	PLANTA

NOTA:

Se considera un cateo: el pozo de dimensiones en planta entre 80cmx80cm y 80cmx160cm, y de la profundidad necesaria.

### REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADA

Requisitos:

La remoción de pavimento de calzada se debe hacer por mitades, de modo de no interrumpir el tránsito, salvo indicación contraria de la autoridad competente (Intendencias Municipales, Dirección Nacional de Vialidad y/o concesionarios de rutas nacionales).

El ancho del corte debe ser de acuerdo a la cantidad y al diámetro de los ductos, que se deben colocar según los esquemas siguientes:

De acuerdo a las exigencias de la autoridad competente se podrá realizar el cruce con tunelera.

Los cortes de pavimento se deben marcar con sierra corta pavimentos (disco), luego se continúa el corte con martillo eléctrico o neumático.

Se deben cortar los hierros longitudinales que formen parte de la malla del pavimento en el centro del corte, doblando las mitades transversales hacia ambos lados del mismo.

Debe tenerse especial cuidado con el escombro resultante de forma de no obstruir las bocas de tormenta o desagües, este debe ser retirado a la brevedad y de acuerdo a la normativa municipal.

Ensayo: Se mide con cinta métrica y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### APERTURA ZANJA EN CALZADA

Requisitos:

La excavación se puede realizar manual o mecánicamente, cuidando en todo momento mantener las condiciones de seguridad dentro y fuera de la misma.

Las medidas de la zanja deben ser de acuerdo a la tensión y los caños a colocar de acuerdo a los esquemas del punto anterior.

La medida de la profundidad se refiere a la cara superior de la calzada existente.

En caso de existir otros servicios públicos en la traza del cruce el zanjeado se debe realizar cuidadosamente a fin de no afectar o dañar las instalaciones de otros servicios públicos existentes.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que se reutilicen deben ser clasificados y en el caso de no terminar la tarea en el día deben ser depositados en contenedores, cajones o bolsones que se deben colocar de forma de no obstaculizar el tránsito vehicular, ni bloquear el tránsito peatonal, teniendo especial atención en las indicaciones de la respectiva Intendencia Municipal o Ministerio de Transporte.

Los materiales que no se reutilicen en la obra deben ser retirados del lugar a la brevedad.

Ensayo: Se mide con cinta métrica las dimensiones de la zanja y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### COLOCACION DE CAÑOS EN CRUCES DE VIAS DE TRANSITO

#### CRUCES EN CALLES Y CARRETERAS

##### COLOCACION DE BANCADA DE CAÑOS EN SUELOCEMENTO O TOSCA CEMENTO.

Requisitos:

La realización de los cruces consiste en la colocación de bancos de caños en suelocemento o tosca cementada según los siguientes esquemas:

Salvo indicación expresa las cotas están en cm.

###### Suelocemento

Para la realización de suelocemento se mezclan en hormigonera y sin agregar agua, 1 parte de Cemento Pórtland por cada 8 partes de suelo natural extraído de la excavación, el tiempo suficiente que permita obtener una mezcla homogénea de los componentes.

Se vierte el material seco en el cruce en capas de no más de 5cm distribuyéndolo uniformemente.

A continuación se riega el material con agua suficiente para lograr que el suelo cemento se distribuya y no deje huecos.

Sobre este se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5cm de suelocemento colocado de la manera antedicha. Finalmente se colocan 10cm de suelocemento con el mismo procedimiento.

Se debe poner especial cuidado en lograr que los espacios por debajo de los caños u otras instalaciones queden bien rellenos y apisonados.

Ensayo: Se mide con cinta métrica el diámetro y espesor de los caños y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

###### Tosca cemento

Para la realización de la tosca cemento se mezcla en hormigonera 1 parte de Cemento Pórtland por cada 8 partes de tosca, adicionando el agua suficiente para formar una mezcla homogénea de los componentes. Luego de realizada la bancada se deben colocar 2 líneas de cinta de advertencia.

Se vierte el material en el cruce en capas de no más de 5cm distribuyéndolo uniformemente y apisonándolo de manera de que no queden huecos.

Sobre éste se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5cm de tosca cemento colocada de la manera antedicha. Finalmente se colocan 10cm de tosca cemento con el mismo procedimiento.

Ensayo: Se mide con cinta métrica el diámetro y espesor de los caños y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

##### COLOCACION DE BANCADA DE CAÑOS EN ARENA

Requisitos:

Cuando el terreno excavado es arena se colocan los caños directamente en arena compactada, de acuerdo a los esquemas siguientes:

Salvo indicación expresa las cotas están en cm.

La arena en los cruces se vierte en capas no mayores a 10cm distribuyéndose uniformemente. A continuación la arena se riega con agua suficiente para lograr que se distribuya y no deje huecos.

Sobre esta se coloca la primera hilada de caños. En el caso de colocarse 2 hiladas estas deben separarse con 5cm de arena colocado de la manera antedicha.

Finalmente se colocan 10cm de arena con el mismo procedimiento.

Ensayo: Se mide con cinta métrica el espesor de los caños y visualmente se comprueban el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

#### CRUCES CON VIAS FÉRREAS

Requisitos:

Los cruces se deben efectuar según lo establecido en el documento NO-DIS-DI-0001 Norma de diseño de instalaciones de DIS, en el punto Cruces con ferrocarriles, y cumpliendo con la normativa de AFE.

Ensayos: Se mide con cinta métrica el diámetro y espesor de los caños y visualmente se comprueban los restos de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

#### MURETES

Requisitos:

A ambos lados del cruce sobre la bancada de los caños se debe realizar un murete de ladrillo de 25cm de espesor hasta la parte inferior del cordón.

En los casos que no haya una delimitación franca entre calzada y vereda pueden no realizarse los muretes.

Ensayo: Visualmente se comprueba la correcta ejecución del murete.

Categoría de defecto: Secundario

#### TUNELERAS

Requisitos:

Con tunelera se debe colocar un ducto de diámetro mayor o igual a 100mm, con un espesor mínimo de 3mm y a una profundidad no menor a 1,20m.

De existir cuneta los caños deben estar a una profundidad mínima de 0,60m por debajo del nivel inferior de ésta, de acuerdo a normativa municipal.

Ensayo: Se mide la profundidad de entrada y salida de los caños, su diámetro y su espesor.

Categoría de defecto: Principal

#### COLOCACIÓN DE TAPAS

Requisitos:

Luego de colocado los caños en los cruces, éstos se deben mantener limpios y se deben sellar los extremos de los mismos con las tapas plásticas correspondientes a cada tipo de caño.

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

## TENDIDO DE CABLE

### BOBINAS

Requisitos:

La bobina debe estar exenta de daños mecánicos producto de mal manejo en su estiba, carga y descarga.

Para cables secos, el cable en la bobina debe tener los capuchones correctamente colocados en ambas puntas.

En caso de cable API las pantallas de plomo estarán soldadas o bien selladas con capuchones.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### PORTABOBINAS

Requisitos:

El ejecutor debe contar con un portabobina.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### RODILLOS

Requisitos:

Los rodillos deben ser de madera dura, aluminio u otro material liso sin aristas o rebabas que puedan dañar el cable.

El ancho y la profundidad de la garganta deben tener como dimensiones mínimas, una vez y medio el diámetro del conductor a defilar. Antes de ser usados debe verificarse el libre giro de los mismos.

Ensayo: Se mide la garganta y el ancho del rodillo, se comprueba el giro libre y el resto de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### COLOCACION DE RODILLOS PARA EL TENDIDO

Rodillos de ángulo

Requisitos:

Se puede tender en forma manual sin rodillo solamente en los casos que el responsable de trabajo pueda garantizar el no deterioro de la cubierta exterior.

La distancia máxima entre rodillos debe ser tal que el cable durante el tendido no roce en ningún punto el terreno, pero nunca puede ser mayor a 2m.

Se colocan como mínimo dos rodillos de ángulo en los cambios de dirección para evitar el roce del cable contra el borde de la zanja.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Principal

### DEFILADO DEL CABLE

Requisitos:

Antes de comenzar a desenrollar el cable de la bobina se debe revisar que no existan clavos u otros elementos en las paredes interiores de la bobina por seguridad del cable, ni elementos en las paredes exteriores por seguridad del personal. Se debe verificar el estado de la cubierta exterior de la capa visible de la bobina. Se deben evitar los pliegues bruscos del cable, aplastamientos, ralladuras, raspaduras y/o cortes en la cubierta.

Inmediatamente después de cortar el cable, se debe soldar o poner capuchones en los extremos de los mismos, así como en el extremo del resto de la bobina, de modo de evitar la entrada de humedad. Se deben evitar cortes inútiles que traigan como consecuencia empalmes. El cable se desenrolla de la bobina desde arriba y en sentido contrario a la flecha indicadora marcada en los laterales del carrete, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que este se desenrolle apresuradamente.

Queda prohibido desenrollar el cable de la bobina apoyada sobre uno de sus laterales.

El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos. En caso de utilizarse una tiradora mecánica se debe tener especial cuidado de utilizar los elementos adecuados para no dañar el cable.

Los extremos de cada fase deben ser identificados mediante vueltas de cinta aisladora en cantidad única para cada fase.

Los cables se deben colocar de acuerdo a los esquemas siguientes:

En los puntos de empalme, los cables deben solaparse lo necesario según el instructivo particular del empalme a instalar (mínimo 1 metro), según lo definido en el IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de media tensión, o en el IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT, según corresponda.

El tendido de los conductores debe interrumpirse cuando la temperatura ambiente es inferior a 0ºC.

No se debe dejar el cable tendido en una zanja abierta sin la debida protección y acondicionamiento. Se debe tener especial cuidado de no dañar el conductor al enhebrarlo en los ductos, tomando todas las precauciones necesarias.

No se permite desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles, se debe hacer siempre a mano.

Nunca se debe pasar más de un circuito por un mismo ducto, sean cables tripolares, tetrapolares o unipolares.

Durante todo el defilado debe verificarse que todos los rodillos giren correctamente.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### RADIO DE CURVATURA MINIMO DE CABLES

Requisitos:

En ningún momento el radio de curvatura del cable debe ser menor al indicado en las siguientes tablas:

| Cable BT | Diámetro exterior aproximado cable en mm | Radio de Curvatura (cm) |
| --- | --- | --- |
| Unipolar Al, 50 mm2 | 15 | 22 |
| Unipolar Al, 150 mm2 | 23 | 33 |
| Unipolar Al, 240 mm2 | 27 | 41 |
| Tripolar Cu, 3x35 mm2 | 28 | 13 |
| Tripolar Cu, 3x120 mm2 | 37 | 20,5 |
| Tetrapolar Cu, 4x16 mm2 | 21 | 8,5 |
| Tetrapolar Cu, 4x35 mm2 | 25 | 12,5 |
| Tetrapolar Cu, 4x50 mm2 | 32 | 15,5 |
| Unipolar Cu 300mm2(flexible) | 33 | 15,0 |
| Unipolar Cu 630mm2(flexible) | 50 | 21,5 |
| Cable MT | Diámetro exterior aproximado cable en mm | Radio de Curvatura (cm) |
| XLPE, Unipolar Al, 12/20 kV 240 mm2 | 41 | 56 |
| XLPE, Unipolar Al, 18/30 kV 240 mm2 | 47 | 61 |
| XLPE, Unipolar Al, 18/30 kV 500 mm2 | 57 | 80 |
| API, Tripolar Cu, 6/10 kV 3x120 mm2 | 50 | 55 |
| API, Tripolar Cu, 18/30 kV, 3x120 mm2 | 93 | 80 |
| API, Tripolar Cu, 18/30 kV, 3x240 mm2 | 106 | 95 |
| XLPE, unipolar Al, 36/66 kV 630 mm2 | 71 | 107 |

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos y en caso de duda se puede verificar el radio de curvatura comparando con el núcleo de la bobina o realizando el siguiente ensayo:

1.- Identificar los puntos A y B, donde el cable comienza a "curvarse".

2.- Trazar la perpendicular a la recta a por el punto A y a la recta b por el punto B. determinándose el punto O, centro de curvatura

3.- Con un hilo de largo igual al radio de curvatura mínimo para el cable tendido (según tabla anterior) se fija un extremo en el punto O y estirándolo se describe el arco de circunferencia marcado en el dibujo (Trazo punteado).

4.- La curvatura del cable es correcta si el arco de circunferencia descrito por el hilo está dentro de la zona curva determinada por el cable.

También se puede verificar el radio de curvatura comparándolo con el núcleo de la bobina.

Categoría de defecto: Principal

### ATADO DE FASES

Requisitos:

En el tendido de cables unipolares que forman líneas tripolares o tetrapolares se realizan ataduras cada 2m con abrazaderas plásticas (collarines). El collarín debe tener una hebilla y dientes que no permitan su apertura en forma manual luego de cerrado. Deben además tener un ancho mínimo de 8mm

Ensayo: Se verifica visualmente el atado y manualmente la resistencia del collarín.

Categoría de defecto: Secundario

### ESTADO DEL CABLE

Requisitos:

La cubierta de los cables debe estar sana después del defilado.

Se considera un daño a reparar aquel que rayó o quitó más de 1mm de espesor en la cubierta del cable no importando la superficie afectada.

En caso de constatarse un daño se debe reparar la cubierta mediante la colocación de una manta termocontraible, cinta de reparación con mastik o cinta adecuada en una longitud que sobrepase 5cm a cada lado del daño.

En los casos de cables MT en donde el daño sea mayor se debe reparar según IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Principal

### ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA EN VEREDA

#### Arena

Requisitos:

La arena debe ser dulce, exenta de materia orgánica (puede ser arena sucia) y la máxima dimensión de sus granos 3 mm.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defectos: Secundario

#### Placa plástica aislante

Requisitos:

Se deben utilizar placas plásticas aislantes homologadas por UTE según norma NO-DIS-MA-0155 para protección y señalización de cables en zanja.

En casos excepcionales se admite utilizar ladrillos. Éstos deben ser de buena calidad (pueden ser de campo), bien cocidos, no quemados, de coloración pareja, aspecto compacto y resistentes a los golpes.

Ensayo: en el caso de ladrillos, para verificar la resistencia a los golpes se deben tomar 2 ladrillos, uno en cada mano, y extendiendo los brazos paralelos se golpea uno con el otro (aplauso), no debiendo romperse ninguno. El resto de los requisitos se verifica visualmente.

Categoría de defecto: Critico

#### Colocación de arena y placa plástica aislante

Requisitos:

Luego de tendido el cable se coloca en la zanja una capa de 15cm de arena, tal como se muestra en los siguientes dibujos.

Sobre ésta y centrado en el cable se colocan las placas aislantes, o en casos excepcionales los ladrillos perfectamente juntos uno con otro según esquemas siguientes.

Hasta 22 kV:

Para una línea y fibra óptica:

Para 30 kV:

Para cable de 63kV aplica los mismos esquemas que para cable de 30 kV pero con profundidad de 1,20 m.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

## EMPALMES, TERMINALES Y DERIVACIONES

### EMPALMES, TERMINALES Y DERIVACIONES

Requisitos:

Se debe cumplir con lo establecido en los instructivos:

- IT-DIS-AO-MN02 Montaje de empalmes y terminales de cables subterráneos de MT

- IT-DIS-AO-MN03 Empalmes, terminales y derivaciones de cable subterráneo BT

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### IDENTIFICACION DE CONEXIONES

Requisitos:

En empalmes y terminales de MT se debe colocar una chapa de identificación de acero inoxidable o aluminio. Esta debe tener grabado en hueco-relieve la siguiente información:

La misma se debe atar con abrazaderas (collarines) al cable

Con los datos de cada tipo de conexión asociados a los números correlativo de la chapa el ejecutor debe llenar el formulario FO-DIS-OB-0163 Empalmes, Terminales y Derivaciones

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### TERMINALES Y MANGUITOS DE UNION

Requisitos:

El conector terminal para cable de aluminio (tanto de BT como de MT) debe ser de tipo bimetálico de ojal, de unión Cobre-Aluminio realizada mediante soldadura. La sección debe ser la correspondiente al cable.

El manguito de unión para cable de aluminio debe ser de aluminio y para la sección correspondiente.

El conector terminal para cable de cobre (tanto de BT como MT) y el manguito de unión correspondiente deben ser de cobre estañado y de la sección correspondiente al cable.

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### DERIVACIONES RIGIDAS EN “Y” PARA BT

Requisitos:

Se debe utilizar la caja normalizada (contiene un conector a diente). Se monta de acuerdo a las instrucciones del fabricante que contiene el kit.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### MONTAJE

Requisitos:

La ejecución de los empalmes, terminales y derivaciones se deben hacer de acuerdo al instructivo de montaje del fabricante incluido en el kit y exclusivamente con las herramientas indicadas en los instructivos mencionados en el punto 4.6 de la presente norma.

Los extremos del cable luego de retiradas las cubiertas, no deben apoyarse en el suelo para lo cual los trabajos se deben realizar sobre cartón o lona limpia que impida el contacto entre el cable y el suelo.

El ejecutor debe contar con una carpa, con iluminación adecuada para aquellos días en los cuales el clima lo requiera (lluvia, viento y humedad).

Ensayo: Se verifica visualmente la ejecución del accesorio y cumplimiento de lo indicado en el manual de montaje del fabricante.

Categoría de defecto: Principal

## PUESTA A TIERRA DE CABLE MT

Requisitos:

Se debe poner a tierra los flejes metálicos y/o pantallas metálicas de los cables en ambos extremos para tramos mayores a 40m, para tramos menores a 40m en un solo extremo. Se realiza según instrucciones en el kit del terminal.

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Critico

## TAPADO DE ZANJA Y TERMINACIONES

### RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN VEREDA

Requisitos:

Antes de proceder al tapado y apisonado de la zanja, se deben inspeccionar posibles afectaciones a otras instalaciones existentes, en caso de existir se debe solucionar o dar comunicación a quien corresponda.

Sobre la placa plástica aislante (o el ladrillo de protección) se rellena la zanja con terreno natural compactado mecánicamente en capas de 20cm de espesor hasta el nivel de contrapiso.

No se debe agregar la nueva capa hasta que la anterior esté perfectamente compactada.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### REPOSICION DE VEREDAS

Requisitos

Efectuado el compactado según fue indicado anteriormente se procede a preparar la "Caja" para la reposición de la vereda. Esta debe tener una profundidad mínima de 14cm (10cm de contrapiso y 4cm para la colocación de las baldosas) con respecto al nivel de vereda existente.

Se deben reponer todas las baldosas que se hayan roto o deteriorado con el mismo tipo de las de la vereda original. En caso de veredas no comunes en las que no sea posible reponer con el mismo tipo de material, se procederá de acuerdo al Digesto Municipal de la zona. En el caso que la Intendencia Municipal lo establezca, los fabricantes de baldosas deben estar autorizados por ella. De esta caja se llena 10cm con hormigón C10 o tosca cemento 12 a 1.

Todas las veredas comunes que se realicen, deben ser colocadas sobre un mortero que debe tener un espesor mínimo de 2cm y debe estar compuesto por 5 partes de mezcla y una parte de portland, o tres partes de arena, una de cal hidratada en polvo y una de portland. Las baldosas deben ser sumergidas en agua antes de su colocación excepto las de goma.

Las juntas se limpian y se rellenan con un mortero de arena voladora y portland blanco en proporción de 1 a 1, se le debe incorporar agua hasta que su consistencia permita el fácil llenado de las juntas. En las baldosas de color el portland debe ser blanco y se debe agregar además tierra de color al mortero.

Todo material que resulte sobrante de los trabajos realizados por el ejecutor (tierra, escombro, u otros) debe ser retirado una vez finalizada la vereda.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### RELLENO Y COMPACTADO DE CRUCES DE VIA DE TRANSITO

Requisitos:

Luego de colocada la bancada de caños se completa la zanja con la tierra o arena extraída de la excavación y si esta no fuera apta, con tosca o balasto compactado mecánicamente en capas de no más de 20cm de espesor, los últimos 15cm antes del pavimento se rellenan con tosca cementada para los casos de calzadas de hormigón y tosca compactada en el resto. Sobre ésta, se deben disponer 2 cintas de advertencia normalizadas a lo largo del cruce (cinta amarilla de 0,2m de ancho con inscripción “PARE”).

Todo material que resulte sobrante de los trabajos realizados (tierra, escombro, etc.) debe ser retirado a la brevedad.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Principal

### REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CRUCES DE VIAS DE TRANSITO

Requisitos:

Se debe realizar la reposición de pavimento con las mismas características que el original (hormigón, balasto, adoquines, macadam, asfalto o bitumen, etc).

Para el caso de pavimentos de hormigón, se debe utilizar hormigón tipo C30 para carreteras, avenidas y bulevares, en los demás casos se debe utilizar C20. El hormigón C30 se compra premezclado o en su defecto se debe solicitar la dosificación al Director de Obra.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Critico

### SEÑALIZACION DEL TENDIDO Y CRUCES

Requisitos:

Se deben señalizar con los mojones normalizados los cruces de calle y donde el responsable del trabajo o la Dirección de Obras lo indique, de forma tal que sea posible hacer un seguimiento de la traza del cable.

A continuación, se muestran los diferentes diseños de mojones:

Para zona urbana

Para zona rural

Para césped o tierra:

Como mínimo en las esquinas y en los cambios de dirección.

En calzadas de hormigón se deben estampar en las dos cabeceras contra los cordones la sigla UTE.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Secundario

## PROTECCION MECANICA DE LOS CABLES

Requisitos:

Las subidas aéreas de los cables subterráneos hacia los equipos de corte y/o protección aéreos deben estar protegidas con caños plástico con protección UV homologados.

El largo mínimo del caño debe ser 3m y debe quedar empotrado en el piso, en la parte superior debe tener un capuchón adecuado para la cantidad de fases o estar sellado con poliuretano expandido.

Para el caso de apoyos, el caño debe flejarse al mismo en 3 puntos.

En caso de fachada, el caño debe engramparse (grampas omega) a la misma en 3 puntos.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Secundario

## TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A LINEA AEREA

### DISEÑO

Requisitos:

Los apoyos transición de cable subterráneo-líneas aéreas deben contar con seccionadores, descargadores y puesta a tierra y su diseño debe ser de acuerdo al proyecto o manual correspondiente.

Ensayos: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría de defecto: Principal

### SECCIONADORES

Ver punto Equipo de corte y/o protección en MT en la norma NO-DIS-OB-TR01 Recepción subestaciones aéreas.

### DESCARGADORES

Ver punto Descargadores en la norma NO-DIS-OB-MT02 Recepción de líneas aéreas de Media Tensión

## EQUIPOS DE PROTECCION BT

Ver punto Equipos de protección en BT en la norma NO-DIS-OB-BT00 Recepción de líneas aéreas de BT

## SENTIDO ROTACION DE FASES BT

Requisitos:

Una vez fijadas las tres fases de su extremo hacia la carga, en el caso de obras nuevas, el orden de rotación de fases debe ser horario. Para el caso de remodelaciones de redes existentes se debe mantener el sentido existente en la red.

Ensayos: Verificar sentido de giro con el detector de fases.

Categoría de defecto: Critico.

## IDENTIFICACION DE CABLES

### IDENTIFICACION DEL CABLE MT

Requisito:

Se debe identificar el cable con una lámina de material resistente a la agresividad del terreno en la salida y entrada de estaciones, en la boca de los cruces y en los cambios de dirección. En la lámina se debe indicar sección del cable, tensión y punto de llegada-punto de salida.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### IDENTIFICACION DE CABLE BT

Requisitos:

Se deben identificar los cables de baja tensión en los tableros de SBA, CGP, CD y seccionadora tetrapolar, con una tarjeta de material plástico indicando N ° de cable y punto de llegada-punto de salida.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: Secundario

### IDENTIFICACION DE FASES BT

Requisitos

Las fases de los cables tetrapolares se deben conectar en los equipos de protección de BT de acuerdo al siguiente orden: R (rojo), S (blanco), T (marrón), N (azul).

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos

Categoría del defecto: Secundario

## ENSAYOS - CABLE MT - INTEGRIDAD ELECTRICA DESPUES DEL TENDIDO

Requisitos

Se debe realizar los ensayos según IT-DIS-AO-PM10 Ensayos de aislación y continuidad en cables apantallados de MT.

Ensayo: de acuerdo al IT-DIS-AO-PM10

Categoría del defecto: Critico

## LIMPIEZA GENERAL

Requisito:

Al finalizar las obras se debe efectuar retiro y disposición final de todos los residuos que resulten de los trabajos, en lugar adecuado para no alterar el medio ambiente.

Las veredas y calzadas afectadas por los trabajos deben quedar por lo menos en las mismas condiciones en que se encontraban.

Ensayos: visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defectos: Secundario

## REGISTRO DE ENSAYOS DE PRODUCCION

Requisito:

Todos los requisitos de la presente norma deben ser controlados por el ejecutor para el 100% de los casos como parte de los ensayos de producción.

Todos los ensayos de producción realizados por el ejecutor y exigidos por la Dirección de Obras, debe ser registrados y entregados a esta última para comprobación de que han sido controlados los requisitos.

A efectos de presentar ensayos de producción, los mínimos datos son los requeridos en las planillas “controles certificados” siguientes:

FO-DIS-OB-0163 Empalmes, Terminales y Derivaciones.

FO-DIS-AO-PM01 Formulario de ensayos de cables subterráneos de Media Tensión.

Los equipos utilizados para medir los requisitos de los controles certificados tienen que estar calibrados.

Ensayo: Verificar la integridad de la documentación y su correspondencia con la realidad.

Categoría de defecto: Secundario.

### RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA BASE DE DATOS DE INSTALACIONES EGEO

Requisitos:

Se debe entregar un registro en planillas con toda la información requerida para el mantenimiento de la base corporativa de datos de las instalaciones EGEO los mismo son:

- FO-DIS-SI-EG00 Portada

- FO-DIS-SI-EG09 Tramos AT y MT

- FO-DIS-SI-EG27 Tramos BT

- FO-DIS-SI-EG34 Acometidas

Ensayo: Verificar la integridad de la documentación y su correspondencia con la realidad.

Categoría de defecto: Secundario.

## PLANO CONFORME A OBRA

Requisitos:

Una vez finalizada la Obra, se realiza un plano conforme a obra, con un gráfico de la ubicación de los siguientes datos:

Recorrido de los cables tendidos, indicando sección, tipo de aislación y fecha de instalación, ubicación exacta de las cajas de empalme y derivación y equipos de protección. Instalaciones de salida y de llegada.

Ubicación de cruces y caños de reserva instalados.

Cuando en los cruces ya existen caños de reserva, se debe colocar el número de bocas que queden libres luego del tendido de los cables.

La ubicación debe realizarse de una de las siguientes maneras:

- Zonas sin edificios geoposicionada (zonas sin edificios)

- base de datos con geoposicionamiento de acuerdo a las siguientes condiciones:

    - Sistema coordenadas geográficas geodésicas

    - Datum: WGS-84 (World Geodetic System 1984)

    - Proyección: Latitud/longitud

    - Unidades: Grados

    - Error admisible: 5m

- Zonas con edificios y numeración de fincas - número de puerta y la distancia a la línea de propiedad

- Zona con edificios y sin numeración de finca - con la distancia al eje del cruce de calles más cercana y la distancia a la línea de propiedad

Ensayo: Se verifica existencia y correspondencia con la realidad

Categoría del defecto: Secundario

## HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES

Requisitos:

Todos los materiales aportados por contratistas o terceros que figuran en la LI-DIS-OB-0004 “Materiales a homologar” deben estar homologados según el PO-DIS-MA-0000 “Homologación materiales aportados por terceros”.

Ensayo: Visualmente se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

Categoría de defecto: No corresponde, se debe verificar en todos los materiales que se inspeccionan.

## RESUMEN

A continuación se agrupan en forma resumida todos los requisitos, ensayos e inspecciones especificados en el capítulo 4.

| REQUISITOS |  |  |  |  |  |  | ARTICULO | CATEGORÍA DE DEFECTOS | EQUIPOS NECESARIOS | NORMAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apertura de zanjas y canalizaciones en vereda |  | Realización de Cateos |  |  |  |  | 4.3.1 | Secundario |  |  |
|  |  | Cruces, proximidades y paralelismo con otros servicios (telecomunicaciones, agua y gas) |  |  |  |  | 4.3.2 | Critico |  |  |
|  |  | Remoción de veredas |  |  |  |  | 4.3.3 | Secundario |  |  |
|  |  | Zanjeado en veredas |  |  |  |  | 4.3.4 | Principal |  |  |
| Apertura y canalización en vías de transito |  | Cateo |  |  |  |  | 4.4.1 | Secundario |  |  |
|  |  | Remoción de pavimento de calzada |  |  |  |  | 4.4.2 | Secundario |  |  |
|  |  | Apertura zanja en calzada |  |  |  |  | 4.4.3 | Principal |  |  |
|  |  | Colocación de caños en cruces de vías de tránsito |  | Cruces en calles y carreteras |  | Colocación de bancada de caños en suelocemento o tosca cemento | 4.4.4.1.1 | Principal |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Colocación de bancada de caños en arena | 4.4.4.1.2 | Principal |  |  |
|  |  |  |  | Cruces con vías férreas |  |  | 4.4.4.2 | Principal |  |  |
|  |  |  |  | Muretes |  |  | 4.4.4.3 | Secundario |  |  |
|  |  |  |  | Tuneleras |  |  | 4.4.4.4 | Principal |  |  |
|  |  |  |  | Tapas de caños |  |  | 4.4.4.5 | Secundario |  |  |
| Tendido de cable |  | Bobinas |  |  |  |  | 4.5.1 | Principal |  |  |
|  |  | Portabobinas |  |  |  |  | 4.5.2 | Principal |  |  |
|  |  | Rodillos |  |  |  |  | 4.5.3 | Principal |  |  |
|  |  | Colocación de rodillos para el tendido |  |  |  |  | 4.5.4 | Principal |  |  |
|  |  | Defilado del cable |  |  |  |  | 4.5.5 | Principal |  |  |
|  |  | Radio de curvatura mínimo de cables |  |  |  |  | 4.5.6 | Principal |  |  |
|  |  | Atado de fases |  |  |  |  | 4.5.7 | Secundario |  |  |
|  |  | Estado del cable |  |  |  |  | 4.5.8 | Principal |  |  |
|  |  | Acondicionamiento de zanja en vereda |  |  | Arena |  | 4.5.9.1 | Secundario |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa plástica aislante |  | 4.5.9.2 | Critico |  |  |
|  |  |  |  |  | Colocación de arena y placa plástica aislante |  | 4.5.9.3 | Principal |  |  |
| Empalmes, terminales y derivaciones |  | Empalmes, terminales y derivaciones |  |  |  |  | 4.6.1 | Principal |  |  |
|  |  | Identificación de conexiones |  |  |  |  | 4.6.2 | Secundario |  |  |
|  |  | Terminales y manguitos de unión |  |  |  |  | 4.6.3 | Principal |  |  |
|  |  | Derivaciones rígidas en Y para BT |  |  |  |  | 4.6.4 | Principal |  |  |
|  |  | Montaje |  |  |  |  | 4.6.5 | Principal |  |  |
| Puesta a tierra de cable de MT |  |  |  |  |  |  | 4.7 | Critico |  |  |
| Tapado de zanja y terminaciones | Relleno y compactado de zanjas en veredas |  |  |  |  |  | 4.8.1 | Secundario |  |  |
|  | Reposición de veredas |  |  |  |  |  | 4.8.2 | Secundario |  |  |
|  | Relleno y compactado de cruces de vía de tránsito |  |  |  |  |  | 4.8.3 | Principal |  |  |
|  | Reposición de pavimentos en cruces de vías de tránsito |  |  |  |  |  | 4.8.4 | Critico |  |  |
|  | Señalización del tendido |  |  |  |  |  | 4.8.5 | Secundario |  |  |
| Protección mecánica de los cables |  |  |  |  |  |  | 4.9 | Secundario |  |  |
| Transición cables subterráneo a línea aérea | Diseño |  |  |  |  |  | 4.10.1 | Principal |  |  |
|  | Seccionadores |  |  |  |  |  | 4.10.2 | Punto de NO-DIS-OB-TR01 |  |  |
|  | Descargadores |  |  |  |  |  | 4.10.3 | Punto de NO-DIS-OB-MT02 |  |  |
| Equipos de protección BT |  |  |  |  |  |  | 4.11 | Punto de NO-DIS-OB-BT00 |  |  |
| Sentido rotación de fases de BT |  |  |  |  |  |  | 4.12 | Critico |  |  |
| Identificación de cables | Identificación de cables de MT |  |  |  |  |  | 4.13.1 | Secundario |  |  |
|  | Identificación de cables de BT |  |  |  |  |  | 4.13.2 | Secundario |  |  |
|  | Identificación de fases de BT |  |  |  |  |  | 4.13.3 | Secundario |  |  |
| Ensayos – Cable MT - Integridad eléctrica después del tendido |  |  |  |  |  |  | 4.14 | Critico |  |  |
| Limpieza general |  |  |  |  |  |  | 4.15 | Secundario |  |  |
| Registro de ensayos de producción |  |  | Relevamiento de información para la base de datos de instalaciones EGEO |  |  |  | 4.16.1 | Secundario |  |  |
| Plano conforme a obra |  |  |  |  |  |  | 4.17 | Secundario |  |  |
| Homologación de materiales |  |  |  |  |  |  | 4.18 | N/A |  |  |

# REGISTROS

| Nombre y código del formulario | Responsable de archivo | Lugar de archivo y soporte | Indexación | Período de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FO-DIS-AO-PM01 Formulario de ensayos en cables subterráneos de Media Tensión | Director de obra | Subgerencia de Obras y Proyectos Interior, Subgerencia Obras Montevideo | Número de carpeta | 10 años |
| FO-DIS-OB-0163 Empalmes, Terminales y Derivaciones | Director de obra | Subgerencia de Obras y Proyectos Interior, Subgerencia Obras Montevideo | Número de carpeta | 10 años |
| FO-DIS-SI-EG00 Portada | Director de obra | Unidad de cartografía | Número de carpeta | 3 años |
| FO-DIS-SI-EG09 Tramos AT y MT | Director de obra | Unidad de cartografía | Número de carpeta | 3 años |
| FO-DIS-SI-EG27 Tramos BT | Director de obra | Unidad de cartografía | Número de carpeta | 3 años |
| FO-DIS-SI-EG34 Acometidas | Director de obra | Unidad de cartografía | Número de carpeta | 3 años |

# ANEXOS

No aplica.