PARADO APOYOS MT

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Parado de postes o columnas destinados a sostener instalaciones aéreas de distribución de energía de MT. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos FO-DIS-OB-0028 Tabla de fundaciones NO-DIS-OB-MT02 Norma recepción líneas aéreas MT NO-DIS-OB-TR01 Norma recepción subestaciones aéreas IT-DIS-OB-0001 Ejecución y colocación de hormigón IT-DIS-OB-0009 Ejecución y colocación de suelocemento en fundaciones IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo IT-DIS-OB-MT13 Puesta a tierra apoyos de líneas y subestaciones aéreas de MT Externos MA-DIS-DI-0000 Manual de líneas aéreas de Electrificación Rural – zona normal y poluída MA-DIS-DI-MT10 Manual para redes aéreas de MT con conductor protegido en columnas de hormigón MA-DIS-DI-MT11 Manual para redes de media tensión con conductor protegido con postación de madera MA-DIS-DI-MT05 Manual de líneas aéreas de 30 kV postación de madera MA-DIS-DI-MT07 Manual líneas secundarias postación de madera MA-DIS-DI-MT06 Líneas aéreas 15 kV postación hormigón MA-DIS-DI-MT02 Manual para redes de media tensión con conductor protegido sistema "Spacer". MA-DIS-DI-MT09 Manual para redes de media tensión con conductor preensamblado con postación de madera MA-DIS-DI-MT04 Manual de líneas aéreas de 30kV postación hormigón MA-DIS-DI-TR02 Manual de subestaciones aéreas para distribución NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes caída de objetos Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elementos de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Barreta Pala (tijera, posera) Pico Pizon (normal para pozo cuadrado y media luna para pozo circular) Baldes Plomada Metro Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Hormigonera Camión con mecha Bomba de achique Martillo con comprensor Martillo neumático, hidráulico o eléctrico Retroexcavadora Unimogg Escalera Trepadores Grúa Generador |

Procedimiento

1-Excavación Con eje en la estaca que marca el lugar para la colocación del apoyo, se realiza la excavación de las dimensiones correspondiente según sea el apoyo a colocar y el tipo de terreno. - Dimensiones de fundaciones de postes con suelo cemento Longitud poste (m); Longitud de empotramiento (m); Diámetro fundación suelo normal (cm; Sección cuadrada de fundación (en suelo que no admite perforación con mecha) (cm). Longitud (m); Tolerancia (cm). 10,5; 1,75;  5;  50;  80’80. 12; 1,90;  5;  50;  80’80. - Dimensiones de fundaciones de hormigón para columnas de hormigón Tipo de columna; Longitud de empotramiento (m); Tamaño fundación en suelo con ct=2(m) *axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=6(m) *axbxH; Tamaño fundación en suelo con ct=16 (m) *AxbxH. Longitud (m); Tolerancia (cm). 300/9,5; 1,45; 5; 0,85*0,85*1,65; 0,50*0,50*1.65; 0,50*0,50*1.45. 500/9,5; 1,45; 5; 1,05*1,05*1.85; 0,75*0,75*1.65; 0,50*0,50*1.45. 800/9,5; 1,45; 5; 1,35*1,35*1.85; 1.00*1.00*1.65; 0,75*0,75*1.45. 500/12; 1,70; 5; 1,00*1,00*2.10; 0,60*0,60*1.90; 0,50*0,50*1.70. 800/12; 1,70; 5; 1,30*1,30*2.10; 0,85*0,85*1.90; 0,60*0,60*1.70. 1200/12; 1,70; 5; 1,55*1,55*2.10; 1,15*1,15*1.90; 0,80*0,80*1.70. 2000/12; 1,70; 5; 1,90*1,90*2.10; 1,50*1,50*1.90; 1,10*1,10*1.70. 800/15; 2; 5; 1,20*1,20*2.40; 0,70*0,70*2.20; 0,50*0,50*2.00. 1200/15; 2; 5; 1,50*1,50*2.40; 0,95*0,95*2.20; 0,60*0,60*2.00. 2000/15; 2; 5; 1,85*1,85*2.40; 1,30*1,30*2.20; 0,85*0,85*2.00. 1200/18; 2,3; 6; 1,35*1,35*2.70; 0,80*0,80*2.50; 0,50*0,50*2.30. 2000/18; 2,3; 6; 1,75*1,75*2.70; 1,10*1,10*2.50; 0,65*0,65*2.30. Nota (*): Para identificar el suelo correspondiente a cada coeficiente de compresibilidad, se puede utilizar la siguiente tabla: Tipos de terreno; Ct. Terrenos de relleno Arcillosos fluidas Anegados y pantanosos; 2. Arcillosos duros y semiduros Arenosos Arcillo-arenosos; 6. Terrenos que no permiten excavación manual; 16. Las excavaciones se deben realizar en forma de no quitar o aflojar el material que queda fuera de los límites previstos para la obra. Si en algún punto se aflojara o removiera el terreno natural de fundación fuera de los límites fijados, debe ser consolidado o sustituido por otro material adecuado a tal fin.(tosca, arcilla o terreno no orgánico) La limpieza y preparación del terreno se debe hacer de manera que asegure el perfecto contacto entre el material de la fundación y el terreno. 1.1-Excavación manual Los pozos de fundación se excavan en forma tal que sus paredes queden verticales y su fondo horizontal y firme, de forma tal que permitan colocar el material de la fundación en capas horizontales en toda la extensión de la misma. La limpieza y preparación del terreno se hace de manera que asegure el perfecto contacto entre el material de la fundación y el terreno. 1.2- Excavación en terreno duro Cuando el terreno no admite excavación con pala, pico o barreta se debe utilizar martillo neumático, hidráulico o eléctrico para romper el terreno y luego este debe ser extraído. El fondo de la excavación debe quedar limpio y cortado hasta una superficie horizontal. Si el terreno es roca sólida que no permite su rotura con martillo se debe consultar al Director de obra. 1.3- Excavación con afloramiento de agua Cuando en el terreno empieza aflorar agua se debe utilizar una bomba de achique para minimizar la misma. En aquellos casos en que las paredes se desmoronen durante la ejecución de la excavación ya sea por afloramiento de agua o por ser un terreno sin cohesión el pozo debe ser entibado o encajonado. En todos los casos se deben tomar las medidas necesarias para impedir el acceso de agua a la fundación, tapando las filtraciones y desviando las aguas surgentes. 1.4-Excavación con mecha Con eje en la estaca que marca el lugar para la colocación del apoyo se realiza el pozo con mecha, debe tenerse especial cuidado en mantener la verticalidad de la misma. La mecha solo debe utilizarse en terrenos cohesivos y no duros. La mecha debe excavar libremente sin ser forzada permitiendo de esta manera descargar el material extraído de la excavación. Se puede ayudar con una pala a quitar el material de la hélice de la misma. 1.5-Excavación con retroexcavadora Con eje en la estaca que marca el lugar para colocación del apoyo, se realiza un pozo con retroexcavadora de dimensiones lo mas cercanas posibles a la dimensión de la fundación. En este caso se debe realizar la fundación con encofrado y luego compactar el terreno de los costados para consolidarlo tal como dice el punto 1 del presente documento. 2-Colocación de apoyos en pozos 2.1-Apoyos de hormigón Antes de montar los accesorios en la columna se debe verificar que esta sea la correcta en cuanto a función y altura, que este en buen estado, sin descascaramientos que permitan ver las armaduras. En caso de que haya descascaramiento debe repararse de la siguiente manera: - Sin armadura visible. Se prepara con lechada de arena y Pórtland en preparación 3 a 1 (3 arena + 1 pórtland). - Con armadura visible. Primero se limpia la armadura con cepillo de alambre para quitar toda la oxidación y luego se coloca en la superficie de hormigón viejo, que queda en contacto con el nuevo Sikadur 32 o similar. Se procede a rellenar con hormigón realizado con pedregullin en proporción (3-2-1) 3 pedregullin 2 arena 1 portland. - Código de colores identifica torios del esfuerzo nominal Esfuerzo nominal en daN; Color de identificación. 300; negra. 500; azul. 800; rojo. 1200; Amarillo. 2000; verde. - Altura expuesta de columna empotrada Altura de columna (m); Altura sobre el piso (m). 9,50; 8,05 ± 0,08. 12; 10,30 ± 0,10. 15; 13 ± 0,13. 18; 15,70 ± 0,18. 2.1.1 PAT columna de hormigón Para el caso de columnas de hormigón con agujeros en las cuales la puesta a tierra va por dentro de las mismas, antes de izar la columna debe enhebrarse el conductor de PAT según IT-DIS-OB-MT13 Puesta a tierra apoyo de líneas y subestaciones aéreas MT. 2.2- Apoyo de madera Altura de poste (m); Altura sobre el piso y tolerancias (m); Circunferencia mínima en cercanía del suelo (10 y 30cm). 10.5 (Clase 4); 8,75 (-0.05, +0.15); 78. 10,5 (Clase 5); 8,75 (-0.05, +0.15); 73. 12 (Clase 4); 10,1 (-0.05, +0.15); 82. 12 ( Clase 5); 10,1 (-0.05, +0.15); 77. 2.2.1- Perforación en postes Antes de izar el postes se deben agujerear el mismo según la función que este va a cumplir en la línea y según el manual correspondiente. Los agujeros deben hacerse con una mecha 18mm. El eje del agujero debe pasar por el eje del poste y quedar horizontal luego de izado el mismo. 3-Izado del apoyo Se iza el apoyo con las crucetas y accesorios que correspondan ya montados o sin ellos con un método mecánico (grúa, retroexcavadora, unimogg) y se coloca en el pozo o en el hueco de la fundación correspondiente (ver ítem 3.3). En caso de que la fundación sea sin molde el apoyo se debe mantener lingado en su tercio superior con una linga 5/8” durante el llenado de pozo. 3.1- Orientación del sentido principal de tiro en columnas Dependiendo de la función del apoyo se debe cumplir: - Suspensión: el eje principal de la columna, debe quedar perpendicular a la línea. - Vértice: el eje principal de la columna debe quedar alineado con la bisectriz. - Terminal: el eje principal de la columna debe quedar paralelo a la línea. - Derivación: el eje principal de la columna debe quedar paralela a la línea derivada. Nota: El eje principal de la columna coincide con el eje del agujero superior de la misma. 3.2-Alineación y verticalidad del apoyo La postación tiene que estar alineada entre vértices o terminales. En cada cantón se deben colocar dos jalones sobre la traza de la línea, parándose detrás de uno de ellos a no menos de 2m, deben quedar alineados los dos jalones y la postación. Para verticalizar la postación se debe utilizar la plomada en las dos direcciones, la de la traza de la línea y la perpendicular a la misma. 3.3-Fundaciones con molde En este caso la columna se coloca dentro del hueco dejado por el molde luego de llenada la fundación según punto 4, luego de verticalizada y alineada se posiciona con cuñas de madera, se deslinga y luego se rellena el anillo hueco que queda entre la columna y el hormigón con arena u hormigón. Para el caso de rellenarse con arena, los últimos 5 cm deben llenarse con hormigón. 4-Relleno del pozo Cuando los elementos de la fundación puedan hacerse en seco, sin necesidad de ataguías, cajones o entibaciones, se coloca el material de la fundación contra la pared natural de la excavación. 4.1-Con suelocemento según IT-DIS-OB-0009 Una vez alineado y aplomado el apoyo se coloca el suelocemento en capas horizontales de 0,25 m las cuales se deben apisonar en forma mecánica o manual (según IT-DIS-OB-0009 Ejecución y colocación de suelocemento en fundaciones). Se debe revisar la alineación y el aplomado de la misma durante todo el proceso. Luego de llenado los 2/3 del pozo se puede deslingar el apoyo. 4.2-Con hormigón según IT-DIS-OB-0001 Las fundaciones de hormigón de las columnas pueden ser comunes o sobreelevadas. Las comunes se llenan con C 100 y las sobreelevadas llevan armaduras y se llenan con C 200. Se puede llenar con la columna directamente colocada en el pozo o con un molde para la colocación posterior de la misma. El relleno con hormigón armado se debe realizar según proyecto particular, se coloca en el fondo del pozo la altura del hormigón que marque el proyecto luego sobre este la armadura, después el encofrado que va sobre el nivel del terreno y luego se procede a terminar el llenado del pozo según IT-DIS-OB-0001 Ejecución y colocación de hormigón. 4.2.1-Colocación y retiro de molde en fundaciones de hormigón Antes de colocar el molde dentro del pozo este debe lubricarse (aceite, gasoil) en su parte exterior para evitar la adherencia del mismo con el hormigón. Debe tenerse especial cuidado en colocar el molde con el menor diámetro hacia abajo. Una vez comenzado el fraguado se debe ir tirando del molde hacia arriba teniendo especial cuidado en que no se desmorone el hormigón. Si esto sucediera a medida que se va tirando el molde se va rellenando el agujero para la columna con arena que se debe retirar al finalizar completamente el fraguado antes de izar la columna. 4.3-Pozos c/afloramiento de agua En el caso de pozos con afloramiento de agua, que no sea posible mantener controlado el nivel de agua se debe echar hormigón semiseco en la cantidad necesaria para desplazar el agua y poder así llenar el pozo. 5-Restitución de la vereda alrededor de la columna (solo en caso de existencia de vereda) Una vez terminada la fundación de la columna se debe restituir la vereda alrededor de esta con el mismo tipo de la existente. Todas las veredas de baldosa excepto las de baldosas de goma deben ser colocadas sobre un mortero que debe tener un espesor mínimo de 2 cm y debe estar compuesto por 5 partes de mezcla y una parte de Pórtland, o tres partes de arena, una de cal hidratada en polvo y una de Pórtland. Las baldosas deben ser sumergidas en agua antes de su colocación. Las juntas se limpian y se rellenan con un mortero de arena voladora y Pórtland en proporción de 1 a 1, se le debe incorporar agua hasta que su consistencia permita el fácil llenado de las juntas. En las baldosas de color se debe agregar además tierra de color al mortero. En las veredas de baldosas de goma estas se colocan sobre un alisado de arena y Pórtland con cemento de contacto. En las veredas de césped se deben reparar los panes necesarios para dejar la vereda tal cual se encontró.

Verificaciones

Dimensiones del pozo Izado del apoyo, verticalidad y alineación Ejecución de hormigón y suelocemento Colocación de hormigón y suelocemento Colocación y retiro de molde para fundación Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos. Llenar la planilla FO-DIS-OB-0028 Tabla de fundaciones.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización