MONTAJE DE EMPALMES AUTOMATICOS

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montaje de empalmes automáticos en redes aéreas de distribución de energía de MT. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo Externos NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial ACSR Aluminio Conductor Steel Reinforced

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elemento de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Opcional Gafas de protección |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Sierra Pinza corta cable Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa Trepadores Pinza corta cable |

Procedimiento

1- Generalidades 1.1- Características de los empalmes automáticos - Rápida instalación de cualquier empalme independiente del conductor. - No se necesitan herramientas para su instalación. - El ahorro de tiempo en la instalación se debe a que no hay tareas de compresión, la preparación del conductor es necesaria y fundamental como en cualquier conexión. - No son reutilizables 1.2- Componentes del empalme Cubierta: Tubo en aleación de aluminio de alta resistencia. Cuñas: En aleación de aluminio de alta resistencia, con trabas diseñadas para asegurar que esta se mantenga centrada en el tubo durante la instalación. Cera protectora: Estable en altas y bajas temperaturas, con propiedades lubricantes e inhibidoras de la corrosión. Embudo guía: Tiene 2 propiedades, la de limitar el diámetro máximo del conductor a empalmar y la de identificar al empalme mediante código de color. Copa guía: Situada originalmente dentro del embudo guía y con forma de semiesfera, su función es confinar a los alambres del conductor impidiendo que estos se abran durante la instalación del empalme. Tope central: En material plástico tiene la función de limitar la entrada del conductor hasta la mitad del empalme. Previene que el conductor avance mas de lo deseado interfiriendo con la otra mitad del empalme. 1.3- Alargamiento de la unión bajo carga mecánica A medida que aumenta el esfuerzo de tracción sobre el empalme se produce un clavado de las mordazas en el tubo del empalme. Esto determina que las mordazas deslicen por dentro del tubo haciendo que la unión se alargue y entonces que el conductor baje su tiro y aumente su flecha. En caso de no tener en cuenta este efecto se puede correr el riesgo de que en algún momento la línea termine no cumpliendo la condición de gálibo mínimo impuesta. Es por este motivo que se debe, en caso de instalar este tipo de empalmes, corregir el largo de corte (se debe cortar de más) en la longitud detallada a continuación Conductor; Longitud (cm). ACSR 25/4; 1.0. ACSR 50/8; 1.0. ACSR 95/15; 1.5. ACSR 125/30; 1.5. ALAL 35; 1.0. ALAL 50; 1.0. ALAL 70; 1.0. ALAL 95; 1.5. ALAL 150; 1.5. Este largo es por empalme instalado, por ejemplo si se instalan 2 empalmes, debido a que es necesario colocar un tramo nuevo de conductor, se debe considerar el doble de la longitud de la tabla. 1.4- Problemas durante la instalación ## 1.4.1- Inserción parcial Es la causa mas común de problema durante la instalación, consiste en que no se introduce el conductor hasta el tope. Esto provoca que la “copa guía” quede dentro de las cuñas actuando de tope entre estas e impidiendo que las mordazas tomen correctamente al conductor. No se debe reutilizar el empalme, se debe descartar e instalar uno nuevo. Para evitar este tipo de problema se recomienda marcar sobre el conductor hasta donde debe llegar éste dentro del empalme y en el momento de colocarlo poner el dedo pulgar de la mano que toma el conductor sobre esa marca, de forma de estar seguros que no pasará lo anterior. 1.4.2- Falta de limpieza del conductor Si bien no determina un problema inmediato al momento de tensar la línea, esta omisión provoca disminución muy importante en términos de vida útil de los empalmes. Se puede resumir el ciclo según el siguiente orden: MALA LIMPIEZA ⇊ CRECE RESISTENCIA ELECTRICA DE LA UNION ⇊ CALENTAMIENTO (EFECTO JOULE) ⇊ SE ACENTUAN LOS PROCESOS DE CREEP Y DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA ⇊ APARECEN PEQUEÑAS CAVIDADES POR DEFORMACIONES PERMANENTES ⇊ COMIENZA OXIDACIÓN Y CORROSION EN CAVIDADES 1.4- Identificación de los empalmes automáticos Los empalmes recientemente adquiridos son fabricados por FARGO – Hubbell Power Systems. En el tramo central y estampado sobre el tubo de empalme se detalla la siguiente información: Logo del fabricante Código de material del fabricante Rango de conductores (según ASTM) MM/AA – Mes y año de fabricación A su vez el “embudo guía” tiene un color en función del tipo de empalme, a saber y para esta marca en particular de los empalmes se cumple lo siguiente: Color; Cod. fabricante; Cod. UTE; Rango de diámetro (mm); Descripción. Rojo y naranja; GL 4042 A; 060485; 5.59-8.13; Empalme automático para conductor ACSR 25/4. Rojo y naranja; GL 4042 A; 060490; 5.59-8.13; Empalme automático para conductor ALAL 35. Amarillo; GL 406 A; 060486; 9.02-10.16; Empalme automático para conductor ACSR 50/4. Amarillo; GL 406 A; 060491; 9.02-10.16; Empalme automático para conductor ALAL 50. Gris; GL 407; 060492; 10.16-11.94; Empalme automático para conductor ALAL 70. Negro; GL408; 060493; 11.43-13.46; Empalme automático para conductor ALAL 95. Rosado; GL409 A; 060487; 12.83-15.11; Empalme automático para conductor ACSR 95/15. Marrón; GL 410; 060488; 15.32-16.92; Empalme automático para conductor ACSR 125/30. Marrón; GL 410; 060494; 15.32-16.92; Empalme automático para conductor ALAL 150. 2- Montaje 2.1- Preparación del conductor Se debe colocar las ranas tan lejos una de la otra como sea posible de forma de poder acercar los conductores lo suficiente y facilitando así la instalación del empalme. 2.2- Corte del conductor Las dos puntas de conductor a empalmar deben estar cortadas perpendicularmente al eje de éste. El conductor se debe encontrar con todos sus alambres, recto y cableado hasta su extremo. En caso de tener que cortar el conductor se debe colocar una cinta a ambos lados de la sección de corte de forma que no se desarme el cableado de este. Esta cinta debe ser retirada antes de colocar el conductor dentro del empalme. 2.3- Limpieza del conductor En caso de que el conductor tenga aislación esta debe ser retirada. Limpiar a fondo el conductor con un cepillo con cerdas de acero para conductores de aleación de aluminio y con cerdas plásticas para conductores ACSR. Se debe tener especial precaución en no rayar los alambres del conductor. Limpiar con un trapo seco No se debe realizar cepillado en conductores y/o accesorios de cobre estañado. 2.4- Marcar longitud de instalación Se debe medir y marcar en el conductor la distancia que este debe ser insertado dentro del empalme. 2.5- Insertar el conductor Se inserta el conductor hasta el tope central empujando suavemente. Se debe verificar que la marca quede en el extremo del empalme, asegurando así una inserción completa. Se debe chequear que el conductor quedo correctamente agarrado mediante un suave y momentáneo tiro del conductor, previo a la aplicación del tiro. 2.6- Fijación de las mordazas Para obtener la mejor performance eléctrica, una vez instalado el empalme y tensado parcialmente el conductor, se debe tirar desde el empalme hacia abajo de forma de que las cuñas peguen bien contra el tubo.

Verificaciones

Verificar que el empalme a colocar sea el correcto para el conductor existente. Verificar correcto montaje. Retirar material sobrante.

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Inés Almaraz- Subgerencia de Normalización Marcelo Pérez- Subgerencia de Normalización