TENDIDO Y FLECHADO CONDUCTOR PREENSAMBLADO

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Tender y flechar conductor preensamblado aéreo destinado a redes de BT. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-BT00 Norma recepción líneas aéreas BT IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación zona de trabajo FO-DIS-OB-MT16 Tabla de flechas Externos MA-DIS-DI-BT01 Manual para redes de BT con conductor preensamblado NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo NO-DYC-SL-TB01 Instructivo general para la realización de TCT en BT

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión TCT Trabajo con tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo. |  |
| Riesgos | Controles |
| Golpes Caída a diferente nivel Corte Caída de objeto Contacto eléctrico con redes existentes | Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo Uso de elemento de protección colectiva y personal |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica y dieléctrico Uniforme de trabajo Valija de herramienta Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Escalera Malacate Cuerda Roldanas Kit de herramientas para tendido Tensor para tendido de conductor aéreo (rana) Dinamómetro o niveleta Termómetro Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa Defilador Gatos con eje |

Procedimiento

1-Conductor El conductor a instalar debe ser el especificado en el proyecto. 1.1-Integridad del conductor El conductor debe ser instalado evitando: - roces contra el suelo o materiales abrasivos - contacto con agentes químicos agresivos - golpes - desenrollado de las fases - excesiva velocidad de debobinado para evitar la formación de bucles El conductor preensamblado tensado debe tenderse sobre roldanas. 2-Roldanas Una vez montados los conjuntos de suspensión y/o amarre correspondientes se debe proceder a colocar en cada estructura 1 roldana de tendido. Existen dos tipo de fijación de roldanas: - se cuelgan por su propio gancho al herraje de suspensión - se fijan a la postación mediante su propia cinta de fijación. Esto se debe realizar siempre entre dos retenciones sucesivas. Las roldanas deben ser de madera dura, aluminio o material liso sin rebabas ni filos que puedan dañar el conductor, en las que el ancho y la profundidad de la garganta tengan dimensiones mínimas de una vez y media la del mayor diámetro del haz a tender. Deben poseer un seguro que evite que el conductor salte de la garganta durante el tensado, deben girar fácilmente. 3-Defilado del conductor Existen varios tipos: a-Montada la bobina en forma vertical. Desde la grúa se enhebra el conductor por cada una de las roldanas. Este procedimiento se puede usar solo en tendido de longitud menor igual a 60m. b-Montada la bobina en forma horizontal en el defilador, o gatos con eje. Saliendo el conductor por la parte superior de la bobina se hace girar sobre su eje y el conductor se enhebra por cada una de las roldanas. Se puede también defilar el conductor a mano sin que este toque el piso y luego colocarlo en las roldanas para su posterior flechado. c-Montada la bobina sobre el defilador. Se ata la punta del conductor en una retención y se traslada el defilador hasta su fin sin que el conductor sea arrastrado por el suelo. Se puede usar una combinación de las tareas antes descriptas. En todos los casos debe haber un funcionario vigilando la salida del conductor de la bobina. 4-Flechado Para flechar, se debe contar con roldanas, termómetro, dinamómetro o niveleta y la tabla de flechado correspondiente. Una vez sujeto en la primer retención, se tira en forma manual del haz mediante cuerda o el propio haz hasta una flecha próxima. Se separan las fases del fiador con una cuña plástica o una herramienta adecuada que no dañe la cubierta del mismo, se instalan ahora en el fiador el tensor para tendido de conductor aéreo (rana), el malacate y dinamómetro o niveleta. Se tensa el malacate hasta llegar al valor de tensión dado por la tabla. 4.1-Conjunto de retención Se fija el fiador en el siguiente apoyo de retención dentro de las cuñas plásticas de apriete de la pinza de retención. A ambos lados de la pinza se debe precintar el haz con los collarines que forman parte del conjunto de retención (a no más de 20 cm. de la pinza). En los finales de línea se debe dejar un sobrante de conductor de 40 cm y sujetar este a la postación con una abrazadera en caso de columna y un collar de amarre en caso de poste. 4.2-Fijación del conductor mediante el conjunto de suspensión Luego de fijado el fiador en ambos apoyos de retención este debe fijarse en cada apoyo de suspensión dentro de la garganta de la pinza de suspensión, cerrando la misma. A ambos lados de la pinza se debe precintar el haz con los collarines que forman parte del conjunto de suspensión (a no más de 20 cm. de la pinza). 4.3-Colocación de capuchones En todo fin de línea, cada fase y el neutro se deben proteger con los capuchones plásticos correspondientes.

Verificaciones

Correcta fijación del fiador en las ménsulas de suspensión y retención. Flechado. Colocación de capuchones. Gálibo. Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos Llenar formulario de FO-DIS-OB-MT16 Tabla de flechas

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Inés Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización