MONTAJE DE SUBESTACION AEREA

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ámbito de aplicación

Montar subestaciones aéreas en redes de distribución de energía. Es de aplicación en todo el ámbito geográfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos NO-DIS-OB-TR01 Norma recepción subestaciones aéreas IT-DIS-OB-0010 Señalización y delimitación de zona de trabajo IT-DIS-OBTR16 Montaje de transformador y autotransformador IT-DIS-OB-BT10 Equipos de protección BT IT-DIS-OB-MT17 Montaje equipos de líneas MT IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea MT IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos de madera y poliméricos IT-DIS-OB-TR06 Selección de fusibles de MT y BT a utilizar en subestaciones aéreas IT-DIS-OB-MT06 Montaje de aisladores Line Post IT-DIS-OB-MT13 Puesta a tierra apoyos líneas aéreas MT IT-DIS-OB-0009 Ejecución y colocación de suelocemento en fundaciones IT-DIS-OB-0001 Ejecución y colocación de hormigón Externos MA-DIS-DI-TR02 Manual de subestaciones aéreas NS1D UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo NO-DYC-SL-TB01 Instrucción general para la realización de TCT en BT

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1ª de distribución BT Baja Tensión MT Media Tensión DIS Distribución DyC Distribución y Comercial TCT Trabajo con tensión Cu Cobre Al Aluminio Ac Acero SBA Subestación aérea

| Requisitos de Seguridad |  |
| --- | --- |
| Asegurar, señalizar y/o delimitar zona de trabajo según IT-DIS-OB-0010. Señalización y delimitación zona de trabajo |  |
| Riesgos Golpes Caída a diferente nivel Cortes Caída de objeto Contacto eléctrico | Controles Aplicación Norma NS 1D en cercanía de instalación con tensión en MT Aplicación 5 reglas de oro en cercanía de instalación con tensión BT Uso de elementos de protección colectiva y personal UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portátil UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo |

| Equipos personales |  |
| --- | --- |
| Casco Guantes de protección mecánica Uniforme de trabajo Valija de herramientas Calzado adecuado | Gafas de protección (solo para los casos que la tarea tenga riesgo de emisión de partículas que puedan llegar a la vista del operario) |

| Equipos y herramientas |  |
| --- | --- |
| Torquimetro Escalera Vehículo Botiquín primeros auxilios Equipo de comunicación Recipiente para material sobrante | Opcional Grúa con canasto Trepadores Aparejo |

Procedimiento

1.- Materiales y Equipos El montaje de los herrajes en el o los apoyos para subestaciones aéreas se debe realizar según el plano correspondiente del MA-DIS-DI-TR02 Manual de subestaciones aéreas. Dicho montaje se realiza según IT-DIS-OB-MT08 Montaje de crucetas, ménsulas y vínculos metálicos de madera y poliméricos. Los herrajes en zona poluídas deben pintarse con pintura de silicona, sobre el galvanizado. Luego se montan los equipos correspondientes: -Seccionador de expulsión automática (ceda)- según IT-DIS-OB-MT17 Montaje equipos líneas MT -Hilo fusibles MT Se coloca el hilo fusible en el ceda que corresponda de acuerdo a la tensión de MT y a la potencia del transformador, según IT-DIS-OB-TR06 Selección de fusibles de MT y BT a utilizar en subestaciones aéreas. -Transformadores y Descargadores- según IT-DIS-OB-TR16 Montaje de transformador y autotransformador. En el caso que el diseño de la subestación prevea aisladores para sujetar los chicotes de bajada, estos se montan según IT-DIS-OB-MT06 Montaje de aisladores Line Post. -Equipo de protección en BT -Se debe montar el equipo de protección en BT que corresponda según tipo de subestación que figura en el manual de subestaciones aéreas y el mismo se realiza según IT-DIS-OB-BT10 equipos de protección en BT. En casos excepcionales definidos por las unidades de proyecto se puede montar SBA sin equipo de protección en BT. -Fusibles BT tipo NH- En el caso de que el equipo de protección de BT lleve fusibles, el mismo se selecciona teniendo en cuenta, la tensión de MT, la potencia de transformador, la tensión de BT y el tipo de conductores de BT, según IT-DIS-OB-TR06 Selección de fusibles de MT y BT a utilizar en subestaciones aéreas 2.- Identificación y señalización de la SBA Se debe indicar sobre uno de los apoyos de la SBA el número de la subestación (con las 4 cifras en su inicio de identificación de la localidad mas el número asignado de la subestación aérea). Los números se deben realizar con pintura negra indeleble sobre fondo amarillo, debe tener 10 cm de altura y deben realizarse con molde y colocarse a la altura del transformador. En forma visible se debe colocar además el cartel de riesgo eléctrico normalizado a la altura del apoya escalera. Para el caso de subestaciones con entrada y salida en cable subterráneo se debe de indicar las subestaciones adyacentes en las postaciones correspondientes y en un lugar que no posibilite la confusión con el propio número de la SBA. A la salida de los cables de BT del equipo de protección en baja tensión debe de existir una señalización normalizada que incluya el número de salida y la tensión de la misma, 230V o 400V, según corresponda. 3.- Puesta a Tierra La puesta a tierra se realiza de acuerdo al IT-DIS-OB-MT13 Puesta a tierra apoyos líneas aéreas MT y subestaciones y al MA-DIS-DI-TR02 Manual de Subestaciones aéreas. 4.- Conexionados Los torque de apriete de los chicote a los equipos debe estar de acuerdo a lo que figura en el manual de subestaciones aéreas. Para cada apriete de las uniones de los conductores a los equipos se debe usar torquimetro. La distancia de seguridad mínima a respetar entre chicotes (fase-fase) o entre chicotes y apoyo (fase-tierra) son: Tensión en kV; Distancia entre fases mínima (cm); Distancia fase tierra (cm). 6 y 15; 20; 20. 4.1.- Subestación bajo línea La bajada de la línea principal hacia los equipos de la subestación se realiza con conductor de 35 mm² de cobre desnudo que se conecta a la línea principal a través de conectores de cuña, según el IT-DIS-OB-MT 04 Conexionado de línea aérea de MT y al bulón 12 del elemento de corte mediante un terminal aéreo de cobre estañado, colocando las correspondientes tuercas y arandelas que vienen con el equipo. En las zonas poluídas los conectores tipo cuña que unen conductores de Cu con Al-Al o AC o ACSR deben protegerse adoptando alguna de las siguientes soluciones: .- encintado con cinta autovulcanizable o cinta de protección con mastic de sellado, resistente a la intemperie. .- caja plástica de sellado con mastic o gel (“almeja”) resistente a la intemperie. 4.1.1.- En un apoyo A los terminales de salida del ceda se conectan unos chicotes de 35 mm² de cobre desnudo a través de terminales aéreos tipo ojal de cobre estañado. Dichos chicotes pasan por los aisladores y descargadores y se conectan a los bushing de MT del transformador directamente o mediante terminales tipo ojal de cobre estañado según corresponda, dependiendo de la potencia del transformador. Al pasar por los aisladores del puente se ligan a ellos utilizando ataduras de cobre. En el caso de los descargadores, se coloca en el borne de fase del mismo el ojal de un conector pasante de bronce por el que pasa el chicote. A los bushing de BT del transformador se conectan chicotes de cable aislado de baja tensión directamente o mediante conectores tipo ojal según corresponda, dependiendo de la potencia del transformador, ver MA-DIS-DI-TR02 Manual de Subestaciones aéreas. Dichos chicotes se conectan al equipo de protección de BT directamente en el caso de Interruptores Termomagnéticos y utilizando terminales de ojal en los restantes equipos. A la salida de los equipos de protección de BT se conecta de igual forma que el cable de entrada, el cable de BT correspondiente a la red de BT que alimenta la subestación. Todos los chicotes deben ser lo mas cortos posibles para evitar acercamientos entre fases y que a la vez no produzcan esfuerzos a los terminales de los equipos. 4.1.2.-En 2 apoyos El conexionado se realiza igual al descripto para la subestación en un apoyo, con la diferencia de que no tenemos los aisladores del puente. El chicote sale del ceda hacia el bushing de MT del transformador pasando únicamente por los descargadores. 4.2.- Subestación fin de línea 4.2.1.- Subestación con cut out La línea principal continua hasta el ceda y se conecta al bulón 12 del mismo mediante un terminal bimetálico aéreo tipo ojal montados por compresión según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de líneas aéreas MT, colocando las correspondientes tuercas y arandelas que vienen con el equipo. 4.2.1.1 En un apoyo El conexionado se realiza igual al descrito para una subestación en una apoyo bajo línea. 4.2.1.2- En 2 apoyos El conexionado se realiza igual al descripto para una subestación en dos apoyos bajo línea. 4.2.2.- Subestación sin Cut Out 4.2.2.1 En un Apoyo La bajada desde el conductor principal hasta el bushing del transformador se realiza con conductor de 35 mm2 de cobre desnudo, que se conecta desde la línea principal a través de conectores de cuña, según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de líneas aéreas de MT y hasta al bushing del transformador de potencia, directamente o mediante terminales de tipo ojal de cobre estañado, según corresponda, dependiendo de la potencia del transformador. Dichos chicotes pasan por los aisladores de puente a los cuales se ligan utilizando ataduras de cobre y luego pasan por los descargadores, colocándole en el borne de fase el ojal de un conector pasante de bronce por el que pasa el chicote. A los bushing de BT del transformador se conectan chicotes de cable aislado de baja tensión directamente o mediante conectores tipo ojal según corresponda, dependiendo de la potencia del transformador, ver MA-DIS-DI-TR02 Manual de Subestaciones Aéreas. Dichos chicotes se conectan al equipo de protección de BT directamente en el caso de Interruptores termomagnéticos y utilizando terminales de ojal en los restantes equipos. A la salida de los equipos de protección de BT se conecta de igual forma que el cable de entrada, el cable de BT correspondiente a la red de BT que alimenta la subestación. Todos los chicotes deben ser lo mas cortos posibles para evitar acercamiento entre fases y que a la vez no produzcan esfuerzos a los terminales de los equipos. 4.3.- SBA con entrada y salida subterránea Los terminales de los cables subterráneos de MT se unen a los seccionadores situadas a los lados de los apoyos, a través de alargadores de cobre estañado para conexión de by-pass. A los terminales de salida de los seccionadores se conectan las fases de la antena de Al-Al 150 mm² a través de conectores bimetálicos aéreos conectados por compresión según IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT. Armando así la antena tal cual se muestra en el dibujo siguiente. La antena se sujeta mediante ataduras de aluminio a los aisladores line post. Desde la antena se derivan a través de conectores de cuña, según el IT-DIS-OB-MT04 Conexionado de línea aérea de MT, chicotes de conductor Al-Al 150 mm² los cuales se conectan al bulón 12 del elemento de corte mediante un terminal aéreo bimetálico montado por compresión hexagonal, colocando las correspondientes tuercas y arandelas que vienen con el equipo. De los propios chicotes se derivan a través de conectores de cuña otros chicotes de conductor Al-Al 150 mm² los cuales se conectan a los descargadores mediante un terminal aéreo bimetálico montado por compresión hexagonal. Los terminales de salida del ceda se conectan a los bushing de MT de los transformadores, a través de chicotes de 35 mm² de cobre desnudo con terminales aéreos tipo ojal de cobre estañado. A los bushing de BT del transformador se conectan chicotes de cable aislado de baja tensión mediante conectores tipo ojal según corresponda, dependiendo de la potencia del transformador, ver MA-DIS-DI-TR02 Manual de Subestaciones aéreas. Dichos chicotes se conectan al equipo de protección de BT utilizando terminales de ojal. A la salida de los equipos de protección de BT se conecta de igual forma que el cable de entrada, el cable de BT correspondiente a la red de BT que alimenta la subestación. Todos los chicotes deben ser lo mas cortos posibles para evitar acercamientos entre fases y que a la vez no produzcan esfuerzos a los terminales de los equipos. 5.- Nivelación del Terreno Se debe adecuar el terreno circundante a la Subestación Aérea, en relación al terreno existente; tal que permite el normal desplazamiento hacia el lugar de trabajo. Esta tarea se realiza a pico y pala desmontando terreno en los lugares altos y colocándolo en los lugares bajos, en los casos que sea necesario se puede aportar tosca para nivelar el mismo Si luego de realizada la nivelación alrededor del o de los apoyos de la subestación el terreno no presenta una zona horizontal y firme para apoyar la escalera se debe realizar una plataforma de nivelación de terreno a ubicar en el lugar de apoyo de la escalera, cuya base es de 1 x 1 m y de 15 cm de espesor, cuyo centro se debe ubicar a una distancia horizontal h/4 del apoyo superior de la escalera, siendo “h” la altura a éste punto. Se realiza en el lugar ante dicho una caja de 15 cm de profundidad que se rellena: - Subestación en postación de madera- con suelocemento según IT-DIS-OB-0009 Ejecución y colocación de suelocemento en fundaciones - Subestaciones en postación de hormigón- con hormigón C100 según IT-DIS-OB-0001 Ejecución y colocación de hormigón.

Verificaciones

Fijación chicote a cada una de los equipos de la subestación Retirar todos los elementos sobrantes

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION DIS L2 EXPLOTACION DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION DIS L10 OBRAS

Trámite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro Pablo Romero- Obra Distrito Paysandú Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes I Oeste Miguel Bangueses- Distrito Maldonado Daniel Robaina- Departamento Obra Redes II Centro Ines Almaraz- Subgerencia de Normalización Patricia Tomás- Subgerencia de Normalización Gabriela Córdoba- Subgerencia de Normalización