A.S.S.E.

HOSPITAL ESPAÑOL

“Dr. Juan José Crottogini”

Departamento de Compras

Av. Garibaldi 1729

TEL.FAX: 2209.78.99 int. 110/111

HORARIO: 9 A 15 hs.

Mail: compras.espanol@asse.com.uy

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS Y 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSAS PORTATILES.-

LICITACION ABREVIADA

# CONTRATO Nº 15/2018

APERTURA: 27/09/18                                                 APERTURA ELECTRONICA

HORA:  10

PRIMER LLAMADO, PERIODICA, PLAZA

LUGAR PARA RETIRAR PLIEGO: COMPRAS – Hospital Español

Av. Garibaldi 1729 de 9 a 14 hs

Visita para examinar el edificio:   Coordinar visita Dpto Hemodialisis – Hospital    Español  al tel 2209.78.99 int 141 de 9 a 12 hs

1 - OBJETO DEL LLAMADO

1.1- Se solicita:

Servicio de  Mantenimiento de 2  Osmosis inversas portátiles para hemodiálisis y Servicio de mantenimiento de un sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis  que figuran en listado adjunto, Anexo I, el cual forma parte del presente pliego.

Osmosis Inversas Portátiles

Mantenimiento mensual incluyendo tareas de sanitización.

a) Reparaciones y/o modificaciones requeridas al comienzo del contrato, que deberán estar incluidas en el pago mensual del servicio y deberán realizarse en el primer mes del contrato.

- Colocación de sistema de Ultravioleta para desinfección de los 
permeados finales.
- Cambio de todas las membranas.
- Colocación de medidor de conductividad en el agua permeada.
- Colocar filtro de resina catiónica fuerte para retiro de dureza del agua de entrada.

b) Tareas de mantenimiento a realizar sobre Osmosis Portàtiles

- Idem literal d.1, d.2 y d.3.-

Sistema Centralizado de tratamiento de agua para hemodiàlisis

Para cada periodo de 12 meses de contrato, el contratista deberà renovar todas las membranas del sistema a su cargo, debiendo realizar el primer cambio de membranas, en el primer mes de contrato.-

Tareas de mantenimiento a realizar:

c) - Control de Funcionamiento de sistema:

Control bisemanal del funcionamiento del tratamiento de agua, incluyendo el registro de parámetros y entrega al personal responsable del servicio:

- Concentración de cloro

- Presiones del pre-tratamiento.

- Control de dureza del agua.

- Presiones en equipo de Osmosis Inversa.

- Caudal de Producción.

- Caudal de Concentrado.

- Conductividad de Producción

- Concentración de Ozono.

d)- Tareas de Mantenimiento del Sistema:

Todas las  tareas de mantenimiento deberán estar registradas a través de informes de servicio, en el cual se detalle fecha, técnico, descripción del trabajo realizado y los insumos o repuestos utilizados.

Deberá incluir:

- 1-Suministrar a costo del contratista de todos los repuestos e insumos 
requeridos, así con todas las reparaciones que se requieran para 
asegurar la continuidad del uso en las condicines requeridas de los 
sistemas. Esto incluye filtros, membranas, bombas, conexiones. 
instalación eléctrica, medidor de conductividad, UV, entre otros.-

- 2-Desinfección mensual de los sistemas con ácido peracético al 0,2 % (1 
hora de acción y enjuague) y verificación final de ausencia de 
desinfectante luego del enjuague.

- 3-Inspección general, verificando todo los sistemas. Especialmente se 
deberá verificar que: no hay dureza en la entrada a la membrana, no pasa 
cloro en la entrada a la membrana, la conductividad del permeado es 
correcta.

- 4-Limpieza mensual de Tanques de agua no tratada, o la cantidad de veces que sea   necesario por razones de mejorar el servicio.

- 5-Reposición o reparación de válvulas automática, válvulas de muestreo, filtreos, manómetros y demàs materiales que pudieran deteriorarse.

- 6-Cambio anual de medio filtrante de filtro de profundidad (zeolita)

- 7-Cambio de resina de ablandador de ser necesario

- 8-Cambio anual de membranas de equipo de ósmosis inversa.

- 9-Cambio anual de tubo de radiación U.V de Unidad de Esterilización.

- 10-Sanitización semanal en forma preventiva, de acuerdo al protocolo de servicio (actualmente con ácido peracético, del post-tratamiento del sistema y ósmosis inversa, y del pre-tratamiento en caso de ser necesario.

- 11-Formolización de todo el tratamiento según necesidad (formol incluído)

- 12-Suministro de metabisulfito de odio grado alimenticio y reposición de la solución del    tanque.

- 13-Suministro de sal y reposición en el tanque.

e)         Insumos:

- Repuestos para cañería de pre tratamiento y agua tratada.

- Un recambio de válvulas de sala de diálisis.

- Suministro de filtros para el pre-tratamiento.

- Repuestos de equipo generador de ozono de Unidad de Esterilización.

- Mantenimiento de bombas.

1.2 -El servicio de mantenimiento tendrá una cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año, para lo cual la empresa adjudicataria deberá contar con teléfono celular. Deberá responder al llamado en forma inmediata, mediante una lista que entregará al servicio con las personas responsables y sus respectivos celulares para comunicarse. Deberá concurrir al establecimiento en un periodo no mayor a 60 minutos, brindando la ó las soluciones a cada caso, para mantener en uso el agua tratada en caso de ser necesario.-

  - - El oferente deberá examinar el edificio antes de la apertura de ofertas, la misma será coordinada con el Sector Hemodiálisis, en el horario de 9 a 12 hs., Tel. 2209.78.99 interno 225.-

Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora,  reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades.

Se aplicará para la presente licitación, lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, aplicara lo dispuesto en el segundo párrafo del mencionado articulo. Los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.-

En caso de omitir declarar su disconformidad con el parrafo anterior, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

2 -Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos, indicando por separado los mismos. En caso contrario, se considera que los impuestos estan incluidos en el precio ofertado.

En la oferta deberá establecerse: marca y procedencia de los artículos ofertados y plazo de entrega.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA.-

Si la factura contuviera impresa, alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego, reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-

3- PERIODO:

3.1- El período de ejecución del contrato, que es objeto en la presente licitación, abarcará un período de 12 meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario y luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE. Esta licitación, se considerará prorrogada automáticamente por un período de igual duración, salvo manifestación en contrario de una de las partes. En tal caso, la parte que no este deacuerdo con la prroroga, deberá comunicar a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.-

3.2- En caso de que se realice una Licitación Centralizada de UCA en la que estén incluidos insumos comprendidos en el presente llamado y los precios del llamado centralizado resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor.-

4- SISTEMA DE PAGO.

Forma de pago, mediante S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

Para el caso de prórroga del contrato por el HOSPITAL ESPAÑOL, las firmas adjudicatarias deberán facturar con el ajuste de precios estipulado

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del presente contrato. No se aceptarán ofertas que establezcan actualizaciones de precios.

Los precios se actualizarán el 1º de enero de 2019 y para el cálculo se tomará el 100% de la variación del I.P.C. acumulado en el período que va desde el 1er. día del mes en que se realizó la apertura y el 31 de diciembre de 2018; los siguientes se ajustarán cada seis meses hasta la finalización de la presente licitación, por el mismo índice acumulado, manteniéndose fijo dentro de los períodos.-

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato, si alguno de los índices tuviera una variación mayor al 10% anual.-

6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por escrito, dirigido a este Departamento, aclaración respecto al presente llamado, hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberá presentarse la solicitud por escrito, con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la misma; acompañada de  un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7- PRESENTACION DE LA OFERTA:

La  apertura  de  ofertas  se  realizará  en  forma  automática, el día y hora establecida.

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta a la oferta, se ingresará en archivos con formato Word  o PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.-

Dentro de los archivos adjuntos deben ingresar la oferta, la cual debe estar firmada por el titular o representante con facultades suficientes para ese acto.  En el segundo  caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y verificados en el sistema.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación, en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.-

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.-

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta, un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese, el cual deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).-

Si existieran discrepancias, entre la oferta escrita adjunta en el archivo y la ingresada en linea en la pagina web de Compras Estatales, se le dará validez a la oferta escrita.-

(*) Documentación que deben presentar con la oferta en archivo adjunto, el día de la apertura y a la hora fijada:

1- Oferta la cual debe estar firmada por el titular o representante con facultades suficientes  para ese acto. Se recomienda presentar la cotización en planilla que se adjunta a este Pliego Particular. Anexo I.

2- Referencias documentadas del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesaria para la evaluación de lo ofertado. Presentar minimo 2 referencias documentadas.

3- El oferente deberá tener experiencia comprobada de realizar tratamientos de agua en Servicios de Diálisis por un período mínimo de 2 años. ,

4- Constancia del Hospital Español, que acredite que el oferente ha examinado el edificio  y conoce las tareas objeto de ésta contratación.

5- Nota en la cual se designa por parte del oferente a la/s persona/s autorizada/s a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio; o aclaración por parte del oferente que la persona/s autorizada/s se encuentra establecida en el RUPE en calidad de representante.

6- Los oferentes deberán establecer en sus ofertas, que en caso de resultar adjudicatarios, se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración  de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.-

7-  Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF.

(*) En el caso de que la documentación solicitada no se presente el día de la apertura y a la hora fijada tal cual se solicita, la oferta no será tenida en cuenta.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8- APERTURA DE OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, deberá agregar en línea la documentación solicitada, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: compras.espanol@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

9- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

10- EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio, que cumpla con la  totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta.

REQUISITOS MINIMOS:

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años

- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios.

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- Presentación de la documentación solicitada en el numeral 7.

Las cantidades a adjudicar podrán variarse según el crédito asignado a la Unidad Ejecutora.

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE, en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo, en cualquier etapa del procedimiento  según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

11- NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto, podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este, podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas, en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

12- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

13- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada, según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible la eliminación del proveedor del Registro de Proveedores del Estado.

La firma  adjudicataria, deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento y la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime conveniente y comunicación al RUPE.-.

14- GARANTIA:

Para el caso que el monto de la adjudicación, supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del  tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto de su oferta, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.-

Los depósitos de  fiel cumplimiento del contrato, deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a  un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del deposito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía, con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

15- INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento:

Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.-

2) Segundo incumplimiento.

En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación, haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.-

3) Tercer incumplimiento:

Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía.-

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

16- EVALUACION DEL CONTRATO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

Normas que regulan el presente llamado:

- Apertura electrónica: Decreto Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013

- TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 dejunio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentaio de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agsoto de 2009.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de  9 a 15 hs.          debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y estarán disponibles en la página de Compras Estatales

ANEXO I

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS Y 2 EQUIPOS  DE OSMOSIS INVERSAS PORTATILES

LICITACIÓN  ABREVIADA –  Nº 15/2018

APERTURA: 27/09/18 -  HORA: 10

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN:                                                    .

DIRECCIÓN:                                                       .

TELEFAX                                                            . e-mail:

| Item Nº | Detalle | Cantidad Hasta | Precio unit s/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento de 2 Osmosis inversas portátiles para hemodiálisis | 12 |  |  |
| 2 | Servicio de mantenimiento de un sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis (mensual) | 12 |  |  |

| Monto total máximo calculado para el período de un (1) año |  |
| --- | --- |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

_______________________________    ____________________    ________________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la [Licitación Abreviada  N º______], [el que suscribe / _________ representada por __________ en calidad de __________], declara bajo juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.