COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

UNIDAD EJECUTORA 004

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 733/2022

| UNIDAD: SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO |
| --- |
| Adquisición de Servicio de Mantenimiento de 4 sub estaciones de U.T.E. |
| CONSULTAS | mail | dfcsma@ejercito.mil.uy |
| MANTENIMIENTO DE OFERTA MÍNIMO: | 90 DÍAS | CORRIDOS A PARTIR DE LA APERTURA DE OFERTAS. |
| PAGO: | Crédito SIIF Cuando la adjudicación no alcance el monto mínimo necesario para ser abonado a través del S.I.I.F, el pago se realizará con Fondos Rotatorios.- |
| COTIZACIÓN | Dólares Estadounidenses |
| PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A: | 90 DÍAS | CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN |
| DESTINO FINAL: | Dirección Avenida de las Instrucciones Nº 1925 – Montevideo. Tel.: 2355 4032. Contacto: Tte. Cnel. Alex Pereira. Cualquier costo adicional a la entrega y/o prestación del servicio se deberá incluir en el costo de la propuesta. |
| VISITAS: (REQUISITO EXLUYENTE) | UBICACIÓN: | HORARIO: | De 10:00 hs. a 12:00 hs. |
|  | Avenida de las Instrucciones Nº 1925 – Montevideo. | CONTACTO: | Mayor Néstor Marrero Tel. 2355-34-34 Int. 162 |

DOCUMENTACIÓN A EXIGIR A LOS OFERENTES

Formulario identificación del oferente Constancia de visita

1.- OBJETO

Se convoca a interesados en participar en la Licitación Abreviada destinada a adquirir los ítems  descriptos en el Anexo I(a) adjunto a este pliego.

2. ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS

2.1 Las aclaraciones referentes al Pliego  deberán hacerse por escrito hasta el plazo fijado en LA PUBLICACIÓN DE LA COMPRA. Las consultas formuladas y sus respectivas respuestas serán subidas a la página www.comprasestatales.gub.uy.

2.2.  La  Administración podrá optar por convocar a una reunión en  la que se aclararán las consultas que se  formulen.  A  dicha reunión se invitará a todos los posibles oferentes que hubieren adquirido los Pliegos de Condiciones (si fuere el caso). De  lo actuado se labrará acta, la que será firmada  por  quienes   asistan  al  acto,  y ella  formará  parte  del  Pliego Particular de Condiciones de la Licitación. Si por la complejidad de  la  consulta  la  misma  no  puede  ser  evacuada  en  dicha oportunidad, se contestará por escrito en el término máximo de 72 horas antes de la apertura de ofertas.

3. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Cuando  debido  a  una  solicitud  de  aclaración  resulte necesario  modificar  el Pliego Particular de la  Licitación, la fecha de apertura se podrá prorrogar por voluntad de la Administración

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA APERTURA OFERTAS

4.1.  En el caso que un eventual proponente  solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito, hasta la fecha que figura en la publicación.

4.2  La  Administración  se reserva el derecho de conceder  la prórroga en atención a las razones expuestas por el oferente, la naturaleza del llamado o la necesidad del suministro o desestimar la solicitud sin que ello de lugar a reclamo alguno.

5.  FORMA DE COTIZACIÓN

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la
información Pública de 17 de octubre de 2008, y del Art. 65 del TOCAF, la misma
deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta. La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La administración podrá
descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera
que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos
exigidos por la normativa referida.

No sé considera información confidencial, la relativa a los precios, la
descripción de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de las
ofertas, así como tampoco aquella información que sea esencial para la
evaluación y comparación con el resto de las ofertas, conforme al Dictamen Nº
7/2017 del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública
(UAIP) de fecha9/6/2017.

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular.

En caso de discrepancias entre los montos cargados en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

En caso de discrepancia entre el detalle de los ítems, en los lugares que se mencionó anteriormente, se desestimarán los mismos

MODALIDAD: PLAZA

TIPO: Precio  firme

Se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos

No se aceptarán ofertas en que se establezcan plazo de pago, intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la oferta contuviera alguna referencia a esos extremos, será descalificada.-

6.- ALTERNATIVAS O VARIANTES

En caso de que existan modificaciones, apartamientos o variantes respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego.

No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos requisitos sustanciales que, de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta

7.- GARANTÍAS

Acorde a lo dispuesto en el artículo 64 del T.O.C.A.F y Decreto No.131/2014.

Garantía de mantenimiento de Oferta.

A.- CONSTITUCIÓN: NO SERÁ OBLIGATORIA la garantía de mantenimiento de oferta, pero de querer constituirla acorde estipulaciones del TOCAF, el oferente podrá realizarlo en efectivo o alguna otra modalidad admitida.-

Quien constituya garantía en cualquier modalidad admitida que no sea efectivo, deberá tener una vigencia mínima de 90 días. En el caso de constituir garantía representada en valores públicos, finanzas o avales bancarios, o póliza de seguros de fianza, la misma se deberá hacer efectiva en la Tesorería del S.M.A., de lunes a viernes entre las 09:00 a las 12:00 horas.

En caso de ser en efectivo, en la cuenta del BROU: Cuenta Nº 001560329-00106 en dólares estadounidenses “MDN – COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO”.

B.- IMPORTE: $2.500 (dos mil quinientos dólares estadounidenses).

C.- PLAZO: deberá depositarse hasta el día hábil previo al fijado para la Apertura, no se recepcionan garantías el día de la apertura, ni con posterioridad.

Garantía de cumplimiento de contrato

A.- CONSTITUCIÓN E IMPORTE: El adjudicatario DEBERÁ JUSTIFICAR OBLIGATORIAMENTE la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF  y el Pliego Particular del Organismo.

B.- PLAZO: dispondrá de 10 días corridos contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación por parte del C.G.E.

C.- LUGAR DE CONSTITUCIÓN: En caso de ser en efectivo, en la cuenta del BROU: Cuenta Nº  001560329-00106 en dólares estadounidenses “MDN – COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO”.

D.- VIGENCIA PARA LAS GARANTÍAS: Quien constituya garantía en cualquier modalidad admitida que no sea efectivo, deberá tener una vigencia mínima que se estimará hasta el momento de culminar la adjudicación. En el caso de constituir garantía representada en valores públicos, finanzas o avales bancarios, o póliza de seguros de fianza, la misma se deberá hacer efectiva en la Tesorería del S.M.A., de lunes a viernes entre las 09:00 a las 12:00 horas.

En caso de no depositarse la garantía en el plazo establecido, se considerará falta grave pudiendo la Administración incluso rescindir la adjudicación con la correspondiente aplicación de multas y/o iniciar acciones por los daños y perjuicios ocasionados.-

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación

8. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Por la sola presentación del proveedor a cotizar y salvo declaración expresa en contrario, se entiende que la oferta se ajusta a todas las condiciones contenidas en el llamado. Declaran conocer y no tener dudas respecto del objeto de la compra. La omisión o errores de cálculo en la presentación a este llamado, no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.-

Cuando se constaten defectos, carencias o errores en las ofertas, la Administración podrá otorgar un plazo a los efectos de subsanar los mismos. Si no fueran subsanadas esas omisiones dentro del plazo otorgado, la oferta será desestimada.

La Administración podrá solicitar a cada cotizante las aclaraciones que estime necesarias para el estudio y comparación de ofertas, preservando el principio de igualdad de los oferentes, siempre que las mismas no importen un cambio.-

La cotización será considerada a todos los efectos ya sea de adjudicación, apertura de carta de crédito y otros, al proveedor que se presenta en la oferta. En caso de que este no actúe por si, sino en representación de otra empresa, la misma deberá ser fehacientemente documentada e informada al momento de cotizar, anexando toda documentación que acredite esto (como ser carta de representación, traducida, apostillada e inscripta, certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.).

9.-  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término establecido en la celda “mantenimiento de oferta mínimo”. El cómputo de dicho plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la apertura electrónica. Una vez vencido el plazo estipulado, si la Administración no se ha pronunciado, la oferta presentada seguirá siendo válida hasta tanto el proveedor manifieste su voluntad de retirarla, por escrito al correo electrónico atdgcayce@ejercito.mil.uy y antes de que resulte como adjudicada en la página web de compras estatales.-

10.- PREFERENCIA A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo establecido por la normativa en vigencia, el Oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia a la Industria Nacional deberá presentar, conjuntamente con su oferta, DECLARACIÓN JURADA detallando los bienes o servicios a proveer que califican como nacionales (ANEXO III (a) ó ANEXO III (b) según sea bienes o servicios)

En el caso de no presentar la mencionada declaración jurada, sus bienes o servicios se entenderán como no nacionales.

En caso de resultar adjudicatario, deberá presentar certificado de origen emitido por las entidades competentes que acredite que su producto califica como nacional.

11.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME)

De conformidad con lo establecido por la normativa en vigencia, el Oferente que desee acogerse al régimen de preferencia MIPYME, deberá presentar, conjuntamente con su oferta, certificado de DINAPYME que acredite:

- su condición de MIPYME

- El cumplimiento del carácter nacional de los bienes, de los servicios o de las obras públicas.

- que se encuentra realizando o ya realizó un proceso de mejora de gestión; y al mismo tiempo, el certificado de DINAPYME deberá incluir la declaración jurada del oferente nombrada en el punto anterior del presente pliego de condiciones, donde se indique que su producto (bien o servicio) califica como nacional.

En caso de resultar adjudicatario, deberá presentar certificado de origen emitido por las entidades competentes que acredite que su producto califica como nacional.

12.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 70,0 puntos |
| 02 | Antecedentes | Hasta 30,0 puntos |
| Total | Hasta 100,0 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

### Factor de ponderación: “Precio”. De 00 (cero con cero centésimas) hasta 70,00 (setenta con centésimas) puntos.

## Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta coma cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 30,00 (treinta con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas sin importar el Inciso o la Unidad Ejecutora que lo haya dispuesto.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 30,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 20,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 15,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 11,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión o eliminación. | 0 |

En caso de contar con varias sanciones se tomara en cuenta la más grave (la de menor puntaje).

- La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse los datos accesorios, que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

- El puntaje final de cada oferta, estará dado por la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los dos factores de ponderación evaluados.

- La oferta adjudicataria será la que resulte con el mayor puntaje, producto de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los factores de ponderación considerados.

## D. Al momento de proceder al estudio de las propuestas, Si se presentaren dos o más oferentes que reciban calificación similar, la Administración se reserva el derecho de utilizar a su criterio y de entenderlo pertinente, acorde a la regulación establecida para los mismos en el TOCAF y en el Decreto Nº 131/2014, Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales, los institutos que se detallan a continuación:

1.	Mejora de ofertas para el caso de ofertas con calificación similar o con precio similar.

2. Mejora de ofertas en caso de precios manifiestamente inconvenientes.

3. Negociaciones.

A estos efectos se considerará ofertas de calificación y/o precio similar, a aquellas que no difieran en más de un 5% de la mejor calificada y/o mejor precio.

13.- ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de considerar a su exclusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en este pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF y al numeral 10.2 del Decreto 131/2014.-

También de adjudicar una cantidad menor a la originalmente licitada y/o a dividir la adjudicación entre dos o más oferentes, de conformidad a lo que establece el artículo 48 del T.O.C.A.F, sin perjuicio de que posteriormente pueda ampliar o reducir la misma en atención a lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F.-

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación (orden de compra), previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma: a) Con la recepción de la Orden de Compra/ Resolución de Adjudicación, la cual podrá ser enviada en forma válida vía fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal. b) De forma personal en la Oficina, con la notificación de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en el Departamento de Gestión Centralizada de Adquisiciones y Contrataciones del Ejército. En caso que corresponda notificar en el Comando, el adjudicatario deberá concurrir dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la citación, fax ó correo electrónico que se le remitirá. Si así no lo hiciera, se entenderá practicada la notificación por el solo vencimiento del plazo y sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, se podrá aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado. c) Con la recepción de la Orden de Compra emitida por la Unidad o Servicio respectivo, la cual podrá ser enviada en forma válida vía fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal.-

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación por causas imputables al adjudicatarios, el Comando General del Ejército podrá aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

Los plazos se contarán a partir de la formalización del contrato. La falta de cumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones podrá dar mérito a que se revoque la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

14.- COMUNICACIONES

Todos los datos referidos a números telefónicos, números de fax, correos electrónicos y domicilios, contenidos en el formulario de identificación del oferente, así como la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único de Proveedores del Estado, serán considerados medios válidos y auténticos de comunicación, eximiendo a la Administración de toda responsabilidad por un error cometido en la escritura de los datos que allí figuren, que hagan que no se pueda establecer una comunicación válida.

15.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario está obligado a cumplir estrictamente con lo adjudicado, en el plazo establecido. La omisión o errores de cálculo en la presentación de la propuesta no le otorgará derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

Deberá cumplir personalmente el contrato, quedándole prohibido delegar, ceder o transferir sus obligaciones en cualquier forma, directa o indirectamente, sin autorización expresa, por escrito del C.G.E. de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF, bajo apercibimiento de considerarse ello como un incumplimiento.

16.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Se aplicará una multa equivalente al 3 ‰ (tres por mil) sobre el importe de lo no entregado en tiempo y forma por cada día de atraso en la entrega, hasta un 30% del monto total adjudicado, momento en que se rescindirá el contrato. Todo esto sin perjuicio de otras acciones administrativas y/o civiles que correspondan.

De cualquier sanción se dejará constancia de antecedentes en el RUPE.-

La resolución que imponga multas constituirá título ejecutivo, asimismo, quedará habilitada la Administración a descontar los importes resultantes del acto administrativo firme de los créditos que por cualquier concepto tenga a favor del Organismo.

17.- MORA

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los
términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

En caso de rescisión del contrato es de aplicación lo dispuesto en el art. 70 del TOCAF.

18.- CESIÓN DE CRÉDITOS

Cuando se configure una cesión de crédito de facturas a cobrar (según los artículos 1757 y siguientes del Código Civil) la misma deberá ser presentada en el Departamento de Gestión Centralizada de Adquisiciones y Contrataciones del Ejército.

Dentro de los tres días siguientes a la recepción, se dará respuesta sobre la cesión de crédito solicitada aceptando o denegando la misma.

En dicha Resolución se expresará:

a) La Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente (aún las meramente personales),
b) La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego y por el cumplimiento del suministro, servicio u obra y trabajos públicos.

No se aceptarán cesiones genéricas de derechos de créditos del presente
procedimiento licitatorio.

19.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá rechazar las ofertas teniendo el proveedor por el hecho de presentarse una mera expectativa, no generando la decisión que adopte la Administración en tal sentido derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otro concepto.

20.- Todo lo que no estuviera especificado en el presente pliego de condiciones, se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales y ajustándose a las normas actuales de contabilidad y administración financiera del Estado (Decreto 150/12 de fecha 11/05/12, TOCAF) modificativas y concordantes

.

ANEXO I (a)

| Nro. Item | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad hasta | Unidad | ODG | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10628 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACION | 4,00 | UNIDAD | 198.0 | Acorde Memoria Descriptiva (Anexo I (b)) |

ANEXO I (b)

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria tiene por finalidad el mantenimiento y verificación del estado de las subestaciones y megado de los conductores de media tensión que enlazan las mismas, cumpliendo con las Reglamentaciones de U.T.E. y URSEA, a llevarse a cabo en Av. De las Instrucciones Nº 1925.

El oferente deberá estar autorizado por U.T.E. y de suficiente categoría para realizar tales trabajos, frente al cual actuará como representante y responsable técnico.

Las obras se ejecutarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad ya que se trata de trabajos en media tensión.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A SER DESARROLLADOS

- Mantenimiento de los transformadores.

- Mantenimiento de interruptores, celdas y seccionadores.

- Mantenimiento de cables de media tensión.

- Mantenimiento del local de sub estación.

- Limpieza de los locales.

- Instalación eléctrica y luminaria acordes dentro de los locales.

- Panilla de resultados de comparación de valores.

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES.

Dentro del mantenimiento de los transformadores se detallan los siguientes trabajos que deben ser realizados:

- Toma de muestra de aceite para realizar en laboratorio Independiente, homologo y certificado, los siguientes ensayos:

a. Análisis físico-químico del aceite:

i. Acidez (valor de neutralización).

ii. Tensión interfacial (TIF).

iii. Rigidez dieléctrica (Tensión de ruptura).

iv. Factor de disipación (Tg delta), a 90º.

v. Contenido de agua (humedad).

b. Análisis de contenido de PCB.

c. Análisis de gases disueltos en aceite.

Los análisis de aceite son básicos y dan una idea de como esta el transformador internamente, bobinados, aislación, etc.

Los físico-químicos indican la capacidad del aceite como aislante entre otros. El análisis de PCB se indica ya que son transformadores con 40 años de antigüedad y un contenido de PCP en aceite puede ser un problema ya que dicho componente es altamente cancerígeno, en caso de ser positivo, se deben tratar adecuadamente (este análisis se realizará una sola vez en caso de ser negativo).

Los análisis de gastos disueltos proporcionan información de posibles fallas internas y son detectadas en estas pruebas.

1.1) Limpieza del transformador.

Se busca durante la limpieza del equipo por posibles pérdidas de aceite en las juntas de los bushings, tapa de cuba o relé buchholz. También se busca eliminar el polvo, que con la humedad y otros componentes pueden generar caminos de conducción de corriente y generar arcos peligrosos.

1.2) Verificación de los aisladores.

Se verifica la integridad de los mismos, que no tengan rajaduras, restos de arcos o que se encuentren flojos.

1.3) Verificación y cambio de sílica gel.

Se verifica el estado del contenedor, que no esté dañado. Luego de esto se procede al cambio del desecador. La función del sílica gel es la de quitar la humedad del aire que puede ingresar al tanque de expansión debido a la variación de la temperatura del aceite.

1.4) Verificación de las protecciones del transformador (alarmas y disparos).

Se simulan fallas de todas las protecciones, existentes (buchholz, temperatura verificando que las mismas actúen y disparen los disyuntores cuando sea necesario. Esto se hace para asegurar el funcionamiento de las mismas entre un fallo y que dicho fallo sea despejado de la manera correcta.

1.5) Medición de la resistencia de los bobinados.

Se realiza con un micro óhmetro calibrado. Aquí se pueden obtener datos directos del estado de los bobinados.

1.6) Medición de la relación de transformación en cada posición del conmutador.

Se realiza dicha medición en cada posición del conmutador, para verificar el estado del mismo y sus contactos.

1.7) Medida de aislación de transformador (Megado).

Se realiza con megóhometro de hasta 20kV.

1.8) Verificación del conexionado a tierra.

Se verifica el cableado de tierra del transformador para asegurar su continuidad eléctrica de la cuba con la malla de tierra de la sub estación.

1.9) Retoques de pintura.

Se verifica el estado de la pintura del transformador y que no haya corrosión en partes despintadas. La misma ocasiona perforaciones en la cuba y las aletas de refrigeración.

1.10) Termo graficas.

Se verifica que no haya puntos calientes tanto en las conexiones como en la cuba del trafo. Esta medición se realiza preferentemente con carga, ya que es más representativa.

2.0) Mantenimiento de Interruptores de Pequeño Volumen de Aceite.

Para el interruptor se debe inspeccionar el equipo en el cual se realizarán las siguientes pruebas:

- Limpieza general y verificación de pérdidas de aceite.

- Lubricación de partes móviles y verificación de desgastes.

- Lavado interno y cambio de aceite dieléctrico de las 3 columnas.

- Certificación de parámetros de relé primario inyectando corriente.

- Verificación de conexiones del cableado de potencia (limpieza reapriete).

- Verificación de aisladores y herrajes.

- Verificación de conexión a tierra.

Todas estas tareas se realizarán para garantizar un correcto funcionamiento en caso del despeje de una falta. Si no se realiza mantenimiento n estos equipos, puede que los mismos no accionen de manera correcta ante un fallo o hasta explotar en caso de que el aceite del mismo sea insuficiente o este demasiado contaminado y no pueda extinguir el arco que se genera en la apertura o cierre del mismo.

2.1) Mantenimiento de Seccionadores tipo cuchillas.

Para los seccionadores se debe realizar una inspección general del equipamiento en el cual se realizarán las siguientes pruebas:

    - Prueba funcional del seccionador (apertura, cierre, micro switch de( enclavamiento).

    - Limpieza general.

    - Verificación de conexiones del cableado de potencia (limpieza y reapriete).

    - Lubricación de partes móviles y verificación de desgastes.

    - Verificación de mecanismos de acción.

    - Verificación de contactos fijos y móviles y verificación de desgastes.

    - Verificación de aisladores y herrajes.

    - Verificación de conexión a tierra.

    - Verificación de tensión auxiliar (transformación de tensión MT/BT).

Todas estas se realizarán para garantizar el correcto funcionamiento del mismo en caso de ser necesaria su maniobra. Si no realiza mantenimiento en equipos estos tienden a trancarse y/o romperse quedando inoperantes.

3.0) Mantenimiento de cables de medida tensión.

Para los cables de media tensión se debe realizar:

- Limpieza (retiro de polvos, humedades y otros para evitar contorneos de arcos).

- Verificación de terminales (contorneos, perforaciones de aislación,( pantalla de tierra).

- Verificación de cepos.

- Verificación de aislamiento mediante (Meger).

- Planillado de valores de los conductores arrojado por la medición.

4.0) Mantenimiento del local de sub estación.

Se debe realizar una limpieza integral de los locales en la cual se realicen las siguientes tareas:

- Limpieza y aspiración de polvos.

- Verificación de todas las conexiones a tierra de los transformadores, estructuras metálicas, aberturas y estado general de las mismas.

- Verificación de la instalación eléctrica auxiliar.

Por último, realizar un informe en el cual se exponen los resultados de las pruebas y los ensayos del aceite con un análisis interpretativo de los resultados.

En caso de ser necesario, realizar recomendaciones y/o sugerencias si se constatan anomalías o desviaciones de los parámetros normales de operación.

5.0) Medición de descargas parciales.

Se realizarán mediciones de descargas parciales en todo el equipamiento de media tensión (transformadores, celdas, etc.), utilizando un instrumento para tal fin.

El instrumento es un detector de descargas parciales. La medición se realizara con los equipos energizados y a distancia, manteniendo la seguridad del personal u equipamiento.

6.0) Instalación anexa dentro de los locales.

Se deberá realizar una instalación de iluminación acorde a cada local.

7.0) Planillado de todos los valores obtenidos de las pruebas anteriormente mencionadas.

VISITA

Previo la presentación de las propuestas, los oferentes deberán visitar el predio del Servicio de Material y Armamento sito en Avenida de las Instrucciones Nº 1925, Montevideo, de lunes a viernes en el horario de 1000 hs. A 1200 hs.

Persona de contacto Mayor Néstor Marrero, teléfono 2355 3434 int. 162, de dicha visita se dejará constancia en la oferta.

Para poder realizar todos los trabajos listados anteriormente, se requiere que el equipo este des energizado, en caso contrario no podrán realizarse.

NOTA: Cabe destacar que este Servicio actualmente se encuentra excedido en el consumo de energía eléctrica, lo que implica un alto costo en el pago de facturas a UTE. Por lo cual es de suma importancia adquirir dicha instalación la que permitirá a este Servicio reducir notoriamente el consumo de energía eléctrica.

ANEXO II

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 733/2022

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ___________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: ___________________________________________

ANEXO III (a)

ANEXO II - Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N° 13/009)

ANEXO III (b)

# Text boxes

DECLARACION JURADA

BIENES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES

El que suscribe …………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente)

en representación de ………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre de la empresa oferente)

Declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF

----------------------------------------

Firma autorizada

DECLARACION JURADA

SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES

El que suscribe …………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente)

en representación de ………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre de la empresa oferente)

declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrecen incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el ………….% del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF

----------------------------------------

Firma autorizada