Solicitud de cotización

Para

Mantenimiento y reparación de techos livianos en edificios de la D.G.I.

Comprador: Dirección General Impositiva

Nro. de Compra:

LICITACION ABREVIADA Nº 31/2022

D.G.I

Departamento Contrataciones y Suministros

Av .Daniel  Fernández Crespo 1534

Piso 8º

Montevideo- Uruguay

Tel.: (+598) 2 403 6301

Pliego de Condiciones Particulares Para la

Contratación de Servicios

PARTE I – ESPECIFICACIONES GENERALES

INCISO: 05: 			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Unidad Ejecutora: 005 	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

LICITACION ABREVIADA                        Nº 31/2022

1.  Objeto del llamado

Se convoca a licitación para contratar una empresa especializada en  servicios de mantenimiento, reparación e impermeabilización de techos livianos en edificios de D.G.I. en el Departamento de Montevideo.

2. Normas que regulan el presente llamado

-Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Ley N°19.889 de Urgente Consideración de 9 de julio de 2020.

- Artículos 39, 277 y 332 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012 (modificaciones al TOCAF).

- Artículos 41 a 46 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009, Decreto Nº 800/008 de 29/12/2008 y Decreto Nº 164/013 de 28 de mayo de 2013 (Consideración de productos nacionales).

- Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

- Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

- Decreto Nº 64/014 de 14 de marzo de 2014 (regímenes de preferencia).

- Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).

- Decreto Nº 180/015 del 6 de julio de 2015 (forma de pago a proveedores)

- Apertura electrónica: Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018. Resolución N° 123/018 de 5 de diciembre de 2018.

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales).

- Decreto Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. (Contratos de servicios con terceros) (Responsabilidad solidaria del patrono para cargas sociales, etc), (Tercerizaciones laborales).

- De la responsabilidad derivada de las obligaciones referidas en las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099 y 18.251, se establece que, ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen dichas Leyes, formuladas por los trabajadores del Adjudicatario, o por parte de subcontratistas de este, intermediarios o suministradores de mano de obra, el Adjudicatario será el único, exclusivo y definitivo responsable, en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan.

En caso que dicho reclamo no sea satisfecho, y el mismo haya sido efectuado, o abonado por la D.G.I, esta repetirá contra el Adjudicatario mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes de la contratación que originó dicha reclamación, de otros que pueda tener ante la D.G.I, de eventuales garantías, o de cualquier otro crédito, o patrimonio, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida plantear.

Acorde a lo dispuesto por el Art.1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, se establece que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas inherentes al objeto del llamado, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura del presente llamado.

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado

En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta, en el licenciamiento o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

4. Exención de responsabilidades

D.G.I. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. D.G.I. no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

D.G.I. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “Circulares”, ya sea por iniciativa propia o en atención a consultas realizadas por los oferentes. Las “Circulares” serán publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente Pliego o en los contratos que D.G.I. firmare con el adjudicatario.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000.

5. Precio del pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)  o en el Departamento Contrataciones y Suministros de D.G.I. sito en Av. Fernández Crespo Nº 1534 Piso 8º.

El mismo no tiene costo.

6. Aceptación

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas concordantes y complementarias.

7. Registro Único de Proveedores del Estado

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro, en el siguiente link:

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada.

El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado, y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

Se recomienda avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

8. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que D.G.I. deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

9. Otras Disposiciones

Del personal operativo. La empresa que resultare adjudicataria de la presente licitación, deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones de la legislación laboral de la República Oriental del Uruguay. Serán por su cuenta todos los jornales, con sus respectivas leyes sociales, seguros de accidente y demás aspectos relacionados con el personal, así como todos los materiales, maquinarias o enseres necesarios para llevar a cabo las obras respectivas.

La D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones de relaciones laborales, contribuciones a la seguridad social, etc.

La D.G.I tendrá potestad de retener de los pagos debidos, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

La firma adjudicataria deberá proveer al personal todos los elementos de seguridad e higiene correspondientes, así como todo los elementos de protección para realizar las tareas, herramientas e instrumentos necesarios.

La D.G.I. no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o elementos suministrados por el adjudicatario.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios o bienes de la D.G.I. o a terceros, debiendo asumir costos y responsabilidades.

10. Presentación de ofertas

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf o similar, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Las hojas deberán estar numeradas. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

11. Contenido de la Propuesta

La documentación a continuación detallada deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y folletos de productos, que podrá estar redactada en español o inglés.

12. Documentación requerida

- Formulario de Identificación del Oferente, según  Anexo I.

- Formulario de Oferta Económica (Rubrado), según Anexo III.

- Formulario de Antecedentes de Contratos, según Anexo IV.

- Documentación que acredite la idoneidad del supervisor según                           punto 2 de la Parte II:

- En caso de ser Arquitecto o Ingeniero Civil, adjuntar copia del Título profesional correspondiente.

- En caso de ser Capataz, adjuntar nóminas o historia laboral donde conste alguna de las categorías de capataz del rubro construcción y CV detallando experiencia en al menos 3 obras de construcción o mantenimiento de galpones o techos de chapa con trabajos en altura.

- Copia del Título de Técnico Prevencionista según punto 2 de la Parte II.

- Fichas técnicas de la membrana asfáltica a emplear.

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. Dichas iniciales deberán ser originales, manuscritas.

13. Valor de la información técnica presentada

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si en la etapa de ejecución se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna por el adjudicatario.

14. Consultas, aclaraciones y prórrogas

Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana hasta el día indicado en el sitio web de Compras Estatales. Las mismas serán evacuadas oportunamente y publicadas en el sitio web de Compras Estatales.

Cualquier oferente podrá pedir prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana, hasta el día indicado en el Sitio de Compra Estatales y será resuelta a exclusivo criterio de la misma.

D.G.I. se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información contenida en sus ofertas.

D.G.I. no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que modifique el contenido de las ofertas presentadas.

Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes a pedido de D.G.I., no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no será considerada por D.G.I.

15. Visita

En forma previa a la presentación de las ofertas se realizará una visita conjunta con personal de D.G.I. a los efectos de relevar los sectores de los edificios donde se prestarán los servicios. La misma será de carácter obligatoria y se realizará el día 6 de setiembre de 2022 a la hora 10:30, debiéndose presentar los interesados en el Departamento Control de Servicios ubicado en el 8vo piso del Edificio Central, Av. Daniel Fernández Crespo 1534.

Se entregará comprobante de haber realizado la visita.

16. Garantía de Mantenimiento de Oferta

La Administración no determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de mantenimiento de oferta,  por lo cual el oferente podrá optar por:

1) Depositar, cuando corresponda, el monto establecido en $ 11.500 (pesos uruguayos once mil quinientos).

2) No presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF

En el caso de haber optado por el depósito y si corresponde, el oferente podrá constituir la garantía previamente a la presentación de las ofertas mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro y deberá cubrir el plazo de contratación.

b) Póliza de seguro

c) Cheques en moneda nacional. Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de D.G.I., quedando por cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos. Cuando, por cualquier causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, D.G.I. tendrá por no constituida la garantía.

d) Efectivo en moneda nacional.

La Garantía deberá depositarse en la Sección Pagos del Departamento Contaduría, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo 1534 piso 8, antes de la hora fijada para la apertura.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación y Unidad Ejecutora que realizó el llamado.

17. Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

IMPORTANTE: Se recomienda no dejar para último momento la carga de ofertas en el sitio web de compras estatales, a fin de evitar posibles inconvenientes.

18. Información Confidencial y Datos Personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información

ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Solo se considera información confidencial:

- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluación,

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

- la que refiera al patrimonio del oferente,

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

- la relativa a los precios,

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

19. Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo D.G.I. ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a D.G.I., manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios

20. Cotizaciones y precios

Se cotizará acorde al Anexo III – Formulario de oferta económica.

Deberá cotizarse en Moneda Nacional discriminando los impuestos.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

No se aceptarán ofertas parciales.

Mensualmente se facturará con cargo al Mantenimiento Correctivo, los trabajos efectivamente realizados y  avalados por el Departamento Control de Servicios.

21. Actualización de precios

Los servicios que se contraten se ajustarán en forma anual, en el mes de enero de acuerdo a la variación del Índice de los Precios del Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, tomando como base para la primera actualización, el valor correspondiente al mes anterior al de la apertura y siendo el primer ajuste en enero 2024.

22. Forma de pago

Los pagos se realizarán mediante crédito SIIF, estimándose un plazo de hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención del pago realizado por los órganos de contralor.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.

La D.G.I será agente de retención de impuestos en los casos que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente.

23. Evaluación de las ofertas

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: precio, antecedentes y técnico.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.

Cuando sea pertinente, la D.G.I. podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

23.1 Evaluación técnica y económica

La Administración estudiará que las ofertas cumplan con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Los criterios que utilizará  y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles serán los siguientes:

- Precio: Se asignarán 70 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor precio.

Siendo:

Po= precio menor

Pn= precio de las restantes ofertas (1 a n)

Puntaje asignado a la oferta de menor precio (o)= 70 puntos

Puntaje asignado a las ofertas restantes (n)= Po x 70

Pn

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza: La Administración podrá verificar la exactitud de lo expresado en el Art 5 de la Parte II y podrá solicitar toda información relacionada con la calidad de los trabajos realizados y responsabilidad en la cual se ha desarrollado. Las ofertas de empresas que no cumplan con lo solicitado no serán consideradas.

Tomando en consideración la información, la puntuación de este factor se determinará de la siguiente forma:

Se otorgarán 10 puntos por concepto de experiencia mínima en las condiciones señaladas en el Art. 5 de la Parte II y luego, se asignarán 2 puntos adicionales por cada trabajo que supere el mínimo exigido, hasta un máximo de 16 puntos adicionales.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

- Técnico responsable - Se otorgarán 4 puntos en caso que la empresa cuente con un representante técnico Arquitecto o Ingeniero Civil, que defina las tareas y controle la ejecución. Se deberá presentar en la oferta el título del profesional a cargo.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor y cumpla sustancialmente con lo requerido.

24. Adjudicación

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados en el numeral anterior.

La adjudicación se realizará al proveedor que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga mayor puntaje total.

D.G.I. podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente al adjudicatario y a los demás oferentes. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

A partir de la fecha de la notificación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder.

D.G.I. verificará en RUPE la inscripción del  adjudicatario en dicho Registro así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales y la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones.

A efectos de la adjudicación, el adjudicatario deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE.

En caso de que el adjudicatario sea extranjero, y no estuviere en condiciones de presentar la documentación expedida por las autoridades nacionales exigidas en este artículo, deberá presentar constancias similares expedidas en su país de origen o declaración jurada de que tales constancias no existen.

El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de D.G.I.  En tal caso, la Administración podrá adjudicar el llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor puntaje.

25. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas en la Parte II Especificaciones Técnicas. Deberá firmar compromiso de confidencialidad que se adjunta.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

En caso de contratación de personal mediante la modalidad de arrendamiento de servicios profesionales, el adjudicatario deberá controlar que el profesional se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones ante la D.G.I., Banco de Previsión Social y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

25.1 Obligaciones laborales del adjudicatario

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por D.G.I. a efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración.

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes D.G.I. no se responsabiliza de los daños que sufra el personal.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de D.G.I. o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

D.G.I. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a comunicar a D.G.I., en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del  servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, D.G.I. podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.

También será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación a D.G.I., quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.

26. Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, él adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato,  equivalente al 5% del monto de  la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

En caso de incumplimiento del plazo referido, D.G.I. podrá adoptar las medidas que estime convenientes.

El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las modalidades descritas en el Art. 16.

En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, deberá ser renovada con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento establecido en la póliza/aval.

Si el adjudicatario, no cumpliere con la renovación o sustitución de la garantía referida, según corresponda, en el plazo previsto en el párrafo precedente, D.G.I. podrá aplicar una multa de 1% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescisión del contrato.

27. Plazo y cumplimiento del servicio

El adjudicatario recibirá vía mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 hs. de recibida, presentar o enviar por mail al Departamento Contrataciones y  Suministros firma de los originales de la misma y Constancia de Afectación de Crédito.

Los servicios contratados deberán comenzar desde el 01 de enero de 2023, o dentro de los 10 días corridos contados a partir del vencimiento de las 48 hs. mencionadas en el párrafo anterior (en el caso que sea posterior a dicha fecha) hasta el 31 de diciembre de 2023, en las condiciones establecidas en el objeto del presente llamado, renovable en forma automática por hasta 4 períodos anuales y consecutivos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, previo a la constatación de que el gasto emergente de la presente licitación esté incluido en el próximo presupuesto quinquenal.

La Administración comunicara por medio fehaciente la no renovación del contrato con una anticipación de por lo menos 30 días antes del vencimiento del plazo original o el plazo renovado, según corresponda.

27.1. De la Contratación

En caso de interrupción de las actividades por cualquier causa ajena a la Administración, ésta se reserva el derecho de suspender las actividades contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho al adjudicatario a compensación o indemnización alguna, abonándose solo los servicios realizados efectivamente.

Los proponentes detallarán en sus ofertas todas las características completas de la forma de realización del trabajo propuesto, agregándose toda información que estime útil para una mayor ilustración de las ofertas. Todos los datos referentes a las características del trabajo ofrecido tendrán el carácter de compromiso, vale decir que la Dirección General Impositiva exigirá al adjudicatario que ellos correspondan estrictamente a los antecedentes y particularidades contenidas en la propuesta.

# 27.2 . Conformidad con el Servicio

Los servicios prestados serán controlados por el Departamento Control de Servicios de la División Administración y Gestión Humana, quien procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

Si comunicadas dichas observaciones el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado en un plazo de 48 horas, a su costo, ni justificando a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder ésta, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

28. Recepción

D.G.I podrá rechazar materiales o trabajos realizados que a su juicio se estimen en malas condiciones o que no se ajusten a lo pactado.

Cuando las características de los servicios licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una revisión provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

29. Garantía

El período de garantía se contabilizará a partir de la aceptación y/o instalación de los bienes y/o servicios objeto del presente llamado.

Durante el plazo de garantía el adjudicatario deberá, en caso de daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, solucionar la misma en un plazo máximo de 72 horas hábiles a partir del envío de la comunicación. La garantía debe ser brindada en los locales de la D.G.I., dentro del Departamento de Montevideo.

Todos los gastos inherentes a dicha reparación, transporte, seguridad, ensayos, serán a cargo del oferente.

30. Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la D.G.I, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, la falta de materiales específicos ofertados, la falta de maquinaria y equipos detallados en la oferta, la deficiente eficacia de los materiales específicos, la ausencia del asesor técnico presentado en la oferta, y la falta de elementos de seguridad.

Los incumplimientos serán comunicados a la empresa adjudicataria por medio de Actas de Observación.

El adjudicatario dispondrá de 3 días hábiles contados a partir de la recepción del Acta de Observación, para la presentación de descargos. D.G.I. evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo a notificar al adjudicatario, lo resuelto al respecto.

30.1. Constatación de observaciones que pudieran formularse durante la prestación del servicio

Para el eventual caso de formularse cualquier clase o tipo de observaciones que pudieran aparejar incumplimientos durante la prestación del servicio realizado por la empresa adjudicataria, la D.G.I. se encuentra plenamente facultada a los efectos de documentar fehacientemente las constataciones que se estimen necesarias o pertinentes efectuar, confeccionando las actas respectivas (ANEXO V), las cuales deberán ser debidamente suscritas por representante o personal autorizado de la adjudicataria, así como también por el funcionario actuante del Departamento Control de Servicios. De negarse a firmar, se dejará constancia por parte del funcionario actuante. Dicha facultad de D.G.I se extenderá hasta la finalización total del vínculo contractual existente con la empresa adjudicataria.

31. Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Las multas a aplicar oscilarán entre un mínimo del 5 % y un máximo de un 25 % sobre el monto total adjudicado.

En todos los casos, D.G.I. queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 25% del monto total adjudicado IVA incluido. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, la D.G.I. podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.

32. Causales de rescisión

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dieren lugar los incumplimientos con las cláusulas del presente Pliego, D.G.I. podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el numeral 24 del presente, en el plazo establecido en el mismo.

- Cuando D.G.I. verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre D.G.I. y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación grave.

- Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la ejecución de las actividades.

- Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.

- Cuando el adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo D.G.I. evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho.

Asimismo, durante la vigencia del período de contratación y/o de sus posteriores prórrogas, la D.G.I se reserva el derecho de rescindir la misma cuando las necesidades del servicio así lo requieran, o cuando el contratista no esté dando cumplimiento satisfactorio con el objetivo contractual de la Administración. A tales efectos, se deberá cursar un preaviso de 30 días, en cuyo caso no se generará indemnización de especie alguna y la firma adjudicataria sólo tendrá derecho al cobro de los servicios efectivamente prestados hasta el día indicado en el acto administrativo que efectivice dicha rescisión.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

33. Devolución de Garantías

Cumplido el objeto de la Licitación (incluido el plazo de garantía), la garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá de oficio o a pedido de parte, mediante nota dirigida a las autoridades de la D.G.I. Previamente se liquidarán y deducirán las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario.

PARTE II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto de la Contratación

Se convoca a licitación para contratar una empresa especializada en  servicios de mantenimiento, reparación e impermeabilización de techos livianos en edificios de D.G.I. en el Departamento de Montevideo.

2. Requisitos mínimos

El adjudicatario deberá contar con un representante técnico, que podrá ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Capataz (de rubros construcción), quien será responsable de brindar soluciones técnicas, planificar las reparaciones y dirigir los trabajos, debiendo presentarse en cada visita para organizar al personal y ordenarles el trabajo a realizar, cumpliendo con las medidas de seguridad dispuestas en la normativa vigente. Posteriormente deberá controlar los trabajos ejecutados. También deberá informar y coordinar con la Administración, la programación y ejecución de los trabajos.

Además el adjudicatario deberá contar con el asesoramiento en materia de seguridad de un Técnico Prevencionista, debiendo cumplir con los requisitos de seguridad que el técnico disponga.

Los oferentes deberán incluir en la oferta documentación que acredite la formación o experiencia de los técnicos:

- En el caso de que el representante técnico sea Ingeniero Civil o

Arquitecto, deberán presentar copia del Título profesional.

- En el caso de que sea un capataz,  deberán presentar C.V. detallando experiencia y nóminas de BPS o historia laboral de BPS donde conste alguna de las categorías de capataz dentro del rubro construcción. En este caso se deberá contar con experiencia en al menos 3 obras de mantenimiento o construcción de galpones de chapa con trabajos en altura.

- Para el Técnico Prevencionista, deberán presentar copia del Título correspondiente.

Si durante la ejecución de la contratación la empresa debe sustituir alguno de los técnicos, el adjudicatario deberá comunicarlo con antelación a D.G.I por correo electrónico, adjuntando la documentación solicitada en el presente pliego a fin de acreditar la formación y/o experiencia de los nuevos representantes antes de continuar los trabajos.

En el caso de haber presentado en la oferta un representante técnico Ingeniero Civil o Arquitecto, no podrán sustituirlo por un capataz durante la ejecución.

El adjudicatario deberá armar un plan de seguridad y memoria descriptiva de tareas, los cuales se deberán entregar a D.G.I firmados por el representante técnico y el técnico prevencionista, con un plazo de 10 días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra y antes de comenzar con los trabajos.

La empresa adjudicataria brindará un teléfono fijo y móvil y una casilla de correo electrónico de contacto a donde realizar los reclamos y coordinación del servicio.

El adjudicatario deberá dar aviso, con una antelación de al menos 2 días hábiles antes de concurrir a los edificios.

El adjudicatario deberá asignar personal, en cantidad suficiente,  capacitado para trabajos en altura, con la experiencia y especialización adecuada a la naturaleza de cada tarea requerida y estar aptos para realizar dichas tareas. Los mismos deberán contar con las inducciones en seguridad y capacitación que el técnico prevencionista y representante técnico estimen necesarias así como lo dispuesto en la normativa vigente.

El adjudicatario deberá suministrar todo lo necesario inherente a los trabajos, debiendo disponer de medios de transporte, stock de materiales, herramientas, elementos de seguridad, elementos de protección personal, escaleras, andamios, plataformas de trabajo y medios de sujeción. Estos costos se considerarán incluidos en los monto por mantenimiento.

Los productos empleados deberán ser de marca reconocida en plaza y contar con fichas técnicas correspondientes. Los mismos se aplicarán según procedimientos dispuestos en las fichas técnicas.

El supervisor y el técnico prevencionista armarán una planilla de AST (análisis de seguridad en el trabajo) evaluando los riesgos de las tareas y las medidas para mitigarlos. En cada visita, antes de realizar inspecciones o tareas de mantenimiento a nivel de cubierta, el representante técnico  completará y repasará el contenido de la misma con los participantes. La planilla deberá ser firmada por el supervisor y los participantes.

Si el adjudicatario considera que para desarrollar las tareas de forma segura es necesario instalar puntos de sujeción fijos anclados a las estructuras, como ganchos, cáncamos o similares, así como lingas y  líneas de vida, deberá suministrar e instalar los mismos previo a comenzar los trabajos. El costo asociado deberá estar incluido en el monto por inspecciones y mantenimiento básico.

3. Servicios Incluidos

El servicio de mantenimiento constará de:

- 3.1 Inspección bajo cubiertas en eventos de lluvia

- 3.2 Mantenimiento básico e inspección sobre cubiertas

- 3.3 Mantenimiento correctivo

- 3.4 Servicio de respuesta inmediata

3.1 Inspección bajo cubiertas en eventos de lluvia:

Se realizará en:

- Edificio Central, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo N°1534 esq. Colonia.

En ocasión de lluvias, de duración e intensidad considerable que permitan  apreciar posibles goteras y fallos (no lloviznas o lluvias breves), el adjudicatario realizará una inspección general visual bajo cubierta, en forma bimensual.

La visita deberá coordinarse con el Departamento Control de Servicios.

El adjudicatario deberá inspeccionar toda el área bajo la cubierta buscando detectar filtraciones, goteos y elementos de cubierta en mal estado. Se marcará la posición de las goteras en el piso utilizando tiza, anotando fecha de la gotera. Se marcará en un plano en forma de croquis todo lo encontrado.

El plano se entregará a D.G.I en un informe bimensual.

En caso de encontrar elementos en estado crítico que requieran reparaciones de urgencia deberán comunicarlo a D.G.I en forma inmediata (sin esperar a la entrega del informe).

D.G.I podrá realizar por su cuenta, inspecciones adicionales y comunicará al adjudicatario la ocurrencia de goteos a reparar junto con las encontradas por éste, como así también toda otra situación relevada. En caso de que la cantidad de reparaciones necesarias superen el límite mensual, se acordará con D.G.I las reparaciones a realizar.

3.2 Mantenimiento Básico e Inspección sobre cubierta:

Se realizará en:

- Edificio Central, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo N°1534 esq. Colonia.

- Garaje ubicado en Uruguay N°2009 y República.

3.2.1 Mantenimiento básico e inspección sobre cubierta en Edificio Central, Av. Daniel Fernández Crespo N°1534 esq. Colonia:

Con frecuencia bimensual se realizará una inspección general sobre cubierta y tareas de mantenimiento básico, en los sistemas de cubierta, canalones, embudos y desagües en techos, con el fin de evitar goteras, desagües tapados e infiltraciones.

Se llevará a cabo hasta 10 días hábiles después de la inspección bajo cubierta, y de no haberse realizado esta última se coordinará día con el Departamento Control de Servicios. En caso de que por razones climáticas no sea posible cumplir este plazo, se realizarán a la mayor brevedad posible.

En cada visita se realizarán tareas de rutina de mantenimiento básico, se corregirán los problemas encontrados en la última inspección bajo cubierta y los encontrados en ese momento en la inspección sobre cubierta.

El adjudicatario deberá marcar en un plano los puntos donde se encuentren observaciones y las reparaciones realizadas.

Esta documentación formará parte del informe bimensual.

El mantenimiento básico incluirá lo siguiente:

- Barrido y limpieza exterior de la cubierta, canales, canaletas, embudos y desagües sobre techo.

- Ajustes, sustituciones menores, reparaciones menores y sellados para evitar goteras e infiltraciones:

- Ajuste de fijaciones, apriete de tuercas, bulones, tirafondos (hasta 10 por visita).

- Cambio de fijaciones con mal funcionamiento, con tuerca, arandela, goma y sellador de juntas elástico poliuretánico alrededor del orificio (hasta 5 por visita).

- Tapar o sellar fijaciones con posible entrada de agua, con material impermeable apropiado: sellador de juntas poliuretánico, membrana líquida con geotextil o membrana asfáltica pegada al calor (hasta 10 por visita).

- Tapar agujeros encontrados en las chapas con material impermeable apropiado: membrana asfáltica soldada a calor o membrana líquida con geotextil (hasta 5 por visita).

- Tapar y sellar rajaduras encontrados en las chapas y juntas entre chapas, con material impermeable apropiado: Membrana asfáltica soldada al calor o membranas impermeabilizantes con geotextiles (hasta 10 metros lineales por visita).

- Cambio o aplicación de membrana asfáltica con aluminio (mínimo 4mm) pegada con calor (hasta 1 rollo entero por visita).

- Cambio o aplicación de rollo de 25cm, de membrana asfáltica con aluminio autoadhesiva (mínimo 4mm) (hasta 10 metros lineales por visita).

- Ajustes y sellados de babetas y cumbreras (hasta 2 metros lineales por visita).

La empresa tendrá a su cargo todos los materiales y suministros necesarios para realizar estos ajustes y sustituciones menores, así como todos los insumos inherentes a los mismos, y los costos y tareas adicionales que sean necesarias para lograr la correcta limpieza y desobstrucción de todos los elementos. Estos costos estarán incluidos en el costo de mantenimiento básico.

La empresa deberá realizar el retiro y deposición de los residuos provenientes de la ejecución del servicio.

En caso que D.G.I encuentre observaciones que correspondan a un mantenimiento básico que no se realizó correctamente, el adjudicatario deberá presentarse en un lapso de 72 horas a corregir las mismas a su costo, salvo que D.G.I excepcionalmente autorice un mayor plazo.

3.2.2 Mantenimiento básico e inspección sobre canalones en Garaje, Uruguay N°2009 y República:

En forma bimensual se realizará una inspección sobre el sistema de desagües y se realizarán tareas de mantenimiento básico.

El mantenimiento básico incluirá lo siguiente:

- Barrido y limpieza de canales, canaletas, cubetas y embudos juntando cualquier tipo de material que pueda ser de amenaza de obstrucción para el sistema de desagües.

- Sellados entre canaletas, cubetas, embudos, babetas, en caso de infiltraciones. (Hasta 2 metros lineales o unidades por visita).

El adjudicatario tendrá a su cargo todos los costos de materiales, insumos y tareas que sean necesarias para efectuar el mantenimiento básico. Estos costos estarán incluidos en el mantenimiento básico.

En caso que D.G.I encuentre observaciones que correspondan a mantenimiento básico que no fue realizado correctamente, el adjudicatario deberá presentarse en un lapso de 72 horas a corregir las mismas a su costo, salvo que D.G.I excepcionalmente autorice un mayor plazo.

3.3 Mantenimiento correctivo

Se realizará en Edificio Central, sito en Av. Daniel Fernández Crespo N°1534 esq. Colonia.

Consiste en trabajos no asociados al mantenimiento básico. Los mismos podrán ser sugeridos por el adjudicatario o expresamente por la D.G.I. Estos trabajos serán solicitados por D.G.I vía correo electrónico.

El adjudicatario evaluará los mismos y propondrá a D.G.I la cantidad necesaria de materiales utilizando la Planilla de Rubrado del Anexo III. Se enviará la propuesta a D.G.I quien podrá aceptar o rechazar la misma.

Luego de realizado el trabajo el adjudicatario enviará un certificado el cual deberá ser avalado por el Departamento Control de Servicios, previo a la facturación de los mismos.

El adjudicatario tendrá un plazo de 7 días para presentarse a atender los reclamos de mantenimiento correctivo realizados por D.G.I a partir de la solicitud. En ningún caso la solución definitiva a un reclamo podrá demorar más de 10 días a partir de que se realizó el reclamo inicial, salvo que D.G.I excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los mismos.

Los rubros correspondientes a Mantenimiento Correctivo incluyen los trabajos inherentes para ejecutar los mismos, el retiro de los elementos a sustituir, limpieza y deposición.

3.4 Servicio de respuesta inmediata

El servicio de respuesta inmediata será solicitado por D.G.I en ocasiones puntuales, en los cuales D.G.I considere que la situación es de emergencia.

Implica la asistencia al lugar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la comunicación realizada por D.G.I.

Esta comunicación será llevada a cabo por personal del Departamento Control de Servicios de D.G.I, por teléfono o correo electrónico, indicando que se trata de un reclamo que requiere respuesta inmediata. En caso de ser comunicado telefónicamente, se dejará un respaldo a la brevedad por correo electrónico indicando la hora de realizado el reclamo original.

La empresa al llegar examinará el problema, realizará las acciones que sean necesarias y propondrá una solución que, en caso de ser provisoria y siempre que no afecte el normal funcionamiento de D.G.I, podrá contar con un plazo máximo de hasta 3 días hábiles para completar la reparación definitiva, a partir de la aprobación por parte de los técnicos de D.G.I, salvo que D.G.I excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los trabajos.

La reparación definitiva se realizará acorde a la planilla de rubros del  Mantenimiento Correctivo.

En caso de tener que instalar piezas nuevas, D.G.I deberá aprobar el cambio de las mismas por medio de correo electrónico.

El incumplimiento en alguno de los requisitos de un llamado por Respuesta Inmediata será considerado  un incumplimiento grave.

En caso de que el problema que ocasionó el llamado por respuesta inmediata sea a causa de no haber realizado correctamente el mantenimiento por omisión de la empresa, la misma deberá acudir en forma inmediata pero no se contabilizará dicho rubro.

4. Informe bimensual:

En forma bimensual la empresa deberá presentar un informe técnico completo que incluirá como mínimo:

- Croquis sobre planos resultado de la inspección bajo cubierta, marcando goteras, observaciones y tareas realizadas en el período.

- Planilla detallando resultados de inspecciones y tareas realizadas.

- Copia de análisis de seguridad A.S.T (firmado por los participantes).

El informe será presentado a más tardar 5 días hábiles después de la ejecución del mantenimiento básico y se considerará parte del mismo.

El formato de la planilla e informe será acordado con el adjudicatario y deberá presentarse en el Departamento Control de Servicios (8° piso – Av. Daniel Fernández Crespo N°1534) o vía correo electrónico a la siguiente dirección 2302@dgi.gub.uy. Deberá contar con la firma del representante técnico de la empresa y tendrá carácter de declaración jurada.

La entrega de estos documentos en tiempo y forma se considerará parte del mantenimiento básico.

5.  Antecedentes del Oferente

Los oferentes presentarán en su propuesta, antecedentes de trabajos realizados, que tendrán las siguientes características:

- Dentro del territorio de la República,  similares al licitado en este llamado. Se entiende por similar, considerando las características del trabajo.

- Corresponder en un todo con la empresa oferente, es decir estar referidos a la razón social de la empresa que se presenta al llamado.

- Deberá tener reconocida capacidad técnica para realizar el aprovisionamiento del objeto del  llamado, debiendo acreditar al menos 4 antecedentes realizados en los últimos 5 años, cumpliendo los siguientes mínimos:

- Al menos 3 de los antecedentes deben corresponder a techos de chapa galvanizada.

- Al menos 1 de los antecedentes deben corresponder a techos de chapa de fibrocemento.

Se deberá incluir en la propuesta la nómina de trabajos similares, de acuerdo al Anexo IV.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos. En caso de que compruebe que los datos no son reales, el oferente será descalificado automáticamente, reservándose la D.G.I., las acciones legales correspondientes.

PARTE III- ANEXOS

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente

El/Los que suscribe/n _________________________________(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado ______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:              __________________________

ACLARACIÓN:      __________________________

C.I.:                        __________________________

Anexo II – Instructivo cotización en línea - Web Compras Estatales

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE (para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO) es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/planes/registro-unico-proveedores-del-estado  o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/ofertar-linea  que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso (salvo el caso dispuesto en  el artículo 14 del Decreto Nº 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles). Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.

ANEXO III - Formulario de oferta económica

| Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Total $ | Monto Imponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspecciones y Mantenimiento Básico | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Inspección bajo cubierta, sobre cubierta, y Mantenimiento Básico - Edificio Central DGI | mes | 6 |  |  |  |
| 1.2 | Inspección sobre canalones y Mantenimiento Básico - Garage DGI | mes | 6 |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento Correctivo ** | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Cambio de fijaciones con arandela y goma. Suministro y colocación | u | 20 |  |  |  |
| 2.2 | Cambio de chapas galvanizadas, calibre 24. Suministro y colocación | u | 6 |  |  |  |
| 2.3 | Cambio de chapas traslúcidas. Suministro y colocación. | u | 6 |  |  |  |
| 2.4 | Cambio de babetas. Suministro y colocación. | m | 10 |  |  |  |
| 2.5 | Cambio de cumbreras de chapa aluminizada calibre 24. Suministro y colocación. | m | 10 |  |  |  |
| 2.6 | Membrana Liquida Poliuretánica con Malla Polyester- Suministro y colocación. | m2 | 20 |  |  |  |
| 2.7 | Membrana asfáltica aluminizada de 4mm (ancho 1 m). Suministro y colocación sobre cubierta liviana | m | 10 |  |  |  |
| 2.8 | Membrana Asfáltica aluminizada de 4mm (ancho 1 m). Suministro y colocación sobre losa. | m | 10 |  |  |  |
| 2.9 | Membrana Asfáltica aluminizada Autoadhesiva (ancho 25cm). Suministro y colocación | m | 50 |  |  |  |
| 2.10 | Globo para desagues en azoteas. Suministro y colocación | u | 8 |  |  |  |
| 2.11 | Suministro y aplicación de sellador elástico poliuretánico 300cc. | u | 5 |  |  |  |
| 2.12 | Sellado de juntas con sellador poliuretánico elástico y relleno de espuma para fondo | m | 10 |  |  |  |
| 2.13 | Suministro y aplicación de espuma de poliuretano expandido (1 unidad = 750 ml) | u | 5 |  |  |  |
| 2.14 | Limpieza de canalones canaletas y embudos | u | 6 |  |  |  |
| 3 | Respuesta Inmediata | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Asistencia en caso de solicitud por urgencia | u | 6 |  |  |  |
| Total sin IVA | A |  |
| IVA (22% de A) | B |  |
| Total Monto Imponible |  | M.I. |
| Leyes Sociales | C |  |
| Total con IVA y Leyes sociales | A+B+C |  |

** Para el ingreso de la oferta económica en el sitio de Compras Estatales deberá asociarse la suma del rubro a una unidad.

ANEXO IV – ANTECEDENTES DE CONTRATOS

## EMPRESA: ________________________________________________________ FECHA: __/__/__

Información sobre servicios similares realizados en los últimos 5 años.

| Nombre comercial y razón social | Objeto del contrato | Fecha del contrato (inicio y finalización) | Responsable del servicio | Teléfono - email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO V – Acta de Observaciones

ACTA DE CONSTATACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En la ciudad de Montevideo, a los…….días del mes de…………..del año 2022 y siendo la hora….., comparece ante el suscrito funcionario de la Dirección General Impositiva, el Sr……………..C.I……en representación de la empresa adjudicataria…………. (RUT N°……….), según Licitación Abreviada N°……….. ante quien de conformidad con lo establecido por la cláusula N°….. de la Parte II- Especificaciones Técnicas del Pliego Licitatorio referido, se procede a efectuar las siguientes constataciones surgidas durante la prestación del servicio realizado por dicha adjudicataria:

Se constató la siguiente observación, cuyos detalles se describen a continuación:

Lugar (detallar la ubicación concreta del elemento que amerita la formulación de la o las observaciones):………………………………..

Especificación del elemento objeto de observación:……………

Breve descripción de la avería o desperfecto constatado:……………….

Observación al servicio prestado  y/o reparación efectuada:…………………………………..

Preguntado al compareciente si tiene algo para agregar, responde:…….

No siendo para más, se cierra la presente, suscribiéndolas ambas partes comparecientes.

Por la empresa adjudicataria (firma):………………………………….

Por D.G.I (firma):……………………………………………

Anexo VI - Acuerdo de Confidencialidad Persona Jurídica

En la ciudad de Montevideo, el día …… de …………… del año dos mil …….., el Sr./Sra. …………………………….., titular del documento de identidad …………………………., en representación de la empresa ………………..… (en adelante “empresa firmante”), R.U.T.  ……………………………., se obliga en todos los términos del presente Acuerdo de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente, la Política de Seguridad de la Información de la Dirección General Impositiva (Res. 1548/2011 y Res 4361/2019), Política de Clasificación de la Información (Res. 1521/2012), y en particular, por las estipulaciones que siguen:

PRIMERO: Alcance del Acuerdo.

1.- Se considera información reservada o confidencial a los efectos del presente Acuerdo, a toda aquella información o conocimiento a la que la empresa firmante tuviera acceso o se genere en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva en el marco de la Licitación Abreviada Nº 31/2022.

2.- El presente Acuerdo no abarcará información reservada o confidencial que:

- fuera suministrada por la Dirección General Impositiva a la empresa firmante sin estar expresamente identificada como tal;

- deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa firmante deberá comunicar por escrito y en forma inmediata a la Dirección General Impositiva tales circunstancias a los efectos de que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la orden judicial requieran.

SEGUNDO: Obligaciones principales.-

Sin que implique una enumeración taxativa, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir la empresa firmante:

- mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior;

- aplicar todas las medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger la información comprendida en el presente acuerdo. La empresa firmante se compromete al cumplimiento de las disposiciones de seguridad dictadas por D.G.I. y aquellas que dicte con posterioridad a la firma del presente acuerdo.

- utilizar la información reservada o confidencial exclusivamente para el fin acordado, quedando prohibido a la empresa firmante todo uso, copia, duplicado, transcripción o reproducción de cualquier especie ajena al objeto del acuerdo y que implique o pueda significar un beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de la misma de los locales de la Dirección General Impositiva ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medio;

- poner en conocimiento a todo su personal -independientemente de la relación contractual que los vincule- los términos del presente acuerdo y la naturaleza confidencial de la información comprendida en el mismo, así como las responsabilidades inherentes a su violación. La empresa firmante será responsable del incumplimiento del presente acuerdo que sea imputable a alguno de sus empleados;

- reportar en forma inmediata y por escrito a la Dirección General Impositiva toda divulgación de información reservada o confidencial de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma.

- las terceras personas o empresas que subcontrate la empresa firmante, en el caso de así estar autorizada por la D.G.I., por la cual tengan acceso a información reservada o confidencial, deberán previamente suscribir un acuerdo de confidencialidad con la D.G.I. Sin perjuicio de ello, la empresa firmante es responsable solidariamente de todo incumplimiento del acuerdo de confidencialidad imputable a las terceras personas o empresas que subcontrate.

TERCERO: Vigencia.- Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Acuerdo se mantendrán mientras dure el vínculo de la empresa firmante con la Dirección General Impositiva y persistirán aún después de terminado el mismo, por un período de cinco años contados a partir de la fecha cierta de tal desvinculación.

CUARTO: Responsabilidad.- La empresa firmante será responsable de toda violación o incumplimiento del presente Acuerdo, ya sea como resultado de una acción u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a través de la empresa.
La Dirección General Impositiva se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Acuerdo, así como se supervisar actividades que involucren el manejo de información reservada o confidencial.

QUINTO: Sanción por incumplimiento.- En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la empresa firmante, la Dirección General Impositiva queda plenamente facultada para rescindir unilateralmente el contrato y de incoar las acciones por responsabilidad civil y penal que por derecho correspondan.

SEXTO: Propiedad de la información reservada o confidencial.- La empresa firmante declara, reconoce y acepta que la información reservada o confidencial a la que tenga acceso en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva no es de su propiedad, quedándole vedada toda forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida.

Asimismo, la empresa firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de la Dirección General Impositiva, los derechos patrimoniales sobre la información reservada o confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera intervenir en virtud de su vínculo con Dirección General Impositiva, siendo la misma la única autorizada para decidir sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos inherentes sobre la misma.

En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha arriba indicados.

Firma………………………………………………

Aclaración………………………………........

C.I. Nº……………...…………………………

Este acuerdo está basado en el documento GOB-SGSI-DOC02/1.0 confeccionado por AGESIC.