GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PRESENTACION DE OFERTAS: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION ABREVIADA INTERNACIONAL

Nº 1500157500

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO SERVICIOS JURIDICOS

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DEL PARQUE DE ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA EDUARDO ACEVEDO (LA TEJA).

CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

DIA: 16 de abril de 2018         HORA: 14:00

LOCAL: Edificio ANCAP – (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja) - Primer piso – Sala de Licitaciones.

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: Cuenta Corriente N° 151-016449-3 (si es en dólares americanos) o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 152-003013-6 (si es en dólares americanos)  o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM.

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- NUMERO DE LICITACION

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCION COMPLETA

- DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CODIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

# INDICE

CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACION

I.1 - OBJETO

I.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.3 - UBICACION DE LAS OBRAS

I.4 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION

I.5 - CONSULTAS

I.6 – VISITA OBLIGATORIA

CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACION

II.2 - ACLARACIONES

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ

II.4 - CONSORCIOS

II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR CON LA OFERTA

# II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

# CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES

# III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

# III.2 - COTIZACION

# III.3 – TRIBUTACION

# III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

# III.5 – CONDICIONES DE PAGO

III.6 – FLETES

III.7 – ACOPIOS

III.8 – CEMENTO PORTLAND

# III.9 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

# III.10 - HORARIO

# III.11 - MATERIALES

III.12 – DIAS DE LLUVIA

III.13 – PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

# III.14   LEYES SOCIALES

# III.15 – RETENCION EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION “as built” y otras

# III.16 PLAZOS

III.17 - RECEPCIÓN

III.18 – AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA

III.19 - MULTAS Y PENALIDADES

III.20 – CESION DEL CONTRATO

III.21 – RESCISION DEL CONTRATO

III.22 – COMPARACIÓN DE OFERTAS

# III.23 – ADJUDICACIÓN

# III.24 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

III.25 – AFECTACIONES

III.26 – RETRIBUCION MINIMA AL PERSONAL

CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P.

IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.

IV.6 – CORRESPONDENCIA

IV.7 - DOCUMENTACION TECNICA

IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

IV.9 - INSPECCION DE LOS MATERIALES

IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

# IV.11 -DEFECTOS, VICIOS DE CONSTRUCCION Y CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

IV.12 – REVISION DE DISEÑO DURANTE LA EJECUCION

IV.13– SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

IV.14 – GARANTIA DE LOS TRABAJOS

IV.15 - ADMISIÓN TEMPORARIA DE EQUIPOS

CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

V.2 – OBRADOR

V.3 – REQUERIMIENTOS LABORALES

V.4 – CONFIGURACION DE MORA

# V.5 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO R.U.P.E.

# V.6 – REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

# V.7 – REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

V.8 – REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y SU TRAZABILIDAD

V.9 – LEY 18.099 Y 18.251

V.10 – LEY 18.516

V.11 – LEY 17.897

V.12 – INCOMPATIBILIDAD

V.13 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

V.14 - DECRETO LEY 57/2010

# CAPITULO VI – MEMORIA TÉCNICA

VI.1 – DESCRIPCIÓN DE OBRAS, TRABAJOS GENERALES A EFECTUAR Y EQUIPOS A SUMINISTRAR PARA EL MONTAJE DE LA CAÑERÍA DE PEAD Y ACERO GALVANIZADO DE LA RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIOS Y EL SISTEMA COMPLETO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DEL PARQUE DE ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA   EDUARDO ACEVEDO (LA TEJA).

VI.2 – SOLDADURAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

VI.3 – OBRA CIVIL

VI.4 – PINTURA

VI.5 – REGULACIONES Y NORMAS APLICABLES

VI.6 – PLANOS Y CROQUIS

VI.7 – LISTADO DE PLANOS COMPLEMENTARIOS

VI.8 – CAPACITACIÓN SOBRE OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS NUEVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CAPITULO I  - OBJETO DE LA LICITACION

I.1 - OBJETO

La Gerencia de Abastecimiento, Procesamiento y Ejecución de Compras de ANCAP llama a Licitación Abreviada Internacional para la contratación de la remodelación del Sistema de Protección Contra Incendio (SPCI) del Parque de Esferas y Cilindros de LPG de Planta Eduardo Acevedo (La Teja), de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, incluyendo el CAPÍTULO VI - Memoria Técnica, Especificaciones técnicas de ANCAP, y Planos incluidos en el CD.

Nota: Se deberá retirar dicho CD en la oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras en Planta La Teja de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 16:00 hs, debiendo presentar el recibo de compra del Pliego.

I.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El alcance de los trabajos incluye: ingeniería de detalle, suministro e instalación del Sistema de Enfriamiento por Boquillas Aspersoras (Water Sprays Systems) de todas las esferas y cilindros del Parque de Esferas, así como de la red de incendio con cañerías y accesorios de PEAD, y las cañerías de acero y accesorios, válvulas, etc.

Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica, planos adjuntos, las especificaciones técnicas de ANCAP, y la normativa API y NFPA específicas.

El Contratista proveerá la ingeniería de detalle con todos los análisis de cálculo del Sistema de Protección a Esferas y Cilindros incluyendo las simulaciones con su respectivo software, el cual podrá suministrarse opcionalmente, así como todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.

Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos se considerará incluido en la oferta.

La obra requerida es en condición “llave en mano”, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones y Memoria Técnica indicada en el punto VI.

El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución total de los ítems anteriores, siendo suficiente que un detalle esté incluido en el pliego, documentos, planos o croquis del Anteproyecto, en la memoria técnica, o sea requerido por las Normas y Especificaciones citadas en el presente pliego, o las reglas del buen arte, para que el Contratista esté obligado a realizarlo por su cuenta.

Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones o anexos que la acompañan, no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación de realizar las Obras y Servicios contratados en forma completa y de acuerdo a las normas listadas en el presente pliego, no dando derecho a reclamos posteriores. El Contratista deberá verificar asimismo la información proporcionada, ejecutando los replanteos, estudios y pruebas necesarias para la ejecución de la obra, previa aprobación de la Dirección de Obra.

Por tal motivo no se aceptará el pago de compensaciones extraordinarias por modificaciones a lo indicado que no signifiquen modificaciones del objeto básico de la licitación.

No se considerarán  ofertas que no acepten esta condición.

Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego.

I.3 – UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se realizarán en la Planta de Refinería La Teja Eduardo Acevedo, en el departamento de Montevideo, según lo indicado en los planos y croquis correspondientes.

I.4 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN

Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:

1 - Resolución de  adjudicación de  la Licitación

2 - Propuesta del Contratista

3- El presente Pliego de Condiciones, Memoria Técnica, Normas Técnicas y Planos que forman parte del presente pliego.

4- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al objeto de licitación, durante el plazo de llamado a licitación.

I.5 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía fax o correo electrónico) respecto a este llamado en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, vía fax al tel. 1931 - 3119 o a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy), hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego.

I.6 – VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberán visitar el lugar de los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con (los teléfonos  1931 internos. 3327 ó  3564 y a los correos mlazarte@ancap.com.uy y mcamacho@ancap.com.uy.)

No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del pliego.

No se aceptarán ofertas que no  presenten la Constancia de Visita.

# CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

# II.1 - FORMA DE PRESENTACION

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y una copia en soporte digital (CD o DVD o pendrive) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Impresión permitida

- Copia Contenido permitida

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

# II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

# II.3 - PLAZO DE VALIDEZ

El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

# II.4 - CONSORCIOS

Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

- OFERTA

Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar:

- Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio.

- Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el Artículo 52 de la Reglamentación del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas antes citada (Decreto Nº 208/2009).

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

- Copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado.

- Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

  - Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060.

  - Nombre y domicilio del futuro consorcio.

  - Objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y los demás requisitos establecidos en el Art. 52 de la reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009)

- ADJUDICACIÓN

Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

- Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Articulo 52 de la Reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009)

- Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.

- Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos – Escribanía de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

# II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR CON LA OFERTA

II.5.1 – Cronograma

Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las obras, en MS Project.

Dicho cronograma indicará claramente rubros y etapas, así como los tiempos estimados para cada una de las actividades, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc.

En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido.

ANCAP se reserva el derecho de pedir aclaraciones, solicitar un detalle más explícito o solicitar la replanificación de los trabajos según estime que sea de necesidad para el seguimiento o sea más conveniente para el desarrollo de los trabajos.

II.5.2 - Capacidad técnica

Los oferentes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.

Se presentará información del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa.

La empresa oferente deberá presentar un control propio de seguridad industrial con al menos un Técnico Prevencionista habilitado en el país, que permanecerá en todo el horario de trabajo en la obra, el cual realizará los análisis de Riesgo de las Tareas, el Permiso de Trabajo diario a presentar a la Sección Seguridad Industrial para su homologación.

Deberá presentar, además, un plan de gestión de calidad, en conjunto con el plan de inspección y ensayos y designar un Responsable del Control de Calidad que acredite experiencia e idoneidad técnica para esta función. Este responsable preferentemente deberá ser independiente a la estructura de ejecución de obra, contará con la autoridad suficiente como para realizar su trabajo y estará dedicado exclusivamente a su función.

II.5.3 –  Equipos

Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras.

II.5.4 – Antecedentes

El oferente deberá presentar junto a su propuesta, antecedentes relativos a obras similares a la que se contrata.

Como antecedentes se considerarán los trabajos u obras realizados (terminados a satisfacción del cliente final) en los diez (10) años previos a  la fecha de apertura de la presente licitación.

Se deberá suministrar a la Administración la documentación probatoria de los mismos, así como información de contacto (teléfonos, e-mail o similar y una persona de referencia).

a) Antecedentes en diseño y montaje de Sistema de Enfriamiento por ASPERSORES (Water Sprays Systems) con montaje en los meridianos de las esferas indicando proyectista del oferente de la obra que se presenta y los proyectos realizados por éste para evaluar el puntaje por Antecedentes.

Los sistemas presentados como Antecedentes serán los del tipo con boquillas abiertas para suministro de agua pulverizada para protección de incendios en esferas y cilindros de LPG, de acuerdo a la NFPA 15 Edición 2012, a API STD 2510, API PUBL 2510 A y API RP 2030 u otra norma similar reconocida.

## Este Sistema de Enfriamiento por ASPERSORES será montado con las esferas y cilindros en operación, por lo tanto se requiere que el diseño del sistema sea con montaje en frío sin ningún tipo de soldadura en sitio.

## Las cañerías del sistema de alimentación de agua a los aspersores serán montadas siguiendo las líneas de meridianos de la esfera, de tal forma que se puedan montar y desmontar desde la parte inferior en el nivel de piso y desde la plataforma superior de cada esfera, sin necesidad de utilizar andamios para dicha maniobra de montaje o desmontaje.

## Se deberá suministrar información de antecedentes del sistema realizadas por el Contratista y/o el proyectista del oferente, lugares en donde están montadas y probadas en forma satisfactoria, ya que será evaluado y puntuado para la adjudicación la presentación de dichos antecedentes.

b) Se deberán presentar antecedentes del contratista o subcontratista en trabajos de montaje de cañerías enterradas de diámetro igual o mayor a 6” (seis pulgadas), en material PEAD similar al especificado en la Memoria Técnica, al cual se lo haya sometido a una prueba de presión hidrostática no menor a la que surge de la aplicación de la NFPA 24, con una tolerancia de – 25% (menos veinticinco por ciento), y donde se haya trabajado en base a un cronograma establecido y con el cumplimiento de los plazos fijados, para ser considerado para la adjudicación de la presente licitación. El mínimo valor admisible como antecedente, expresado en longitud x diámetro, es de 150 m x m, lo cual se alcanza por ejemplo con una longitud de 1000 m de cañería de diámetro 0,15 m = 6”, o una longitud de 750 m de cañería de diámetro 0,20 m = 8”, etc.

c) Antecedentes en obras metalúrgicas en montaje de cañerías de acero similares a lo solicitado en esta obra.

Se deberán presentar un detalle de tipo de tendidos, diámetros de cañerías, extensión en metros y uso final del tendido así como los montos globales de cada obra que se presente como antecedente.

Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la antigüedad dentro de la empresa o clase de vinculación con la empresa contratista.

Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se deberá especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de obra realizada, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes a su juicio, los habilitan para la realización de la presente obra. Se podrán considerar antecedentes de las empresas subcontratadas en la medida que se presente el compromiso contractual detallando los alcances de los trabajos de ambas partes.

Únicamente se consideraran los antecedentes propios de la empresa oferente o de las empresas subcontratadas por aquella.

No se considerarán antecedentes de casas matrices que no participen directamente en la oferta.

Estando en conocimiento ANCAP de algún antecedente de incumplimiento grave en ANCAP o cualquier otro Organismo del estado, dará lugar al rechazo de la oferta.

La presentación de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “modificaciones o variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

CAPITULO III – CONDICIONES COMERCIALES

# III.1 – DEPOSITO DE GARANTIAS

De propuesta: No se requiere para la presente licitación

De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado.

De tercerizaciones: Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el Banco de Seguros del Estado o similar de otra Institución, por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social.

Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.

Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

También cubrirá una parte de las multas por atrasos en los plazos de obra no justificados.

Además cubrirá la eventual rescisión de contrato de acuerdo a III.21.3, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 20 y 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas.

III.2 – COTIZACIÓN

La cotización podrá hacerse en moneda nacional o en dólares estadounidenses, más I.V.A. por el total de las obras y todo lo solicitado en este Pliego, acompañando las propuestas con el formulario de cotización completo, es decir, precios unitarios y totales de cada uno de los ítems incluidos en el mismo.

Los oferentes serán responsables por los metrajes, no correspondiendo ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos.

Se presentarán las cotizaciones parciales de ítems y sub-ítems que así se indica en el formulario de cotización, sin perjuicio de que el oferente haga una discriminación más detallada de sub-rubros, a efectos de determinar los avances mensuales de la obra, así como también evaluar los aumentos y disminuciones de obra que pudieran producirse. Por lo tanto, los precios unitarios son solamente a los efectos de certificar el avance mensual de los trabajos.

El total discriminado, será igual al importe total de la propuesta establecida al principio.

Los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos y gastos por cualquier concepto, para la completa realización de los trabajos.

Los materiales y equipos importados se deberán cotizar puestos en obra, importados por el Contratista, quien será enteramente responsable por todos los trámites y gastos necesarios (gestión de importación, admisión temporaria, etc.)

Los precios cotizados en dólares no tendrán ajustes.

Se entenderá que la cotización será por la obra completa, la cual deberá entregarse "llave en mano", en las condiciones solicitadas en la Memoria Técnica, incluyendo por lo tanto, la totalidad de los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma.

Por consiguiente, si los valores que el oferente coloca en la columna “Cant.” (cantidad) del formulario de cotización no reflejan el alcance completo del presente pliego con sus planos, se considerará que los valores en la columna “P.T.” (precio total) son válidos para el alcance completo, y no se admitirán aumentos de precios.

Formulario de Cotización

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | Moneda | P. U. | P. T. | M.I. Unit. | M.I. Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Red de incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Suministro de tuberías PEAD | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.2 | Suministro de cañerías acero | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.3 | Suministro de válvulas | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.4 | Suministro de accesorios (fittings) de PEAD | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.5 | Suministro de accesorios (fittings) de acero | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.6 | Montaje de tuberías PEAD con accesorios | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.7 | Montaje de cañerías acero con accesorios | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.8 | Montaje de válvulas | Ux”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 19 | Desmontaje de cañerías existentes | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.10 | Suministro y montaje de soportes | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 1.11 | Suministro de manifolds | G | ------ | USD | ----- |  | ----- |  |
| 1.12 | Montaje de manifolds | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 1.13 | Suministro de filtros | G | ------ | USD | ----- |  | ----- |  |
| 1.14 | Montaje de filtros | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2 | Sistema rociadores a Esferas y Cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro cañerías acero galvanizadas en caliente | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.2 | Suministro de válvulas | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.3 | Suministro de accesorios (fittings) | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.4 | Suministro de rociadores | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.5 | Montaje del sistema: rociadores, cañerías y accesorios asociados | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.6 | Desmontaje de cañerías y accesorios asociados existentes de esferas y cilindros | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.7 | Suministro y montaje de soportes | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.8 | Alternativa – Ítem2.1, en acero inoxidable tipo AISI 316 | G | ----- | USD | ----- |  | ----- |  |
| 3 | Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Prueba hidráulica de la red de incendio | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.2 | Prueba hidráulica del sistema rociadores | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.3 | Pruebas de operación del sistema de rociadores a Esferas y Cilindros | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.5 | Ensayo radiográfico de soldaduras de acero | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 4 | Obras civiles en gral. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Materiales para obras civiles en general | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 4.2 | M.O. Obras civiles en general | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 4.3 | M.O Pantallas de protección | U |  | $U |  |  |  |  |
| 4.4 | M.O Explanadas en zonas manifolds | M2 |  | $U |  |  |  |  |
| 5 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Consumibles (pintura, etc.) para pintado de cañerías | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 5.2 | Pintado de cañerías | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 6.1 | Software de Simulación (opcional) | G |  | $U |  |  |  |  |
| 7 | Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Capacitación | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 8 | Implantación y replanteo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Obrador | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 8.2 | Replanteo de obra | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 8.3 | Material de reposición de Zanjas (ficto 10 m3) | M3 |  | USD |  |  |  |  |
| 8.4 | Disposición final del material de Zanjas no apto (ficto 10 m3) | M3 |  | USD |  |  |  |  |
|  | Total sin IVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |

## Nota: el ítem 2.8 (alternativa en acero inoxidable AISI 316) y el Software de Simulación (ítem 6.1) no serán considerados en el cuadro comparativo; de resultar conveniente, ANCAP podrá adjudicarlos a la empresa contratista seleccionada.

ALTERNATIVAS:

1) DETECCIÓN Y DISPARO AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS DE DILUVIO.

- Se deberá presentar la cotización separada correspondiente a cada fluido, teniendo en cuenta que dicha cotización alternativa no será considerada para el cuadro comparativo de precios para la Adjudicación, quedando a criterio de ANCAP si realiza o no dicha alternativa.

| Item | Descripción | Unidad | Cant. | Moneda | P.U | P.T | M.I. Unit. | M.I. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detección y disparo automático de válvulas diluvio |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Suministro del sistema | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| b | Montaje del sistema | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| c | Prueba hidráulica y de operación | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |

2) En forma independiente al formulario de cotización, se deberán cotizar los elementos de recambio para mantenimiento de 2 años, indicados en el  punto VI.1.h  Memoria Técnica.

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | Moneda | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III.3 - TRIBUTACION

## De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.4 – VARIACIONES DE PRECIOS

Los precios cotizados en dólares no tendrán ajustes.

III.4.1 - Fórmula de ajuste y consideraciones al respecto

Solamente se admitirá la fórmula de ajuste del Precio de la Obra en moneda nacional, por aumento de salarios y el IPC.

Dichos ajustes por aumento de salarios e IPC sólo se liquidarán respecto de la obra no ejecutada al momento de entrar en vigencia las nuevas escalas de jornales.

No se abonarán al contratista las diferencias de precio que se produzcan por atraso en las obras, cuando el atraso sea imputable al mismo, abonándose en este caso sólo las diferencias que se hubieran producido, de ejecutarse la obra en el plazo convenido.

Para el caso de precios en moneda nacional, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:

P = Po (0,5*J/Jo + 0,5*IPC/IPCo)

Donde:

P	=	Valor actualizado del trabajo realizado en el mes.

Po	=	Valor del trabajo  realizado en el mes a los precios de la oferta.

J	=	Nivel de Mano de Obra determinado por el Consejo de Salarios del Grupo 8, Sub Grupo 1 o Grupo 9, Sub Grupo 1, según corresponda, vigente al mes anterior al de la realización de los trabajos.

Jo	=	Ídem anterior vigente, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

IPC	=	Índice general de los precios al consumo (costo de vida) del Instituto Nacional de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos.

IPCo =	Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

III.4.2 – Validez

Los ajustes según paramétricas regirán únicamente dentro del plazo de la obra establecido por el Contratista.

Fuera de él, se congelarán a valores correspondientes al último día del mes de la fecha estipulada como plazo total en el cronograma.

No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación.

# III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán mensualmente de acuerdo al avance de obra con la presentación por el adjudicatario de los certificados de obra por ítem (según formulario de cotización), siempre que se hayan realizado con la aprobación de ANCAP los ensayos y las pruebas que se exijan en cada caso.

Se tendrá en cuenta además que los suministros de cañerías, válvulas, rociadores, manifolds, filtros, accesorios (fittings), etc. se pagarán 25% del valor de éstos contra aceptación de la recepciónen obra, aceptada además la certificación de fabricación, y el resto por avance de los trabajos (se utilizarán los valores cotizados en el formulario de cotización: los renglones de suministros para el pago del 25% de los materiales, y los renglones de suministros y de montajes para el pago del 75% restante de los materiales y del 100% del montaje / instalación). Se aclara que la responsabilidad por el buen almacenamiento del material una vez recibido provisoriamente en obra es responsabilidad del Adjudicatario. La recepción definitiva del material se hará una vez instalado, según las condiciones técnicas solicitadas en el presente pliego de condiciones.

Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de Obra aprobará el Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado.

Luego y en base a ello, la empresa presentará, cuando corresponda, 2 facturas:

- por el monto básico, donde se indicará: Certificado Monto Básico Nº ........ , mes de los trabajos ............”

El detalle de cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

- por el ajuste paramétrico correspondiente, que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente a la factura N° ........., mes de los trabajos..............".

Se deberá adjuntar los valores utilizados para el ajuste de precios, a fin de detectar cualquier diferencia que pueda existir con los cálculos efectuados por ANCAP.

En el caso de las facturas básicas, se presentarán un original y tres copias. En el caso de las facturas de ajuste, sólo original.

En ambos casos se presentarán con el siguiente encabezamiento:

L.A.I. Nº 1500157500 – Nº de Pedido de Compra ………………………………………………

Obra: REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DE LAS ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA DE LA REFINERÍA LA TEJA EDUARDO ACEVEDO.

Las facturas por el monto básico deberán ser entregadas en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) - Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Además será obligatorio que las empresas presenten en el área respectiva fotocopias de las facturas básicas y de ajuste (con planilla complementaria).

Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes (incluida cualquier planilla complementaria), se presentarán en el área de Ajuste de Precios, Edificio Central de ANCAP - 2° piso.

Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores o rechazo de las mismas.

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

- DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

III. 6 – FLETES

No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra.

III.7 – ACOPIOS

No se considerará pago por acopio de materiales.

III.8 - CEMENTO PORTLAND

El cemento Portland que utilice el adjudicatario para estas obras, será de marca ANCAP.

# III.9 – SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA

ANCAP suministrará agua y energía eléctrica donde existan puntos de conexión y en las cantidades que le sea posible. Es decir que el Contratista hará las conexiones a su costo desde esos puntos hasta el lugar de trabajo.

Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 20 kw en 220 V trifásico. Este suministro será únicamente para funcionamiento del obrador. Si se supera dicha potencia será responsabilidad del Contratista.

ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.

El Contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos en sitio de soldadura, bombas de achique, preparación superficial (arenado o granallado) y pintura.

# III.10 - HORARIO

El rango horario de los trabajos podrá ser de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 pudiendo el adjudicatario trabajar, si así lo dispusiera, los días sábados, domingos y feriados sin que esto implique costos adicionales para la Administración y teniendo que avisar para esto a la Dirección de Obra de la Administración con un plazo no menor a las 48 hr, pudiendo autorizarse o no. El personal debe realizar el descanso diario fuera de la planta.

Se deberá tener en cuenta que los trabajos serán realizados estando la Planta en funcionamiento normal.

Se realizarán reuniones de planificación para evitar interferencias por lo que ANCAP no se responsabiliza  por demoras e inconvenientes que esto pueda ocasionar.

El horario fijado de trabajo es sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre horas extras que rige la actividad privada y que determina que la horas que exceden las ocho diarias se abonan en forma extraordinaria – Ley 15.996.

La empresa contratista, en caso de trabajar en regímenes que incluyan domingos y feriados, deberá asegurar a todo su personal al menos un día de descanso semanal. En todos los casos se computará para la liquidación de horas trabajadas el tiempo entre marcas de puerta.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo anterior.

## III.11 – MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir con las normas que correspondan

Serán provistos por el Contratista e incluidos en el precio cotizado los materiales e insumos necesarios para las fabricaciones y construcciones a su cargo, los de aporte y consumibles para fabricación y montaje y, en general, todos los no detallados como de suministro por la Administración y que resulten necesarios para la concreción de la obra en cumplimiento de su finalidad.

## III.12 - DIAS DE LLUVIA

Se reconocerán solamente los días perdidos por lluvias que efectivamente interrumpan las tareas programadas durante toda la jornada, jornada parcial, o turno de trabajo.

III.13 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA

Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es.

Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare:

a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente.

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna.

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

OBRAS

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo  4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

Se adjunta a tales efectos formulario de declaración jurada.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en la (o  las) obra/s en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACION JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar  las declaraciones juradas, las cual se adjuntan como Anexos al presente Pliego (fs. 87 y 88)

De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

III.14 -  LEYES SOCIALES

Dado el carácter mixto de la obra, donde hay trabajos del tipo industrial y otros del tipo civil, los oferentes al formular sus propuestas deberán tener en cuenta el Anexo II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA (Ley Nº 14411) adjunto.

En el caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 08, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se deberá incluir en el precio la mano de obra y Leyes Sociales que correspondan. El Director de Obra, en cualquier momento, durante el transcurso de los trabajos, solicitará al contratista para su verificación, las planillas de pago al día de los aportes efectuados al Banco de Previsión Social.

En caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos del cumplimiento de la Ley 14411, se deberá establecer el monto imponible por mano de obra para cada ítem del formulario de cotización que corresponda, y no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR).

# III.15 – RETENCION  EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACION “as built” y otras

III.15.1 – Retención por documentación “as built” (documentación según obra)

ANCAP realizará una retención del dos y medio (2,5) % de cada factura, que se abonará al adjudicatario una vez que haya cumplido con la presentación y aceptación por ANCAP, de la documentación (planos, manuales de equipos, de operación y mantenimiento, registros de inspección, etc.) en condición "As Built".

Cabe destacar que ANCAP se reserva el derecho de solicitar los planos que entienda necesarios para la correcta documentación del trabajo realizado por el contratista.

Una vez finalizada la obra, presentada y aceptada la documentación técnica requerida en el punto IV.7, y siempre que este monto no se utilice como parte de la aplicación de las multas por atrasos no justificados de la recepción provisoria, se procederá a abonar el monto retenido.

III.15.2. Retención por Final de Obra

ANCAP retendrá al finalizar la obra, además del 2,5% por documentación “as built”, el doce y medio (12,5)% del monto total adjudicado, que se pagará una vez realizada la recepción provisoria de la obra, luego de aplicadas las multas por atrasos no justificados en la misma.

No se aceptarán las ofertas que no acepten  las retenciones antedichas.

III.16 – PLAZOS

III.16.1 - Plazo de entrega

El plazo de la Obra será  preferiblemente, no mayor de 12 meses.

Los oferentes deberán indicar el plazo total para la entrega de los trabajos en días calendario.

Los oferentes podrán, de considerarlo conveniente, establecer un plazo diferente al solicitado por la Obra terminada, pero nunca superior a 16 meses, ya que en este caso la oferta no será considerada.

El plazo propuesto será considerado para la comparación de las ofertas (ver III.23 Adjudicación).

Se deberá tener en cuenta los horarios en los cuales se podrá efectuar los trabajos indicados en la Memoria Técnica.

A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas, el contratista deberá solicitarlo diariamente al Director de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha. De no haber acuerdo sobre plazos, valdrá el criterio del Director de Obra.

Por otra parte, sólo se aceptarán modificaciones en los plazos por cuestiones de paro y/o  huelgas de carácter nacional o por rama de actividad, tanto de la empresa contratista como de sus subcontratistas.

No se considerarán extensiones de plazo por licencia del personal (se deberá escalonar la licencia teniendo en cuenta esto)

La empresa deberá comunicar con anterioridad a su realización las modificaciones de horario por escrito, sin que ello implique modificación en el presupuesto original. Los descansos del personal son por cuenta de la empresa en todos los casos.

III.16.2 – Cómputo de plazo

Los plazos para el inicio de la obra se computarán a partir de la recepción del “Pedido de Compra” por la empresa.

Cabe destacar que los plazos de implantación del obrador y la movilización del personal de obra se consideran como parte integrante del plazo de la obra total presentado en el cronograma.

III.16.3 - Plazo de conservación

Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación, construcción o montaje.

En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso a su costo y en el menor plazo posible.

# III.17 – RECEPCIÓN

III.17.1– Una vez terminada la obra, y entregada y aceptada la documentación “as built”, será recibida provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria.

III.17.2 – La recepción definitiva se hará 365 días después de la Recepción Provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones establecidas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año.

Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario de fin de obra y por lo tanto no efectuará la devolución de garantía correspondiente.

# III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA

Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra, mediante documento escrito, se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables, se deberán acordar previamente:

a) especificaciones técnicas.

b) precio.

c) forma de pago.

d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra

e) Monto imponible de mano de obra.

Lo mismo aplica al caso de modificaciones menores ejecutadas en obra, en las cuales el monto de horas estipuladas por trabajos se tomará a los solos efectos de generar las liquidaciones correspondientes. En caso de entenderse que las mismas implicarán una modificación de plazo, el mismo se deberá acordar de forma expresa, como en el caso de aumentos o disminuciones de obra, de lo contrario se entenderá que el contratista puede cumplir con los plazos estipulados.

# III.19 - MULTAS Y PENALIDADES

En caso de incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos se determinará la aplicación de una multa por cada día de atraso imputable al contratista.

III.19.1 -  La escala de multas que se aplicará al adjudicatario por incumplimiento del plazo propuesto será la siguiente:

- 1er. mes calendario: 0.2 % del monto total adjudicado sin impuestos por día.

- 2do. mes calendario: 0.4% del monto total adjudicado sin impuestos por día.

La multa por incumplimiento del plazo propuesto no podrá superar el 20% del monto total adjudicado.

En caso de superar los dos meses de atraso, la administración a su solo juicio podrá rescindir unilateralmente el contrato.

A los efectos del cómputo de atrasos se tomará como referencia el cronograma de trabajos presentado por el oferente y aprobado por la Administración.

III.19.2 - Por incumplimiento de la Norma de Gestión Ambiental para Empresas Contratadas por ANCAP o del Plan de Gestión Ambiental presentado por el adjudicatario.

-  El primer incumplimiento se notificará a la firma pero no tendrá multa.

-  El segundo será penalizado con un 0,3 % del monto total adjudicado.

- El tercero y los sucesivos serán penalizados con un 1 % del monto total adjudicado, quedando a discreción de la Dirección de Obra de ANCAP la rescisión del contrato si se superan los cinco  incumplimientos.

La multa por este tipo de incumplimientos no podrá superar el 3,3% del monto total adjudicado.

El contratista acordará con la Dirección de Obra el plazo necesario para la corrección de los incumplimientos. De mantenerse un incumplimiento más allá del plazo pactado para corregirlo, será considerado como otro incumplimiento, dando lugar a una nueva multa.

No se considerarán ofertas que no acepten estas formas de penalidades.

# III.20 - CESION DEL CONTRATO

El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F.

# III.21 - RESCISION DEL CONTRATO

La rescisión podrá ser declarada unilateralmente por la Administración en los siguientes casos y en orden a los procedimientos detallados a continuación:

III.21.1 - En caso de superar los dos meses de atraso, de acuerdo con III.19.1.

III.21.2 - Por incumplimiento de la Norma de Gestión Ambiental para Empresas Contratadas por ANCAP o del Plan de Gestión Ambiental presentado por el adjudicatario, de acuerdo con III.19.2.

III.21.3 -  En caso de no cumplimiento con III.26 - RETRIBUCIÓN MINIMA AL PERSONAL

III.21.4 -  En caso de rescisión de contrato ANCAP retendrá para sí, el 5 % del Depósito de Garantía (III.1) como forma de resarcirse en parte por los daños ocasionados, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Además se deberá tener en cuenta el punto III.25.

III.22 - COMPARACION  DE  OFERTAS

A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta el precio global cotizado (“llave en mano”) de acuerdo con el formulario de cotización del punto III.2 del pliego, el monto imponible declarado, en caso de corresponder, los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la licitación para las distintas monedas cotizadas, y los beneficios derivados de lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.23 – ADJUDICACION

Para la adjudicación de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- - Precio comparativo

- - Antecedentes

  - -  en diseño e instalación de cañerías de PEAD

  - - en diseño e instalación del Sistema de Rociadores a Esferas y Cilindros.

- Plazo de entrega

A los efectos de la adjudicación se ponderarán los 3 factores anteriores según el siguiente criterio:

| Items Máx. (puntos) Precio comparativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 puntos 2) Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos 2.1 - en instalación de cañerías de PEAD 5 (cinco) 2.2 – en diseño y montaje de sistema rociadores a esferas 15 (quince) 3) Plazo de entrega 10 (diez) |  |
| --- | --- |

- ) - Precio comparativo: es la suma de los ítems cotizados en el Formulario de Cotización.

Se adjudicarán 70 puntos a la oferta de menor precio comparativo y se prorratearán las restantes. Ejemplo: si la Oferta A presentó un precio total comparativo de 90, la Oferta B de 100 y la Oferta C de 80 entonces, y a los efectos de la comparación de ofertas, resultará el siguiente puntaje:

Oferta C: 70 pts (por menor precio comparativo)

Oferta A: 70 x 80/90 = 62,22 pts

Oferta B: 70 x 80/100 = 56 pts

2) -  Antecedentes

  - - Antecedentes en diseño (ingeniería) e instalación de cañerías PEAD: se tendrán en cuenta los antecedentes en diseño e instalación de sistemas con cañerías de PEAD soldadas por termofusión que cumplan con lo requerido en la sección II.5.4; en particular la presión de prueba hidrostática debe haberse realizado a una presión no menor a la que surge de la aplicación de la NFPA 24, con una tolerancia de – 25% (menos veinticinco por ciento); los metros que se computen serán exclusivamente los enterrados; estos antecedentes deberán de ser comprobables.

Se ponderarán de la siguiente manera:

- Diámetro cañería PEAD en metros x Longitud cañería instalada en metros.

Se tomarán en cuenta los diámetros de las cañerías de PEAD de las obras presentadas como antecedentes, siempre que sean iguales o mayores que 6” (seis pulgadas), y la longitud total correspondiente a esos diámetros. Se considera el diámetro nominal en metros, ejemplo 6" corresponde a 0,15 metros nominal, 10" a 0,25 metros nominal, etc. El mínimo valor admisible, de acuerdo con lo requerido en la sección II.5.4, es de 1000 m x 0,15 m = 150 m x m. Todas las empresas cuyos antecedentes sean mayores o iguales a un valor de 1500 m x m (mil quinientos metros metros), tendrán el máximo puntaje posible en la comparación de las ofertas. Si ninguna empresa llega a sumar 1500 m x m, se le otorgará el máximo puntaje posible en la comparación de las ofertas a la empresa cuyos antecedentes obtengan el mayor valor en el cálculo de diámetro x longitud.

Ejemplo:

La Oferta A, diseñó e instaló cañerías de PEAD en dos obras:

- Diámetro 6” longitud 300 metros, Ø14” longitud 600 metros, Ø12” longitud 400m

- Ø12” 1000m, Ø14” 500 m.

La Oferta B diseñó e instaló cañerías de PEAD en tres obras:

- Ø8” 700m, Ø10” 600m, Ø6” 100m

- Ø12” 1000m, Ø16” 500m

- Ø6” 200m, Ø10” 500m, Ø20” 800m.

La Oferta C diseñó e instaló cañerías de PEAD en dos obras:

- Ø10” 5000 m, Ø12” 1500m, Ø16” 200m

- Ø6” 2000m, Ø10” 1000m, Ø12” 500m

Oferta A:

Σ 0,15x 300+0,35x600+0,3x400+0,3x1000+0,35x500=850

Oferta B:

Σ 0,2x700+0,25x600+0,15x100+0,3x1000+0,4x500+ 0,15x200+0,25x500+0,5x800=1360

Oferta C:

Σ 0,25x5000+ 0,3x1500+0,4x200+ 0,15x2000+0,25x1000+0,3x500=2480

Entonces el puntaje que obtienen por el ítem 2.1 diseño e instalación de cañerías de PEAD es:

Oferta C N° 3: 5 pts (por mayor puntaje comparativo en cañerías de PEAD).

Oferta A N° 1: 5 x 850 / 1500 = 2,83 pts

Oferta B N° 2: 5x 1360 / 1500 = 4,53 pts

  - - Antecedentes en diseño (ingeniería) e instalación de sistemas de aspersores a Esferas: se tendrán en cuenta exclusivamente los antecedentes en sistemas de rociadores a esferas instaladas, de acuerdo con lo requerido en el Punto II.5.4. pág. 13. Se adjudicarán 10 puntos al oferente que haya obtenido el mayor valor, y se prorratearán las restantes, teniendo en cuenta el diámetro y cantidad de esferas donde se haya instalado el sistema de rociadores, de acuerdo al siguiente esquema:

Diámetro esfera     		                                    Valor

20 metros o más					     10

menos de 10 metros  				      0

10 metros                                                        5

Mayor a 10 m y menor de 20 metros           Interpolación lineal

Ejemplo:

Oferta A instaló 6 esferas de 20 metros y 4 esferas de 10 metros.

Oferta B instaló 10 esferas de 10 metros y 4 esferas de 20 metros.

Oferta C instaló 4 esferas de 10 metros y 10 esferas de 16 metros.

Oferta A: (6 x 10) + (4 x 5) = 80

Oferta B: (10 x 5) + (4 x 10) = 90

Oferta C: (4 x 5) + (10 x 8) = 100 (8 es el valor resultante de interpolar entre los diámetros de 10 m y 20 m)

Por lo que el puntaje que obtienen para el ítem 2.2 diseño e instalación de sistemas de aspersores es:

Oferta C obtiene: 15 puntos

Oferta A obtiene: (15x80)/100=12 puntos

Oferta B obtiene: (15x90)/100=13,5 puntos

NOTA: para los numerales 2.1 y 2.2 se valorarán tanto los antecedentes de diseño como de instalación. Cuando los antecedentes de diseño y de instalación sean diferentes, para cada numeral se tomará, a los efectos de la puntuación para la comparación de las oferta, lo que tenga menor puntaje entre diseño e instalación.

- - Plazo de entrega: no se admitirán ofertas con un plazo mayor a 16 meses.

Se debe cumplir con lo establecido en la sección III.16. Se dará el máximo puntaje a la oferta que establezca un plazo de obra menor o igual a 12 meses calendario. Entre ambos extremos, y a los efectos de la comparación de las ofertas, se otorgarán los puntajes por plazo de entrega de la siguiente forma:

- Menor o igual a 12 meses: 10 (diez) puntos

- Igual a 14 meses: 5 (cinco) puntos

- Mayor a 12 meses y menor a 14 meses: interpolación lineal

- Mayor a 14 meses y hasta 16 meses: 0 (cero) puntos

Ejemplo:

Oferta A: 12 meses, Oferta B: 13 meses, Oferta C: 14 meses

Entonces el puntaje que se obtiene para el ítem 3) plazo de entrega es:

Oferta A: 10 pts

Oferta B: 7,5 pts (es el valor resultante de interpolar el plazo 13 meses entre los plazos 12 meses y 14 meses)

Oferta C: 5 pts

Cuadro final de puntajes (ejemplo):

| Empresa | Puntos Precio comparativo | Puntos Antecedentes montaje PEAD | Puntos Diseño e instalación de Sistemas de Aspersores a Esferas | Puntos Plazo de entrega | Total Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta A | 62,22 | 2,83 | 12 | 10 | 87,05 |
| Oferta B | 56 | 4,53 | 13,5 | 7,5 | 81,53 |
| Oferta C | 70 | 5 | 15 | 5 | 95 |

Se adjudica a la empresa C por obtener el mayor puntaje comparativo.

ANCAP se reserva el derecho de adjudicar aquellos elementos de recambio que entienda necesario para el mantenimiento de las instalaciones, indicados en el punto I.1.h del presente Pliego de Condiciones Particulares.

III.24 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

III.25 – AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

III.26 - RETRIBUCIÓN MINIMA AL PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 8,  Subgrupo 01 ó Grupo 9, Subgrupo 01, según corresponda.

En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes correspondientes al Grupo 8,  Subgrupo 01 o Grupo 9, Subgrupo 01, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

# CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.

# IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitación, el Contratista presentará un organigrama de organización y designará por escrito:

  - Un Representante General con poderes para tratar y resolver los asuntos relativos a la licitación

  - Antes del comienzo de las obras, el representante técnico (Ing. Industrial Mecánico, Ing. Civil), único autorizado ante ANCAP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra.

  - Antes de la iniciación de los trabajos, el Jefe de obra, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la licitación y las órdenes del Director de Obra de ANCAP.

  - El responsable de Control de Calidad con probada capacidad técnica, que permanecerá en la obra en todo el horario de trabajo del Contratista.

  - El responsable de Seguridad Industrial, que será un Técnico Prevencionista, que permanecerá en la obra en todo el horario de trabajo del Contratista.

Los representantes del Contratista a que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.

La Administración se reserva el derecho de exigir la sustitución de representantes de cualquiera de las categorías puntualizadas durante la vigencia del contrato.

Desde el momento de recibida la solicitud de sustitución antedicha por parte del Contratista, se entenderá que dicho representante ha cesado en sus funciones, debiendo éste designar de inmediato un sustituto. En el caso de que durante el transcurso de la obra el Contratista desee sustituir alguno de sus representantes descritos en los puntos 1 al 5, deberá comunicar su decisión a la Administración con cinco días hábiles de anticipación, plazo en el cual deberá presentar al nuevo Técnico; si no lo presenta, la obra continuará en no más de un día hábil de transcurrido dicho plazo. El nuevo nombramiento tendrá el carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su asentimiento. En caso de despido de la empresa de alguno de estos representantes, sin posibilidad de comunicar a la administración con anticipación, la obra continuará en no más de un día hábil.

Transcurrido el plazo para los dos casos anteriores, se suspenderá la obra hasta que la empresa designe un sustituto, sin que ello justifique extensión alguna en los plazos de entrega del total de la obra ni reclamo alguno de orden económico. Las designaciones de cualquiera de los representantes deberán tener previa aceptación de ANCAP, lo cual se asentará en el libro de obra, excepto el Representante General que deberá ser solicitado y aprobado por carta numerada.

# IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar si utilizará subcontratistas. Las Empresas Subcontratistas deberán cumplir con todas las Leyes Laborales, Normas Internas de ANCAP, etc., siendo el Contratista responsable de exigir al subcontratista y entregar a ANCAP toda la información referida.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al Contratista.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

El Contratista es responsable por el trabajo u obra del subcontratista; todo trabajo u obra realizado por un subcontratista será como si lo hubiera hecho el Contratista, debiendo éste obtener las garantías necesarias, de manera que si un trabajo realizado por un subcontratista presenta vicios de construcción o es mal ejecutado, ANCAP le reclamará al Contratista, debiendo éste rehacer el trabajo, reponer equipos, etc., donde todos los gastos por todo concepto serán por cuenta del Contratista.

# IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

En particular para los trabajos de soldadura los soldadores deberán estar calificados para la aplicación de procedimientos de soldadura, los cuales deberán estar también calificados.

Para soldaduras de cañerías de acero se exige la aplicación del Código ASME Sección IX, y para los trabajos de estructuras de acero se exige el mismo código o la norma AWS D1.1.Y para trabajos de soldadura por termofusión a tope de cañerías de PEAD 3408 ASTM D3035 y sus fittings asociados, las diversas calificaciones de los soldadores se harán en todo de acuerdo con los lineamientos de procedimientos especificados en la ASTM D2657 Y ASTM F2620.

IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP.

ANCAP designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.

El Director de la Obra podrá delegar en un Responsable Técnico de Ingeniería y Obras las funciones de control de los trabajos en la obra, con el cual  conformarán la Dirección de Obra.

El Contratista deberá cumplir las órdenes impartidas por la Dirección de Obra de la Administración.

Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye asimismo al personal que lo representa durante el transcurso de las obras.

# IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE ANCAP

El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

# IV.6 – CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y el libro de obra de órdenes y servicios.

La correspondencia será por carta o mail, numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra.

El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.

En cuando a las órdenes a través del Libro de Obra, se acusará recibo por medio de copia firmada.

# IV.7 - DOCUMENTACION TECNICA

IV.7.1 - De los trabajos a realizar

En la propuesta se proveerá toda la documentación técnica necesaria de todos los materiales e instalaciones que provea e instale, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, certificados, etc.

Igualmente deberá realizar croquis, bosquejos y planos de  la obra definitiva, no detallada en estos recaudos, pero necesarios a efectos de la obra a realizar.

En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma sobre la fecha de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica correspondiente.

Durante la obra el Contratista presentará los planos, bosquejos, etc. y será necesaria su presentación a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aprobación.

La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte digital (Autocad de acuerdo a la versión de ANCAP, MS Project y/o Microsoft Office según corresponda).

Si transcurridos (10) días hábiles de su presentación no fuesen devueltos aprobados, rechazados o con las observaciones que corresponda, el contratista los considerará aprobados; posteriormente a ese trámite deberán presentarse cuatro (4) copias para el envío a obra. Los planos, bosquejos, especificación de materiales, esquemas de pintura, etc., deberán estar de acuerdo a lo que se solicita en el Pliego. Por lo tanto si en estos documentos presentados por el Contratista, hay algún cambio con lo solicitado en el Pliego y que no se advierta por parte de ANCAP dentro del plazo de 10 días, podrán ser modificados posteriormente a conveniencia de ANCAP para que se cumpla estrictamente con el Pliego y las Normas vigentes, así como las “Reglas del Buen Arte”.

IV.7.2 - De la obra realizada

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de los planos en condición "As Built" realizados mediante Autocad de acuerdo con la versión de ANCAP (un original en papel, tres copias y una copia en CD) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará. No obstante el Contratista presentará a ANCAP, mensualmente, los bosquejos (que conformarán posteriormente los planos “As Built”) que detallen el avance de las obras realizadas en ese lapso.

La recepción provisoria se dará recién una vez recibida y aprobada por ANCAP toda la documentación según obra (“as built”).

# IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica" del presente pliego (ver VI.5 REGULACIONES Y NORMAS APLICABLES), tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra:

1) Ley 15.896 de Prevención y Defensa contra Siniestros, Instructivos Técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos y Normas U.N.I.T.

2) Especificaciones técnicas de ANCAP

3)  Normas de UTE

4)  Normas ASTM, API, ANSI, ASME, ISO, AWWA y NFPA en donde corresponda.

5)  Normas de URSEA

# IV.9 - INSPECCION DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable de presentar previo al inicio de los trabajos un plan de inspección de materiales, inspección de construcción y fabricación, inspección de tratamiento superficial de materiales, inspección de tratamiento de pintura de protección, tanto en origen como  en obra, que se coordinará con el Director de la misma. Se recomienda que el oferente  indique en su oferta cuáles serán los recursos que tendrá para la inspección de los materiales, los procedimientos a utilizar y el responsable (informando el Técnico de la empresa Contratista o si es una empresa de Inspección subcontratada) tanto en origen como en obra.

ANCAP  se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos (con un plazo no menor a 24 hr si fuera en el país y un plazo suficiente si fuera en el exterior) al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.

Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.

Todos los materiales suministrados, que no deban contar con el listado o aprobación UL/FM solicitada en la Memoria Técnica, tendrán que presentar sus certificados de fabricación y estar de acuerdo a las normas aplicables, de no existir una especificación particular. Dichos certificados deberán estar refrendados por una empresa independiente certificadora internacional reconocida, dentro de las siguientes: ABS, LRS, BV, DNV-GL, u otra que sea aprobada por el Director de Obra de ANCAP.

No se aceptarán ofertas que no cumplan con lo indicado en este punto.

# IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra.

Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras.

Se deberá disponer de un sistema que garantice en forma inequívoca la trazabilidad de todos los materiales fragmentados.

# IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION Y CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Defectos y vicios de construcción: todas las tareas se ejecutarán según las reglas del buen arte y el estricto cumplimiento de las Normas Técnicas aplicables y de Seguridad.

El Contratista y/o Subcontratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, además es el único responsable por perjuicios cometidos a la Administración o contra terceros ya sea por error, negligencia, o dolo.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista  proceda a demolerlas y/o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno.

Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista.

- Calidad exigible en la ejecución de los trabajos: ANCAP exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista responsable de los sub-contratos que realice.

La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

# Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.

IV.12 – REVISION DE DISEÑO DURANTE LA EJECUCION

Es obligatoria la visita al lugar de las obras antes de presentar la oferta, dada la posible complejidad del trabajo en algunos sectores. No se aceptarán reclamaciones ni compensaciones extraordinarias por desconocimiento del lugar de los trabajos.-

En el caso de las interferencias con otras instalaciones de planta, existentes o en construcción, se deberá presentar una propuesta técnica, por algún medio escrito o electrónico, la cual se evaluará por la Dirección de Obra y la solución definitiva se tomará de común acuerdo. El visto bueno o la petición de modificaciones para la implementación de la misma se darán a los 3 días siguientes (como máximo) a la presentación de la documentación requerida para la consideración de la modificación de diseño. De no haber petición de modificaciones se considerará aprobada; en caso de haberla se dará una contestación en igual plazo por parte del Adjudicatario, y de lo contrario se considerará que se aceptan las modificaciones solicitadas por la Dirección de Obra.

# IV.13 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria), si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.

Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.

También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.

En estos casos se descontarán del plazo establecido para la entrega del trabajo los días suspendidos.

##### IV.14  –  GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La empresa deberá mantener una garantía por el suministro de los equipos solicitados, incluida la instalación, por un plazo de un (1) año  partir de la fecha de comienzo de la puesta en operación de la instalación de PCI y aprobados por el Director de Obra de ANCAP.

Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.

Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.

La empresa se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

IV.15 - ADMISIÓN TEMPORARIA DE EQUIPOS

ANCAP tramitará la admisión temporaria de los equipos de la adjudicataria frente a las autoridades del Uruguay, siendo de cargo de ésta los gastos si los hubiera.

# CAPITULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

V.1.1 – Normas de seguridad, disciplina y sanidad

# El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El Contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones Legales vigentes, así como también a las siguientes Normas:

- MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS.

- NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

- GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP.

Las mismas podrán ser consultadas en la página web  www.ancap.com.uy (ANCAP – Página principal, “Servicios en Línea, Normas”)

Se deberá tener en cuenta además, las siguientes disposiciones legales:

- Ley 5.032, Decreto 406/88 del 3 de junio de 1988, sobre Prevención de Accidentes del Trabajo, y Decreto 291/007 de Prevención y Protección de los Riesgos que puedan afectar a la Salud de los Trabajadores.

- Ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial.

- Decreto 125/014 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.

Antes del comienzo de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con el Área de Seguridad Industrial para interiorizarse de los procedimientos de seguridad a seguir durante el transcurso de las obras y recibir la instrucción general respectiva.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmadas por los representantes de las empresas.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo, el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, C.I., originales y fotocopia de los Carné de Salud Vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original le será devuelto) y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Planta de la Refinería de La Teja.

También deberá dirigirse al Director de Obra para interiorizarse de las disposiciones internas que deberán seguir su personal y sub-contratista.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.

El personal que designe el contratista y cumpla tareas deberá registrar diariamente su asistencia (entrada y salida), en el Control de Personal para empresas, marcando a tales efectos, una tarjeta individual proporcionada por el Contratista.

Todo trabajo que deba realizar el Contratista en el lugar de las obras, dado que la Planta continuará con sus Operaciones durante la realización de los trabajos, deberá ser previamente autorizado en cada caso particular por la Inspección de Seguridad Industrial de ANCAP (personal de Seguridad Industrial de ANCAP). Por lo tanto el Contratista deberá solicitar en todos los casos a la Inspección de Seguridad Industrial de ANCAP, el Permiso de Trabajo correspondiente por intermedio del Técnico Prevencionista (de acuerdo a II.5.2) y cumplimentará todas las recomendaciones y/o Procedimientos Internos que se indiquen expresamente y que estén relacionados con la tarea a ejecutar, con reunión entre el Técnico Prevencionista y los trabajadores en el lugar de trabajo previo al inicio de la jornada laboral.

Para comenzar los trabajos diarios, el Permiso de Trabajo deberá estar firmado previamente por la Inspección de Seguridad Industrial de ANCAP, y el Supervisor de Operaciones de la Planta, el mismo autorizará al Contratista sólo a desarrollar una tarea específica, en un lugar específico y en un tiempo determinado de la jornada de trabajo.

En este permiso se indicarán al contratista, todos los recaudos y exigencias de Seguridad que deberá implementar para desarrollar la tarea para la cual ha sido expedido.

En ausencia de la Inspección de ANCAP no se podrá realizar ningún tipo de tarea.

El responsable de la cuadrilla que desarrolle una tarea en un lugar específico deberá poseer en forma permanente el Permiso de Trabajo que lo habilita a esa tarea y el mismo le podrá ser solicitado por la Inspección toda vez que lo considere conveniente, como también podrá ésta interrumpir los trabajos de observar su incumplimiento.

Además de lo expuesto y antes de realizar cualquier tarea, el Contratista deberá elevar a la Inspección de Seguridad Industrial cuando le sea requerido, un procedimiento escrito detallado de los trabajos a efectuar, listado del personal destacado (con constancia de haber recibido instrucciones específicas) y medidas de seguridad previstas para que sea aprobado por ANCAP.

En caso de que se constaten faltas u omisiones en el cumplimiento de las normas, reglamentaciones o indicaciones especificas dadas por la Dirección de Obra o el Personal de Seguridad de ANCAP, se realizarán las correspondientes observaciones, pudiendo llegar a solicitarse por parte de la Dirección de Obra, el retiro temporal o definitivo, en caso de reincidencia, del personal involucrado.

V.1.2 – Plan de Gestión Ambiental

El adjudicatario será responsable de presentar, previo al inicio de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental tal como lo pide la Norma de Gestión Ambiental para empresas contratadas por ANCAP. Dicho plan debe ser considerado además para los residuos.

En los lugares de trabajo se deberán disponer los residuos clasificados en distintos contenedores con tapa. El Contratista deberá darle disposición final a los mismos, requiriendo previa aceptación por parte del área de Medio Ambiente de ANCAP. El Contratista podrá delimitar con señalización un área dentro del predio de la Planta, para disponer de los residuos en forma temporal y deberá realizar en forma bimensual el retiro de los residuos acumulados.

No se aceptarán las ofertas que no cumplan con este punto.

# V.2 – OBRADOR

Dentro de la Planta, en lugar a determinar y cercano al de las obras, La Empresa podrá establecer  un obrador exclusivamente de trabajo,  preferentemente del tipo  contenedor, el cual será prolijo y tendrá un cartel adecuado indicando el N° de licitación y nombre de la empresa, debiéndose dejar el predio al final de obra en iguales o mejores condiciones que en las que se le entregó.

Dichas instalaciones, deberán mantenerse ordenadas hasta la finalización de la obra.

Todas las instalaciones quedarán cerradas fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable de las pérdidas de equipos y materiales que pudieran ocurrir.

Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal servicios higiénicos, baños químicos, vestuario y comedor, agua potable en dispensadores frío-caliente, adecuados  para su personal y en un todo de acuerdo a las Leyes vigentes en esta materia.

ANCAP no proveerá: transporte, vestuarios, comida, baño, ni alojamiento al personal de la empresa.

Se entiende que el Contratista, tendrá eventualmente un taller de campo para atender el día a día de la obra y que, en la medida que se disponga de espacio se podrá, eventualmente, acopiar el material de utilización diario. El Contratista debe prever lo necesario para la logística y la gestión de los materiales de acuerdo a su conveniencia. ANCAP se limitará a suministrar espacio, en la medida de lo posible, para un obrador y un taller de campo. El acopio de materiales quedará sujeto a lo que se vaya a utilizar de inmediato de acuerdo al cronograma de trabajos.

V.3 - REQUERIMIENTOS LABORALES

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:

La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.

La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.

Para ello se realizarán las actividades siguientes:

- Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

- Exámenes médicos, en diversas instancias, a saber:

- Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe.

- Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

- Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.

- Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

- Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.

- Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de Enfermedad o accidentes de trabajo.

g. Asesoramiento y apoyo médico según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentara la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

La historia médico laboral se complementara con hemograma completo, funcional y encimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia.

Rx de tórax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.

Rx panorámica de columna de ingreso.

ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.

Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido.

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente.

Todos tendrán que tener carné de salud vigente.

Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.

Además se deberá presentar el control radiológico y FR bianual de todos los soldadores.

La gestión de la salud ocupacional deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.

ANCAP fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP

EL CONTRATISTA debe incorporar la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para dicho contratista o subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:

      - 1 -  Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).

      - 2 -  Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.

      - 3 -  Integrar el registro de asesores del MTSS.

      - Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.

      - Deberá tener una presencia permanente en la obra, en todo el horario de trabajo.

      - Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

      - Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.

      - Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos

      - Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico pre-ocupacional establecido por ley.

      - Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.

      - Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros.

# V.4 - CONFIGURACION DE MORA

Como complemento del artículo 45 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas y sin perjuicio de la plena validez del mismo,  como complemento del artículo citado y sin perjuicio de la plena validez del mismo, se establece  que se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

V.5 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección: gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá  informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

## V.6 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

# V.7 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y/o calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades:

CATEGORIA II: INGENIERIA – ESPECIALIDAD EN  MONTAJES

Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.

Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá en todos los casos acreditar que a la fecha de la apertura se posea en forma este requisito.

Oportunamente ANCAP exigirá el correspondiente certificado emitido por el RNEOP que habilite para contratar.

En caso que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009.

Cabe señalar que las  exigencias  se aplican a aquellas empresas que contraten por encima del tope de la Licitación Abreviada fijado en la actualidad en $ 8:715.000,00 (pesos uruguayos ocho millones setecientos quince mil, no se deberá considerar para dicho tope el IVA y el Monto Imponible). Las empresas que contraten obras por un monto menor a la Licitación Abreviada se les exigirán la inscripción pero no la calificación en el Registro.

## V.8 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y SU TRAZABILIDAD

Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.

La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el  Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.

Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente.

Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo de la Contratista.

## V.9 - LEY Nº 18.099 y 18.251

En cumplimiento de lo establecido por la ley número 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de ANCAP. con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co- contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios, pudiendo ANCAP en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los mismos mediante la retención de sus créditos, ya sean, provenientes del contrato que origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con el Organismo, de las eventuales garantías de contrato, de cualquier otro crédito, etc. pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar la Administración.

## V.10 - LEY 18.516

Deberá tenerse presente la obligación  de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, el cual es satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar  el certificado expedido por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social  que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma, presentando  la expedida porque así lo acredite (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).

V.11 - LEY 17.897

El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.

## V.12 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

# V.13 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

La empresa adjudicataria previo a la ejecución del contrato, deberá presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

V.14 – DECRETO LEY 57/2010

Se establece en 55% el porcentaje de montaje metal – mecánico para la obra objeto de la presente licitación, siendo la obra civil el restante, aproximadamente.

CAPITULO VI –  MEMORIA TÉCNICA

VI.1 – DESCRIPCIÓN DE OBRAS, TRABAJOS GENERALES A EFECTUAR Y EQUIPOS A SUMINISTRAR PARA EL MONTAJE DE LA CAÑERÍA DE PEAD Y ACERO GALVANIZADO DE LA RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIOS Y EL SISTEMA COMPLETO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DEL PARQUE DE  ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA EDUARDO ACEVEDO (LA TEJA).

La obra en su conjunto consiste en:

- Diseño, suministro e instalación de un Sistema de Enfriamiento por Boquillas Aspersoras (Water Sprays Systems), con boquillas abiertas para suministro de agua pulverizada para protección de incendios en las esferas y cilindros de LPG, de acuerdo a la NFPA 15 Edición 2012, a API STD 2510 y API PUBL 2510 A, y API RP 2030. Suministro de materiales de todo el sistema completo, válvulas de cierre, accesorios de cañerías, construcción de las cañerías en Acero Galvanizado en caliente (como alternativa se deberá cotizar las cañerías en acero inoxidable tipo AISI 316 L)

Este Sistema de Enfriamiento por Boquillas Aspersoras será montado con las esferas y cilindros en operación, y por lo tanto se requiere que el diseño del sistema sea con montaje en frío sin ningún tipo de soldadura en sitio.

Las cañerías del sistema de alimentación de agua a los aspersores serán montadas siguiendo las líneas de meridianos de la esfera, de tal forma que se puedan montar y desmontar desde la parte inferior en el nivel de piso y desde la plataforma superior de cada esfera, sin necesidad de utilizar andamios para dicha maniobra de montaje o desmontaje.

El sistema de refrigeración comprenderá y protegerá con boquillas aspersoras las columnas de soporte de las esferas y los soportes de los cilindros.

Además el alcance comprende el Proyecto Ejecutivo con todos los análisis de cálculo del Sistema de Protección a Esferas y Cilindros incluyendo la ingeniería y las simulaciones con su respectivo software (el software es un entregable opcional; el contratista opcionalmente podrá suministrar a ANCAP dos (2) licencias de utilización).

El contratista deberá entregar una memoria técnica que comprenda: la lógica de PCI de los sistemas (es decir que se deberá evaluar el principal siniestro y la demanda de requerimiento según las normas referidas). A tales efectos el contratista realizará la ingeniería del sistema de refrigeración con las alimentaciones correspondientes y hará la simulación de las presiones en los diferentes puntos de descarga, y en función de los elementos seleccionados, determinará la demanda real.

El Contratista desmontará el sistema existente de refrigeración de las esferas y cilindros.

Se deberá suministrar información de antecedentes del proyectista del sistema, lugares en donde están montadas y probadas en forma satisfactoria, ya que será evaluado y puntuado para la adjudicación la presentación de dichos antecedentes.

- Diseño, suministro e instalación de las cañerías y accesorios en PEAD enterrados, válvulas, filtros, y demás elementos para la red de agua, que será montada desde la red existente de PEAD, desde dos puntos de dicha red, instalando las correspondientes Tees de derivación y válvulas de cierre de sectorización, hasta el  Sistema de Enfriamiento por Boquillas Aspersoras (Water Sprays Systems) descripto en a), de esferas y cilindros de LPG, de acuerdo a NFPA 24. La red existente y el sistema de protección a las esferas y cilindros debe permanecer siempre operativa mientras se haga el montaje de la nueva red, previendo con anticipación la conexión entre la red existente y la nueva que debe ser realizada en el menor tiempo posible. Si hay interferencias se deben solucionar con cortes mínimos del servicio una vez entregada la nueva red. Esta nueva red será de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) soldada por termofusión en la parte enterrada y de acero galvanizado en caliente en la parte aérea. Se instalará la cañería de alimentación general a cada esfera y cilindro, enterrada en material PEAD, del diámetro seleccionado por el cálculo correspondiente, desde la red general de agua contra incendio existente, hasta cada esfera y cilindro. El cambio de material PEAD-Acero se hará enterrado de acuerdo a las normas. En cada cañería de acero de alimentación de agua a cada esfera y a los cilindros del sistema de enfriamiento se instalará (aguas abajo del manifold y de fácil acceso para limpieza del filtro) un filtro T en línea tipo canasto de acero inoxidable tipo AISI 316 L con perforaciones de no más de 3 mm de acuerdo a la Norma NFPA 15 (no se acepta filtro tipo Y) de manera que la superficie de pasaje del filtro sea mayor a 4 veces la superficie de la cañería; se instalará de acuerdo a los planos del Anteproyecto que se suministra junto al Pliego.

- Se cotizará como alternativa opcional un Sistema de Detección automático con disparo de las válvulas de inundación o diluvio (incluido el suministro de éstas), con tubing de acero inoxidable y sprinklers automáticos, con fluido neumático o hidráulico.

Se deberá presentar la cotización separada correspondiente a cada fluido, teniendo en cuenta que  dicha cotización alternativa no será considerada para el cuadro comparativo de precios para la Adjudicación, quedando a criterio de ANCAP si realiza o no dicha alternativa.

Las válvulas de inundación serán accionadas también en forma manual.

- Se deberá suministrar e instalar todo otro elemento o dispositivo y el material necesario para el funcionamiento del sistema, de acuerdo a la NFPA 15 Ed. 2012, aunque no se haya descrito en este Pliego o en los Planos del Anteproyecto.

- Prueba hidráulica (previo lavado del sistema) de todas las líneas instaladas así como ensayos de las soldaduras y otras pruebas según las normas de referencia (NFPA 24, Código ASME, etc.) para la recepción de las líneas y su adecuación al uso.

- Prueba de Operación y Funcionamiento del Sistema a instalar a cada esfera y cilindro

- El Contratista realizará la ingeniería de detalle, memoria técnica y descriptiva, y planos, realizado por el proyectista con antecedentes, del sistema completo de enfriamiento a las esferas y cilindros. El Contratista proveerá el Proyecto Ejecutivo con todos los análisis de cálculo del Sistema de Protección a Esferas y Cilindros incluyendo la ingeniería y las simulaciones, pudiendo incluir en la provisión dos licencias del respectivo software utilizado.

- El Contratista deberá indicar una lista de los elementos de recambio que considere necesarios o lo que las Normas exijan, para un mantenimiento de dos (2) años, en los cuales se considera un recambio normal de dichos elementos o piezas.

- El Contratista realizará una Capacitación Teórico-práctica en campo, acerca de los equipos del SPCI a instalar en cuanto a funcionamiento, operación y mantenimiento, inspecciones rutinarias, etc., por parte de los profesionales responsables del proyecto o de los fabricantes, y que capacitarán a las personas involucradas en el SPCI nuevo a instalar, que la Administración designe para recibir dicha capacitación.

También se tratará en dicha Capacitación, los aspectos técnicos del Mantenimiento de todos los equipos, mantenimiento preventivo, con planes de mantenimiento establecidos por los fabricantes para los distintos equipos y la frecuencia con que deben ser realizados, pruebas de campo, ensayos de acuerdo a las Normas que apliquen al sistema y a lo que indiquen los fabricantes, etc. Se deberán entregar manuales y materiales de los cursos en español.

El Contratista también realizará una capacitación sobre el Software de Simulaciones descrito en a), al personal de ANCAP.

Se deberá entregar con la propuesta, el contenido y duración de la capacitación con el detalle de los temas de mantenimiento menor, mayor, y plan rutinario de mantenimiento preventivo, así como el de Inspecciones y Pruebas de equipos.

Todo lo anterior se realizará de acuerdo con el anteproyecto y la memoria técnica que forman parte del presente pliego.

El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución total de los ítems anteriores, siendo suficiente que un detalle esté incluido en el pliego, documentos, planos o croquis del Anteproyecto, en la memoria técnica, o sea requerido por las Normas y Especificaciones citadas en el presente pliego, o las reglas del buen arte, para que el Contratista esté obligado a realizarlo por su cuenta.

Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones o anexos que la acompañan, no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación de realizar las Obras y Servicios contratados en forma completa y de acuerdo a las normas listadas en el presente pliego, no dando derecho a reclamos posteriores. El Contratista deberá verificar asimismo la información proporcionada, ejecutando los replanteos, estudios y pruebas necesarias para la ejecución de la obra, previa aprobación de la Dirección de Obra.

Por tal motivo no se aceptará el pago de compensaciones extraordinarias por modificaciones a lo indicado que no signifiquen modificaciones del objeto básico de la licitación.

No se considerarán  ofertas que no acepten esta condición.

Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego.

VI.1.1- SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS CAÑERÍAS, ACCESORIOS DE LA NUEVA RED Y EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPLETO PARA LAS ESFERAS Y CILINDROS DE LPG.

El Contratista suministrará las cañerías, válvulas, manifolds, accesorios, etc., y realizará la instalación de la nueva red para el agua hacia esferas y cilindros.

Suministrará e instalará además los equipos según lo que se detalla en este pliego y en los planos del anteproyecto y todo otro elemento que no se haya descrito pero necesario para el funcionamiento del sistema completo; la obra requerida es en condición “llave en mano”, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones en un todo de acuerdo a NFPA 15 Ed. 2012, API STD 2510, API PUBL 2510 A, API RP 2030 y demás Normas que se especifican en VI.5:

PLANOS DEL ANTEPROYECTO:

| 00756-50 | REFRIGERACIÓN DE ESFERAS Y CILINDROS- PLANTA, ALZADOS E ISOMÉTRICOS |
| --- | --- |
| 00756-51 | CAÑERÍAS DE REFRIGERACIÓN DE CILINDROS LPG |
| 00756-52 | UBICACIÓN ROCIADORES Y SOPORTES EN CILINDROS DE LPG. |
| 00756-53 | RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIO EXISTENTE |
| 0148-RI- TP-01 | Muro Cortafuegos-Civil |
| 0148-RI-TP-02 | Muro Cortafuegos-Civil |

Dicha red será montada y conectada a la red actual de PEAD y luego de montada, probada y aceptada por la Dirección de Obra de ANCAP, sustituirá a la red actual de cañerías de refrigeración que quedará en desuso, y que debe ser desmontada en su parte aérea por el Contratista. Una parte de la nueva red será enterrada construida en Polietileno de Alta Densidad (PEAD) soldada por termofusión, y otra parte será aérea construida en acero galvanizado. Esta red nueva de Agua a Esferas y Cilindros se conectará a la red existente en los 2 puntos señalados en los Planos del Anteproyecto como Manifold Este y Manifold Norte, de acuerdo a lo que se indica en los Planos del Anteproyecto 00756-50 y 00756-51.

Descripción:

- Previamente, se comenzará con el replanteo del trazado de la cañería, así como de los trabajos de excavación, para de esta manera identificar los obstáculos (árboles, columnas, cables subterráneos, trincheras, cañerías de agua, desagües y saneamiento,  etc.), siempre en acuerdo con el Director de Obra. Estos obstáculos deberán indicarse al personal dedicado a las excavaciones.

- Corte y reconstrucción de pavimentos en las zonas delimitadas en el replanteo, remoción de adoquines, pasto, etc. Los cateos deberán de hacerse en forma manual y, una vez identificados claramente los eventuales obstáculos podrán utilizarse herramientas mecánicas (esto deberá de contar con el aval del Director de Obras de ANCAP).

- Excavación y apuntalamiento de las zanjas para la remoción e instalación de las cañerías. Dicha excavación se realizará mediante medios manuales en las zonas con obstáculos identificados y aledaños. La ubicación transitoria del material removido será de forma tal que permita la libre circulación y tal que no se generen riesgos para el personal que se encuentre trabajando en las zanjas abiertas. Como mínimo se deberá colocar dicho material removido en cajones semi-abiertos ubicados en las inmediaciones de la zanja sin entorpecer la circulación. Se podrán hacer montículos a los lados de las zanjas donde el espacio lo permita. No se permitirá dejar el material removido sin cajones u otro medio similar de contención en las zonas de planta (unidades operativas) y sus inmediaciones.

- Acondicionamiento del fondo de la zanja para la instalación de la cañería nueva, de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las normas que apliquen como ser las Normas ASTM D2321 y D2774. Se hará una cama de arena de asentamiento de la cañería, de 15 cm de espesor, en toda la extensión de las cañerías enterradas, teniendo en cuenta todos sus elementos como ser: bloques de anclajes necesarios, espacios para la instalación de elementos de transición y de accesorios para derivaciones y conexiones a hidrantes y líneas existentes, etc.

- Instalación de la cañería nueva, prestando atención a la instalación de los accesorios necesarios para poder acoplar las líneas de acometida a los manifolds como así también de todos los elementos de fijación de la cañería. Se deberá tener especial cuidado de no dejar ningún elemento extraño dentro de la tubería a medida de que se vayan montando los tramos de cañerías, y al finalizar la jornada se tapará el extremo del caño, de manera tal de que no pueda entrar nada a la cañería.

- Rellenado de las zanjas, de forma parcial según los requerimientos del proyecto para realización de las pruebas de aceptación de las cañerías. Se prestará atención a los requerimientos de compactación, de acuerdo a lo indicado por el fabricante y las normas que apliquen como ser las Normas ASTM D2321 y D2774, especialmente en las zonas donde se utilicen bloques de anclaje necesarios (en los codos y cambios de dirección, en las acometidas de hidrantes y monitores o en donde se instalen válvulas de maniobra para las líneas principales).

- Reparación de fugas y defectos encontrados durante las pruebas de aceptación.

- Completar el relleno y realizar el acondicionamiento para la posterior reconstitución del pavimento incluyendo material adicional en caso de ser necesario.

- Obras civiles anexas (soportes, pisos, pantallas de protección, drenajes, cámaras, etc.).

- Suministro de los equipamientos para el lavado y las pruebas hidráulicas de las líneas instaladas. Así como todo lo necesario para su llenado y su eventual vaciado en caso de requerirse para efectuar reparaciones.

- Limpieza y traslado de los materiales de desecho, como ser cañerías viejas removidas, material que no sea utilizado para el relleno, escombros, etc.

- Se deberán realizar todos los trabajos adicionales requeridos por el Área de Seguridad Industrial para el acondicionamiento y seguridad de las zonas de trabajo. (Ej: tapado de cámaras con arena, apuntalamiento, limpieza y desagote de las zanjas y cámaras, etc.)

- Suministro de material de reposición y relleno, en caso de que el material encontrado en la apertura de la zanja esté contaminado con hidrocarburos y no sea pasible de ser utilizado nuevamente como relleno. Se deberá incluir la disposición final del material contaminado de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

Los trabajos arriba mencionados serán realizados en un todo de acuerdo con el presente Pliego, Memoria Técnica y Planos; no obstante se aclara que dichos planos, deberán considerarse a modo de anteproyecto. Por lo tanto el contratista deberá presentar los planos definitivos del trazado de la instalación, donde estarán los materiales reales, antes del comienzo de los trabajos, el que será evaluado por la dirección de Obra, quien podrá pedir aclaraciones y/o modificaciones si así lo ameritara.

Los trabajos se desarrollarán teniendo en cuenta las precauciones de seguridad necesarias; por lo cual los trabajos de corte, calentamiento y soldadura deberán ser autorizados diariamente por el área de Seguridad Industrial. Esto es un requisito indispensable antes de comenzar cualquiera de los trabajos.

Igualmente, la mencionada Área puede detener las obras si se detectase concentración elevada de gases en la atmósfera o puede asimismo exigir algún requisito especial como ser soldar bajo una carpa, etc.

Todos los trabajos para el acondicionamiento de la zona a efectos de obtener el certificado de condiciones de trabajo seguras correrán por cuenta del Contratista. Estos podrán consistir en:

Tapado y destapado de cámaras, canaletas con arena etc.

Limpieza de la zona de trabajo (derrames de producto, etc.)

Desagotar trincheras

Los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar estos trabajos serán por cuenta de la empresa Contratista.

Todos los trabajos se desarrollarán con la planta en operación, siendo el horario de trabajo el acordado según lo dicho en el presente pliego. Los trabajos se podrán realizar previa coordinación con el Director de Obra.  El contratista deberá colaborar en la programación de los trabajos así como interrumpir los mismos si así lo requiere la Dirección de Obra por solicitud de la Jefatura de la Planta o el Supervisor de Operaciones, por necesidades de operación, como ser descarga de camiones, purgas, transvases, etc. En caso de dichas interrupciones, el contratista podrá solicitar por escrito la ampliación del plazo correspondiente, según las condiciones estipuladas en el apartado cronograma del presente pliego, si la interrupción no ha sido programada.

En los casos donde se requiera la instalación de cañería de acero soldada, la misma se prefabricará fuera de las instalaciones, o en talleres debidamente aprobados por el área de Seguridad Industrial de ANCAP para operar dentro de planta; se preverá que las uniones en sitio sean del tipo bridado. En los casos excepcionales en los que se requiera una soldadura en sitio, se deberá contar con un permiso para trabajos en caliente para la realización de la misma.

En los casos de la cañería de PEAD, se deberá contar con la autorización de Seguridad Industrial para efectuar soldaduras en sitio.

Así mismo, los trabajos de corte y biselado, que pudiesen tener desprendimiento de chispas, (ej: corte con amoladora de materiales metálicos, etc.) deberán ser autorizados por Seguridad Industrial, debiendo el contratista gestionar el permiso correspondiente, como también realizar los trabajos de acondicionamiento del lugar de trabajo que exija la mencionada área.

Los materiales a emplearse serán nuevos, de 1ª calidad, de acuerdo a lo indicado en los planos y diagramas debiendo cumplir con las normas y especificaciones correspondientes, según lo que se detalla en el presente pliego de condiciones, por lo que se solicitarán los certificados de fabricación de los materiales. Cumpliendo con lo anterior, se deberá garantizar la trazabilidad de los materiales desde que son desembarcados en obra hasta su utilización, debiéndose marcar debidamente para mantener cada pieza de material debidamente identificadas y correlacionada con sus certificados de fabricación así como sus órdenes de compra correspondientes, de forma de facilitar cualquier reclamo que corresponda por defectos de fabricación. Se deberá, además, hacer una marca claramente identificable con pintura (una banda de 100mm de ancho, marcada entorno a la periferia en ambos extremos del caño, dejando una separación razonable del borde), según el esquema de colores de ANCAP para la red de incendio en todos los tramos de cañerías, y piezas de fittings que se reciban en obra, siendo este marcado un requisito a exigir para habilitar la recepción del material.

VI.1.2 - EXCAVACIONES E INSTALACIÓN DE LÍNEAS

En el trazado de la nueva red se encuentran líneas existentes enterradas de distintos servicios (líneas eléctricas de media y baja tensión, cañerías de servicios, canalización de desagües, etc.).   Los tramos a instalar estarán enterrados a una profundidad de cubierta (desde la parte superior de la cañería o la camisa de protección a utilizarse en caso de ser necesaria o requerida por el tipo de instalación) no menor a lo indicado por NFPA 24 Ed.2016, apartado 10.4. En esta instalación en particular las cañerías de PEAD se enterrarán a una profundidad de 1,0 (un) metro para instalación general, y 1,20 (uno con veinte) metros para pasaje debajo de calles, medidos en la generatriz superior de la cañería. Además se deberá instalar a una profundidad de 15 cm del nivel del piso una cinta de nylon de señalización de la cañería de PEAD.

Donde existan otros servicios de planta, como ser trincheras o cables del suministro eléctrico, se pasará por debajo de estos servicios a por lo menos 0,5 m (medio metro). Puntualmente, se puede aumentar la profundidad para salvar este tipo de inconveniente.

Además, se deberán tener en cuenta, para los trabajos de excavaciones, las acometidas a hidrantes que no estén instalados directamente sobre la línea, las excavaciones necesarias para acceder a los puntos de conexión de la línea a construir y las necesarias para la construcción de las cámaras para las válvulas.

Para la realización de los trabajos se deberán romper calles, veredas, pisos, canteros, cámaras, remover luminarias y levantar adoquinados, los cuales deberán restituirse a su estado original una vez culminados los trabajos. Será necesario efectuar pasajes por debajo de trincheras de cañerías de servicio y en algunos casos por debajo de las cañerías o de las trincheras de cañerías de combustible de la planta. Las demoliciones se extenderán a lo estrictamente necesario, a criterio del adjudicatario, para hacer la instalación de las líneas nuevas según corresponda.

Se permitirá la utilización de retroexcavadora para la excavación, si lo permite el área de Seguridad Industrial, teniendo especial atención frente a posibles cañerías y/o cables que pudieran encontrarse en las inmediaciones de las mismas. Donde haya dudas de la existencia de tendidos el cateo se realizará con herramientas manuales, no permitiéndose la excavación sin la aplicación de este método.

También se podrá utilizar martillo neumático para roturas del pavimento teniendo los mismos recaudos del párrafo anterior y debiendo ser autorizado para su uso por Seguridad Industrial, de acuerdo a las características del equipamiento.

Deberá asimismo tenerse cuidado de no afectar la cimentación de equipos aledaños a la zona de trabajo o que estén inmediatamente a los lados de la zanja a abrirse para el tendido.

Se deben, por razones de seguridad, realizar apuntalamientos en las zanjas donde las condiciones del suelo así lo requieran, debido a la posibilidad de desmoronamientos de la misma.

Se suministrará un croquis con el sistema de relleno a utilizarse, para aprobación y evaluación técnica de la propuesta por la Dirección de Obra de ANCAP, considerando las recomendaciones del fabricante de los caños, debidamente documentado.

El material de reposición así como la disposición final del material que se extraiga que no sea apto para su reutilización se considerará en la propuesta, para lo cual se cotizará en el Formulario de Cotización, explicitando el precio unitario por metro cúbico (m3) de material de relleno limpio. Se entiende que las cantidades son para cubrir el mínimo esperado de material a sustituirse para el trazado del tendido de línea con el esquema adoptado de instalación, en las zonas donde se espera haya contaminación del subsuelo. En caso de requerirse se tomarán a los precios cotizados en el Formulario de Cotización.

El contratista será responsable por la disposición final de los suelos contaminados y todo lo que ello implique, de acuerdo con la normativa vigente. Los ensayos para la determinación del nivel de contaminación del suelo se harán por parte de ANCAP. En tal caso se sustituirá dicho material por un volumen (m3) equivalente al material de relleno a emplearse. Las características del material de relleno, serán las requeridas por ASTM D2321, para el esquema de instalación adoptado.

Se aclara que este material de relleno sustituto no se tomará en cuenta como material de relleno en zonas sin contaminación, según el esquema de instalación adoptado por el contratista y de acuerdo  a los requisitos del presente pliego, en donde el material removido en la apertura de la zanja pueda ser utilizado nuevamente. El material de relleno a suministrar en los tendidos de cañerías (por ejemplo, cama de arena de 15 cm, para asentamiento del tubo, relleno de acuerdo a las normas, etc.), a los efectos del presente pliego, se considera incluido en los precios por zanjeado e instalación de la tubería. El director de Obra determinará el máximo de calles a ser cortadas a la vez, debiéndose prever, en los casos que se indique: planchas de acero o sistemas similares para permitir el pasaje de vehículos durante los trabajos.

El montaje de las nuevas líneas deberá realizarse sin afectar a los demás servicios, incluidas las propias cañerías del sistema de incendio a sustituir.

Se deberán recomponer a su estado original las calles, veredas, jardines, etc. dañados debido al montaje de las nuevas instalaciones.

VI.1.3     CAÑERIAS  Y ACCESORIOS  A  INSTALAR (REQUERIMIENTOS)

VI.1.3.1.a - Cañerías y Accesorios de la Red de Agua para Combate de Incendios (instalación aérea).

Caños: Material: acero ASTM SA.53 gr B sin costura ó ASTM A106 gr B galvanizados en caliente,  Dimensiones según: ASME B 36.10 Sch std.

Bridas: 150#- S.O.RF. -ASTM A105 -ASME B 16.5 (serán WN en donde se indique expresamente) galvanizados en caliente.

Accesorios: material ASTM A 234 WPB BW-SCH STD- ASME B16.9 galvanizados en caliente.

Pintura: ver VI.4 PINTURA

VI.1.3.1.b - Cañerías y Accesorios de la Red de Agua para Combate de Incendios (instalación enterrada).

Las cañerías a instalar serán de cañería del tipo polietileno de alta densidad PEAD 3408 negro según ASTM D 3350 clase 200 lbs DR9, compatibles con accesorios y cañerías de acero ASME B 16.5, para soldar por termofusión. Deben ser listados para servicio de Protección Contra Incendio (PCI) por FM (Factory Mutual) o UL (Underwriter’s Laboratories), los diámetros podrán ser de  10” y espesor 1,194”, ó 8” y espesor 0,958”, o 6” y espesor 0.736” , tipo Iron Pipe Size (I.P.S), de acuerdo al cálculo del proyectista del Contratista.

Todos los accesorios a instalar serán del mismo material y confeccionado en fábrica por soldadura por termofusión. Deben respetarse los requerimientos de anclaje de cada tipo de accesorio utilizado como pieza de transición.

Se colocarán anclajes (dados) de hormigón donde se requiera como apoyo secundario al sostén dado por la soldadura y el asentamiento de las líneas, donde corresponda por inestabilidad del suelo,  o donde se haga aflorar una conexión a un tramo de superficie. En el caso de los hidrantes y colectores se atenderá a lo que se especifique en los planos de detalle adjuntos a este pliego y a lo que indique el fabricante de tubos PEAD y las normas respectivas. También deberá proveerse soportación para las válvulas de forma que su peso propio y las cargas de trabajo no se descarguen sobre la línea, de acuerdo a lo indicado en los esquemas correspondientes y lo que indica el Detalle de Instalación de Válvulas del plano Nº 00756-50

Nota: Para el lavado del Sistema el Contratista realizará una cañería de 6” desde el sistema de lavado con agua dulce existente hasta la 7ma conexión de 6” del manifold este y a través de las conexiones storz de 5” (NEN 3364), de los manifolds, adonde se podrá conectar, por ejemplo, un camión cisterna con agua dulce, de acuerdo al plano Nº 00756-50.

VI.1.3.1.c - Manifold para Refrigeración de Cilindros y Esferas

Se instalarán dos manifolds (las cañerías serán galvanizadas en caliente con un espesor mínimo seco de 80 micras y tendrán revestimiento interior con pintura epoxi de espesor mínimo seco de 300 micras) de alimentación de agua a cilindros y esferas, ubicados de acuerdo al plano del Anteproyecto. El diámetro del poste vertical principal será de 10” sch std, caño de acero galvanizado en caliente, Material ASTM A-53 gr B sin costura galvanizado en caliente o ASTM A106 gr B galvanizado en caliente, y la acometida al caño principal de la red de incendio existente será de 10” de diámetro y en material PEAD 3408 ASTM 3350 CL200# DR9. El caño de distribución del manifold será de 10” sch std ASTM A-53 gr B sin costura galvanizado en caliente ó ASTM A106 gr B galvanizado en caliente.

Un manifold tendrá 6 salidas de 6” (tener en cuenta la separación de estas salidas para que no haya interferencia debido a la instalación de los filtros y que permita el acceso cómodo de un operador) con válvulas mariposa, accionadas con volantes y reductor; 5 conexiones serán para el agua de refrigeración y una tendrá conexión Storz de 5” NEN 3374, separación entre pinos de 148 mm.

Y otro manifold (con las mismas características del anterior) tendrá 7 salidas de 6” de diámetro, siendo esta 7ma conexión para conectar al Sistema de agua dulce existente en la Planta de Tratamiento de Agua a Calderas, la cañería y sus accesorios serán suministrados y montados por el Contratista.

La transición de materiales PEAD-Acero se hará a 0,40 metros de profundidad.

En todos los casos los bulones y espárragos a utilizar serán del material especificado en VI.1.3.13 Galvanizados en caliente.

Las cañerías de los manifolds  y cualquier cañería de acero que sea pasible de quedar enterrada se protegerá en su superficie exterior mediante un revestimiento anticorrosivo, del tipo de pintura epoxi anticorrosiva rica en zinc y revestimiento con cinta polivinílica para protección de cañería enterrada, según especificación PIN-ET-01 de ANCAP. Las bridas de transición PEAD-Acero que quedan enterradas a 0,40 m de profundidad serán embebidas completamente, incluyendo los espárragos y tuercas, con bitumen o sellante hidrófugo de similares características, luego de las pruebas hidráulicas, para protección a la corrosión. El procedimiento de protección y el sistema de protección serán evaluados por ANCAP.

VI.1.3.1.d - Bloques de anclaje

En los casos en que el manifold esté inmediatamente encima de la línea principal, se preverá la colocación de tensores que vinculen la tee de la derivación con la brida que oficia de unión con el hidrante. En el caso de acometer desde un codo, deberá proveerse un bloque enterrado para anclar el codo y la brida de conexión del hidrante al terreno y a su vez se deberán anclar entre sí el codo y dicha brida. Este último anclaje podrá hacerse por tensores. El diseño del mismo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra para su ejecución. Se podrán presentar soluciones alternativas a éstas, las que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra para su ejecución.

Es responsabilidad del Contratista el cálculo y proyecto de las bases de hormigón que soporta al manifold, los bloques de empuje y los tensores de anclaje para las tuberías de PEAD, que soporten las fuerzas provocadas por la presión y el flujo del fluido.

VI.1.3.1.e - Trazado de cañerías y zonas de trabajo.

El trazado y modificaciones de cañerías se visualizan esquemáticamente en el plano del Anteproyecto 00756-50 Planta, Alzado e Isométrico  y esquemas adjuntos a esta memoria descriptiva. Se harán cateos en sitio para verificar la presencia de obstáculos que puedan impedir la realización del trazado propuesto. En todos los casos una vez adjudicada la Obra se realizará el estudio del anteproyecto y la realización de un proyecto de ejecución definitivo, lo que se considerará incluido en los precios cotizados y en los plazos de ejecución de los trabajos. En todos los casos deberá replantearse la obra a ejecutar en terreno, antes de comenzar cualquier trabajo de excavación.-

En todos los casos la información suministrada junto con el pliego, incluyendo la presente memoria técnica, es en carácter de anteproyecto por lo que ANCAP no se responsabiliza por las modificaciones que deban realizarse en obra debidas al no relevamiento (por parte del Contratista) de las instalaciones, previo a la realización del proyecto.

VI.1.3.2 - Montaje de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

El montaje de estos caños se hará de acuerdo con los esquemas de asentamiento en terreno presentados por la Norma ASTM D2321 y D2774 como mínimo y atendiendo a las recomendaciones del fabricante de los caños y de instituciones de prestigio reconocido. Se tomarán todos los recaudos en la manipulación de los materiales para evitar daños a los mismos así como a su revestimiento, si lo tuviesen.

Se deberá preparar el fondo de la zanja nivelándolo y eliminando cualquier elemento que pueda dañar la cañería como ser: piedras, trozos de hormigón, etc. Sobre el fondo de la zanja preparada se hará una capa base de arena de 15 cm, donde se asentará el caño de PEAD; además esta cama de arena deberá sostener las capas de asentamiento y el resto del relleno. En caso de haber cimentaciones o elementos que no puedan ser removidos, se deberá colocar tierra seleccionada de relleno de acuerdo a los requerimientos y definiciones de ASTM D2321 y con una altura que cumpla con los mínimos requeridos por la citada norma, o por las especificaciones del fabricante.

Sobre este piso de arena de la zanja se asentará el caño, excavando donde se colocarán accesorios de forma que el caño quede nivelado y apoyado y no se apoyen los accesorios. Se procederá a efectuar las soldaduras correspondientes según las recomendaciones del fabricante de los caños y el procedimiento aprobado por éste y de acuerdo con ASTM D2657 y ASTM F2620. Se prestará particular atención a la limpieza y preparación de la junta, la eliminación de grasas y suciedad, el correcto frenteado y la correcta alineación previamente al inicio de la soldadura. Se deberán tomar precauciones para garantizar la calidad de las uniones por termofusión, debiendo el contratista tomar los recaudos necesarios para aislar la zona a soldar de los elementos del ambiente que sean perjudiciales, como ser tierra suelta, viento, lluvia, agua existente en la zanja. En caso de ser necesario se construirá un refugio móvil para resguardar las zonas a soldar del viento y el polvo. No se admitirá soldar bajo lluvia o precipitación débil, salvo que se demuestre que los medios de protección y la idoneidad del personal afectado a la tarea permiten obtener uniones que cumplan con los requerimientos de calidad y mecánicos para el desempeño confiable de la línea. En caso de hacerse estas soldaduras deben ser completamente trazables, debiendo dejar constancia de las uniones que se realizaron bajo estas condiciones en el plan de inspección y en los planos as built de la línea de referencia.

VI.1.3.3 - JUNTAS BRIDADAS

En los casos que por razones del proyecto se utilicen juntas Bridadas, éstas deberán instalarse de acuerdo con los requerimientos del fabricante, teniendo particular atención en los procedimientos de centrado y alineación de juntas. El apriete definitivo de los bulones y/o espárragos se realizará de acuerdo al procedimiento recomendado del fabricante de los caños con llave torquimétrica; se solicitará la entrega de los protocolos del apriete de los cerrojos de las cañerías y de las bridas de válvulas y accesorios, según el esquema propuesto por el fabricante de los componentes. Se deberá tener especial cuidado en las juntas de materiales disímiles como ser: PEAD – Acero.

Para las bridas metálicas de manifold y conexiones se optará por el esquema presentado en el ASME PCC-1 para apriete de bridas.

Para las piezas tipo adaptadores para bridas se tendrá particular cuidado en cumplir con lo especificado por el fabricante en cuanto a alineación, protocolo de apriete y sujeción necesarias para garantizar la integridad de la unión.

A criterio de ANCAP se podrá solicitar la verificación de la alineación, siendo el contratista responsable por el trabajo adicional que implique las eventuales correcciones en el montaje. Los daños y la sustitución de piezas dañadas por aprietes excesivos o defectos del montaje serán responsabilidad del contratista.

VI.1.3.4 - Bloques de anclajes transitorios o definitivos

Los anclajes deberán dejar libres las uniones entre cañerías a fin de detectar eventuales pérdidas durante la prueba hidráulica y deberán de ser diseñados de modo de facilitar el recambio de las piezas de tubería. El diseño y la fijación a los distintos elementos de la línea se realizarán según los lineamientos básicos de la NFPA 24 Ed.2016; también se atenderán las recomendaciones del fabricante al respecto y las recomendaciones del Plastic Pipe Institute así como de fabricantes reconocidos para la instalación de anclajes para tuberías de PEAD o en transiciones de materiales. El diseño y ubicación definitiva de los mismos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra de ANCAP, pudiéndose solicitar las aclaraciones o modificaciones que se estimen convenientes.

Cabe destacar que será por cuenta del contratista la evaluación del suelo y la responsabilidad por la eventualidad de falla en operación de los mismos. Serán colados en sitio en la medida de lo posible, contra el terreno sin remover; en los casos en que esto último no sea posible se seguirán los lineamientos de la AWWA C600 para el afianzamiento de los bloques de sujeción para cañerías de hierro dúctil.

El hormigón a utilizar tendrá por lo menos las características requeridas por AWWA C600 y se cumplirá en todo con la especificación de ANCAP – CIV-ET 005 rev.1; llevará en su interior malla metálica electrosoldada C30 como mínimo como elemento consolidante. El portland será marca ANCAP.

ANCAP solicitará al Contratista los ensayos correspondientes del hormigón, siendo de responsabilidad del Contratista la sustitución de los bloques que por sus características mecánicas se entienda que no son adecuados para la operación confiable de la línea. Serán solicitados, para aprobación por parte de ANCAP, los certificados de ensayo, y será un requisito necesario para la aprobación del pago correspondiente a la obra realizada.

VI.1.3.5 -  LISTA DE MATERIALES BASE DE LA RED DE INCENDIO

Se detalla a continuación (como anteproyecto) la lista de las características de los materiales de la red de incendio. No se indica cantidades ni diámetros, ya que la lista definitiva es responsabilidad del oferente. El Contratista verificará la cantidad de materiales en el proyecto a presentar, ya que no se admitirán reclamos por alguna diferencia que pueda haber con el anteproyecto.

(LM) LISTA DE MATERIALES BASE DE LA RED DE INCENDIO (Anteproyecto)

| Descripción | Cant. |
| --- | --- |
| VÁLVULA ø x”, tipo Esclusa Elástica (Resilient Wedge Gate Valves), vástago ascendente (OS&Y), esclusa revestida con elastómero EPDM, con unión bridada (FLG End) de acuerdo a ASME B 16.1, clase 150# Standard AWWA C 509, y certificadas de acuerdo a UL 262 Gate Valves For Fire Protection Service y/o FM 1120/1130 Approval Standard for Fire Service Water Control Valves (OS&Y type Gate Valves), ver VI.1.3.17.a - |  |
| VÁLVULA ø x”, tipo mariposa (butterfly fire valve) listadas de acuerdo a UL 1091 Butterfly Fire Valves y AWWA C 504. Con brida doble, clase 150#, de operación manual mediante actuador reductor con volante, para apertura lenta y de fácil maniobra por parte del operador, para las válvulas de diámetro mayor a 6”. Cuerpo Hierro Dúctil ASTM A 395 gr 65-45-15, ver VI.1.3.17.b- |  |
| VALVULA DN ø”-Mariposa (Waffer)- para Brida ASME B 16.5 CL 150# con reductor de apertura. (ver especificaciones de materiales VI.1.3.18) |  |
| VALVULA DN ø”-Mariposa Waffer- para Brida ASME B16.5 CL:150# (ver especificaciones de materiales VI.1.3.18) |  |
| VÁLVULA ø 2 ½”- TIPO TEATRO (ver especificaciones de materiales VI.1.3.18) |  |
| TEE Fabricada 3 segmentos PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714 – ASTM D3261- |  |
| TEE Moldeada PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714 – ASTM D3261- |  |
| TEE Derivación Saddle PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714- ASTM D3261 – |  |
| TEE Derivación Saddle PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714- ASTM D3261 – |  |
| TEE Derivación Saddle PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714- ASTM D3261 – |  |
| Reducción concéntrica PEAD 3408 Negro –Cl 200# - ASTM F714 – ASTM D3261 |  |
| CODOS Fabricados 5 segmentos PEAD 3408 ASTM F714- ASTM D3261 - 90º Cl 200 # - |  |
| CODOS Moldeados PEAD 3408 ASTM F714- ASTM D3261 - 90º Cl 200 # - |  |
| CODOS Fabricados 3 segmentos PEAD 3408 ASTM F714- ASTM D3261 - 45º Cl 200 # |  |
| CODOS Moldeados PEAD 3408 ASTM F714- ASTM D3261 - 45º Cl 200 # |  |
| ADAPTADOR PARA BRIDA– PEAD 3408 Negro ASTM-D3035– ASTM D3261 CL200# |  |
| ANILLO BACK UP – Hierro Dúctil- PEAD ASTM D3035 Cl 200# – Para bridas ASME B 16.5 Cl 150# |  |
| Rigidizador para tubo Cl 200# DR 9 ASTM D-3035 |  |
| Junta 150# Klingerit rojo sin malla esp. 3.0 mm Integrales. |  |
| TUBO –PEAD 3408 ASTM D-3350 – Cl 200# - DR9 |  |
| MANIFOLDS |  |
| Filtros tipo canasto, bridado, canasto inoxidable AISI 316 L apto agua salada, agujeros 3 mm |  |
| BRIDAS 150#- WN.FF. -ASTM A105 -ASME B 16.5 |  |
| Te ø x”- BW-SCH STD- ASME B16.9, material ASTM 234 WPB- |  |
| CAÑOx”- SCH STD- ASTM A 106 B o SA 53 |  |
| Reducción concéntrica ø x”Sch Std BW ASTM 234 WPB- |  |
| Unión Storz ø 5” b=148mm(NEN 3374) Aleación Aluminio ISO AlSi7Mg ASTM B26-A3560 |  |
| Unión Storz ø 4” b=133mm(NEN 3374) Aleación Aluminio ISO AlSi7Mg ASTM B26-A3560 |  |
| Unión Storz de 2 ½” (DN65) Según NEN 3374 – espacio entre pinos de (lug spacing) 81mm, para conexión de mangueras de incendio, estas uniones llevarán una tapa con cadena, storz DN65 según NEN 3374 con separación entre pinos (lug spacing) de 81 mm. Aleación Aluminio ISO AlSi7Mg ASTM B26-A3560 |  |

VI.1.3.6 -   PRUEBAS HIDRÁULICAS DE ACEPTACION

Antes de la colocación del último tramo de cada línea, y su conexión definitiva con la línea ya construida, se procederá al lavado de las mismas (Flushing), pudiéndose en algunos casos realizarse el lavado desde las conexiones de los hidrantes (esto con la autorización de la Dirección de Obra). El contratista deberá proveer los elementos necesarios para realizar el lavado y la prueba hidráulica de la línea, como ser cañerías de interconexión con la red de agua de planta, sistemas de medición de presión y caudal para la prueba hidráulica, así como los elementos de anclaje y de obturación necesarios para aislar las partes a limpiarse o a ensayar del resto de la instalación.

El  lavado de las cañerías se hará con agua dulce antes de cerrarse para la prueba una vez aprobada la operación por parte de la Inspección de Obra. Se destaca que el tramo a probar deberá estar separado de otros tramos construidos que no intervengan en la prueba a realizar. Como parte del documento de ensayo se anexará un croquis con los detalles del tramo a probar.-

Se procederá al llenado y cierre del tramo de línea para su prueba hidrostática, de acuerdo a  NFPA 24 y/o a las Normas de ANCAP en lo relativo a este requerimiento o a lo que determine el área de Inspección Técnica de ANCAP, tanto para las cañerías de PEAD como las de acero. No se admitirán fugas en ninguna unión soldada de la cañería PEAD, en fittings, o en las líneas de acometidas de los hidrantes, o cualquier cañería construida en acero.

Se aclara que los manifolds construidos deben ser probados en taller previo a su instalación (aunque sean utilizados como punto de purga o llenado). En el caso de que sean fabricados por un tercero (solamente se aceptan fabricantes nacionales para la construcción de los manifolds), previamente, se debe comunicar al Director de Obra, para realizar la Inspección de los materiales, presentación de los certificados de dichos materiales, los certificados de Procedimientos de Soldadura, y los certificados del soldador calificado responsable de las soldaduras; luego se harán los ensayos de las Pruebas Hidráulicas en presencia de un Inspector de ANCAP y se deberán presentar los documentos que acrediten el ensayo correspondiente. Será requisito para empezar los ensayos que la documentación solicitada en los párrafos anteriores sea presentada de antemano.-

La ejecución y equipos necesarios para las pruebas serán de cargo del contratista, el cual deberá proveer:

-Venteos y conexiones necesarias para llenado de líneas y purgado de aire.

-Un sistema de bombas para flushing y presurización para efectuar las pruebas.

-Los elementos de medición de presión y elementos de medición de caudal para verificación.

Esto según los requerimientos descriptos en las normas mencionadas para el ensayo hidráulico de las líneas según aplique en correspondencia con el material de la misma.

VI.1.3.7 - SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ROCIADORES PARA LAS ESFERAS Y CILINDROS DEL PARQUE DE ESFERAS DE LA REFINERÍA LA TEJA.

a) Instalación de un Sistema de Enfriamiento por ASPERSORES (Water Sprays Systems) con boquillas abiertas para suministro de agua pulverizada para protección de incendios en las esferas y cilindros de LPG, de acuerdo a la NFPA 15, a API STD 2510, API PUBL 2510 A y API RP 2030. Suministro de materiales de todo el sistema completo, válvulas de cierre, accesorios de cañerías, construcción de las cañerías en acero Galvanizado en caliente (como alternativa se deberá cotizar las cañerías en acero inoxidable tipo AISI 316L). Este Sistema de Enfriamiento por ASPERSORES será montado con las esferas y cilindros en operación, y por lo tanto se requiere que el diseño del sistema sea con montaje en frío sin ningún tipo de soldadura en sitio. El diseño del sistema de alimentación de agua a los aspersores serán del tipo de cañerías principales montadas siguiendo las líneas de meridianos de la esfera (no se acepta otro sistema), de tal forma que se puedan montar y desmontar desde la parte inferior en el nivel de piso y desde la plataforma superior de cada esfera, sin necesidad de utilizar andamios para dicha maniobra de montaje o desmontaje. El sistema de refrigeración comprenderá a las columnas de soporte de las esferas y los soportes de los cilindros. El Contratista desmontará el sistema existente de refrigeración de las esferas y cilindros. Se deberá suministrar información de antecedentes del sistema realizados por el  Contratista o el Proyectista del Oferente, indicando los lugares en donde están montadas y probadas en forma satisfactoria, ya que será evaluado y puntuado para la adjudicación la presentación de dichos antecedentes.

Notas:

- Solamente se aceptarán fabricantes nacionales para la construcción de las cañerías de acero galvanizado (o inoxidable)  de todo el Sistema de PCI de Esferas y cilindros.

2)   Los componentes y dispositivos tales como válvulas, rociadores, aspersores, etc., deberán ser listados para servicio de Protección Contra Incendios (PCI) por FM (Factory Mutual) o UL (Underwriter’s Laboratories)

b) Se cotizará como alternativa opcional un Sistema de Detección para disparo automático de las válvulas de inundación o diluvio (incluido el suministro de éstas), con tubing de acero inoxidable y sprinklers automáticos, con fluido neumático o hidráulico. Se deberá presentar la cotización separada correspondiente a cada fluido, teniendo en cuenta que dicha cotización alternativa no será considerada en el Formulario de Cotización para el comparativo de precios para la Adjudicación, quedando a criterio de ANCAP si realiza o no dicha alternativa. Las válvulas de inundación serán accionadas también en forma manual.

c) Prueba hidráulica de todas las líneas instaladas así como ensayos de las soldaduras y otras pruebas según las normas de referencia (NFPA 24, Código ASME, etc.) para la recepción de las líneas y su adecuación al uso.

d) El Contratista presentará el proyecto y cálculo por parte de un proyectista (ingeniero) con antecedentes en este sistema, del sistema completo de enfriamiento a las esferas y cilindros.

e) Suministro de materiales de todo el sistema, incluidos las válvulas de inundación para la opción alternativa de detección y disparo automático, y demás accesorios como filtros, etc.

f) Construcción y montaje de las cañerías en Hierro Galvanizado, en montaje aéreo, y en PEAD para montaje enterrado, desde la red de incendio hasta los rociadores.

g) Como alternativa a las cañerías de acero galvanizado, se cotizará las cañerías, fittings y aspersores en acero inoxidable tipo AISI 316L para las cañerías montadas en los meridianos de la esfera. Esta alternativa tampoco formará parte del cuadro comparativo de las ofertas.

VI.1.3.8 – MATERIALES: CAÑERÍAS DE ACERO PARA CAÑERÍAS EN SUPERFICIE Y CONSTRUCCIÓN DE MANIFOLDS.

Acero Material: ASTM A 53 gr B sin costura o ASTM A 106 gr B,  Dimensiones según: ASME B 36.10 Sch std galvanizadas en caliente (interior y exterior) para cañerías aéreas de la red, cañerías de alimentación a rociadores, hidrantes.

Los diámetros para cañerías aéreas de la red, y cañerías de alimentación a rociadores, se determinarán en el Proyecto del Contratista.

VI.1.3.9 -  Bridas para interconexión de cañerías de acero

Serán de acero forjado ASTM A 105, dimensiones según ASME B 16.5 de la clase 150# del tipo SORF o WNRF (ranurado concéntrico) galvanizadas en caliente.

VI.1.3.10 - Bridas para interconexión de cañería de PEAD y cañería de acero

Se utilizarán para este tipo de transición PEAD-ACERO, fittings adaptadores tipo brida y contrabrida metálica galvanizadas en caliente, anillo de respaldo de hierro dúctil, correspondientes a bridas CL150 según ASME B 16.5 para el diámetro asociado a la tubería.  Donde sea necesario por configuración de la línea se preverá el anclaje de la misma antes de la transición de modo de eliminar momentos y desplazamientos en la brida de unión que pudiesen hacer fallar la conexión de PEAD. Para esto se seguirán estrictamente los lineamientos del fabricante de los componentes. Se tendrán en cuentan los valores de torque máximo recomendados por el fabricante de la tubería o los accesorios o instituciones reconocidas, para el apriete de uniones de PEAD. Se recomienda la utilización de juntas de Klingerit rojo sin malla.

VI.1.3.11 - Juntas para uniones de Acero-Acero

Comprimidas de Klingerit rojo sin malla, Integrales con e = 2 mm  según ASME B 16.5 Ap. E.

VI.1.3.12 - Juntas para uniones de acero - PEAD (enterradas)

Klingerit rojo sin malla Integrales, con e = 3 mm. o Dimensiones según ASME B 16.21 para las bridas ASME B 16.1 ó B 16.5 según corresponda a la unión entre PEAD y tubería de acero, ajustándose a las dimensiones de la cara del Stub utilizado para el PEAD.

Se utilizarán juntas de cara completa.

VI.1.3.13- Espárragos y tuercas

Para las uniones entre bridas de acero se utilizarán espárragos de acero al carbono ASTM A 193 Gr. B7 y tuercas de ASTM A 194 Gr. 2H, con roscas según ASME B 1.1 Cl 2 A y 2 B, galvanizados en caliente-

Para las uniones de transición de materiales entre acero y PEAD, se utilizarán espárragos de acero al carbono de baja resistencia ASTM A 307 Gr. A con tuercas ASTM A 194 Gr. 2H galvanizados en caliente. En todos los casos los espárragos serán del tipo teflonados, protegidos contra la corrosión (galvanizados, etc.). Para las uniones que han de quedar enterradas se deberán proteger con un esquema similar a la pintura exterior de las cañerías.

VI.1.3.14 – Accesorios (Fittings) para cañerías de PEAD de la Red de Agua de Combate de Incendios

Los fittings serán, para la cañería enterrada, de Polietileno de Alta densidad (PEAD 3408) según norma ASTM D 3350 y ASTM F 714 según corresponda; de espesor correspondiente para clase 200 lbs, DR 9, I.P.S y deberán ser listados para servicio de Protección Contra Incendios (PCI) por FM (Factory Mutual) o UL (Underwriter’s Laboratories) para soldar por termofusión. Para el caso de codos serán moldeados o confeccionados en segmentos con cinco (5) segmentos como mínimo para codos de 90º y 3 segmentos para codos de 45º. Las tees serán de 3 segmentos siempre que no esté disponible para el diámetro en cuestión un fitting moldeado; de lo contrario se utilizará este último. Para las tees de derivación se admitirá la utilización de tees con salida tipo saddle, soldadas por termofusión según ASTM  D 2675- ASTM F2620

Los adaptadores para bridas serán de tipo largo, DR9 Clase 200 lbs, con anillos de respaldo (Back-up ring) de hierro dúctil para bridas ASME B 16.5 CL150#

En todos los casos los componentes deben ser listados por FM (Factory Mutual) o UL (Underwriter's Laboratories) para utilización en líneas de agua para combates de incendios. (Servicio de Protección Contra Incendios – PCI)

Las soldaduras de conformación de estos fittings serán realizadas por el fabricante.

No se admitirá la conformación de fittings en campo, no admitiéndose la utilización de fittings de Electrofusión en las líneas principales ni en las derivaciones para hidrantes.

VI.1.3.15 - Accesorios (Fittings) para cañerías de acero al carbono

Codos, tees y reducciones de diámetros mayores o iguales de 2” serán de acero ASTM A 234 Gr WPB Sch Std. según la norma ASME B 16.9 (por consiguiente serán soldados a tope), siendo los codos del tipo R.L. (radio largo).

Codos, tees, tapones, tapas,  cuplas y medias cuplas de diámetros menores que 2” serán de acero forjado ASTM A 105 según ASME B 16.11 como mínimo de la serie 3000# para soldadura de enchufe (Socket Weld) y para uniones roscadas.

Todos los accesorios serán galvanizados en caliente (interior y exteriormente).

VI.1.3.16- Otros Accesorios.

Todo otro accesorio a utilizar será especificado por el contratista, durante el proyecto, con la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.-

VI.1.3.17 - VÁLVULAS PRINCIPALES DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIO.

ANCAP, a su juicio, elegirá entre las opciones a) o b) de acuerdo a su conveniencia.

a) Las mismas serán para servicio contra incendio (Fire Valves) tipo esclusa elástica (Resilient Wedge Gate Valves), de operación manual mediante volante, con reductor para apertura lenta y de fácil maniobra por parte del operador, para las válvulas de 10” , 8”, y 6” (según lo que se determine en el proyecto), de acuerdo a:

- Las válvulas serán para servicio de agua contra incendio, de acuerdo a la norma AWWA C 509 pared gruesa, y certificadas de acuerdo a UL 262 Gate Valves For Fire Protection Service y/o FM 1120/1130 Approval Standard for Fire Service Water Control Valves (OS&Y type Gate Valves)

- Las válvulas serán tipo esclusa elástica (Resilient Wedge Gate Valves), vástago ascendente (OS&Y), esclusa revestida con elastómero EPDM, con unión bridada (FLG End) de acuerdo a ASME B16.42, 150#.

- Diseño Estructural: Todas las partes de la válvula deberán de ser diseñadas para soportar sin ser dañadas una presión de trabajo interna, a temperatura ambiente, igual o mayor a lo establecido en la Tabla 1 de ASME B 16.42 clase 150#. En adición de los requerimientos de presión, el ensamble y el mecanismo de cierre, deberá de soportar un torque de acuerdo a la Norma de fabricación y Certificación.

- El material del cuerpo será de hierro dúctil ASTM A 395 gr 65-45-15 (ver tabla de materiales).

TABLA MATERIALES DE VÁLVULAS PRINCIPALES

| DESCRIPCIÓN | MATERIAL |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo: | Esclusa Elástica (Resilient Wedge Gate Valves), vástago ascendente (OS&Y), Standard AWWA C 509 pared gruesa, |  |
| Cuerpo: | Hierro Dúctil ASTM A 395 gr 65-45-15, revestida interior y exterior con Epoxi de acuerdo a AWWA C 550. |  |
| Bonete: | Hierro Dúctil ídem cuerpo o ASTM A 536 gr 65--45-12, revestida interior y exterior con Epoxi de acuerdo a AWWA C 550. |  |
| Junta del bonete: |  |  |
| Vástago : | Bronce ASTM B584 C867 |  |
| Asiento: |  |  |
| Esclusa: | Hierro Dúctil ídem cuerpo o ASTM A 536 gr 65-45-12, revestida con EPDM |  |
| Empaquetadura: |  |  |
| Volante: | Hierro Dúctil ídem cuerpo o ASTM A 536 |  |
| Extremos: | bridada (FLG End) de acuerdo a ASME B 16.42 CL 150# |  |
| Serie: | clase 150# |  |

- Las válvulas serán operadas en su apertura y cierre mediante volante (handwheel), las válvulas de gran diámetro que sean de alto torque deberán ser operadas por sistema de reductor de engranajes y volantes, para facilitar su operación.

- Las válvulas tendrán marcas que deberán de ser visibles y de fundición ya sea en el cuerpo o en el bonete y deberán mostrar la marca del fabricante, el año en que fueron fabricadas, el diámetro nominal, y la designación de la presión de trabajo. El comprador podrá solicitar marcajes especiales en acuerdo con el fabricante.

b)  Las mismas serán para servicio contra incendio (Fire Valves) tipo mariposa (butterfly fire valve), listadas de acuerdo a UL 1091 Butterfly Fire Valves y AWWA C 504. Con brida doble, clase 150#, de operación manual mediante actuador reductor con volante, para apertura lenta y de fácil maniobra por parte del operador, para las válvulas de 10”, 8” y 6”.

Cuerpo Hierro Dúctil ASTM A 395 gr 65-45-15, revestida interior y exterior con Epoxi de acuerdo a AWWA C 550, las partes internas y externas del cuerpo revestidas con epoxi de acuerdo a AWWA C 550, el disco de igual al cuerpo o de Hierro Dúctil ASTM A 536 gr 65-45-12 revestido con epoxi de acuerdo a AWWA C 550, vástago Inoxidable ASTM A276 tipo 316, Sello de EPDM reemplazable por mantenimiento.

VI.1.3.18 - VÁLVULAS DE CIERRE DE HIDRANTES, Y MONITORES

Diámetros nominales: DN65  DN100 y DN150

Esp. para válvulas tipo teatro de hidrantes en Bronce   Esp. válvulas de cierre tipo WAFFER

| Diámetro Nominal: | 2 1/2” (DN65) |  | Diámetro Nominal: | 4” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo: | Globo en ángulo |  | Tipo: | Mariposa |
| Cuerpo: | ASTM B-62 |  | Cuerpo: | HIERRO DÚCTIL ASTM A 395 gr 65-45-15 revestido interno c/epoxi |
| Bonete: | Roscado; ASTM B-62 |  | Bonete: | Ídem cuerpo o HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 revestido interno c/epoxi |
| Junta del bonete: | Compressed Sheet/Non Asbestos |  | Junta del bonete: | NBR - EPDM |
| Vástago: | Ascendente; ASTM A-307 Gr B7 |  | Vástago: | ASTM A-276 Type 316 |
| Asiento: | Renovable; ASTM B-62 |  | Asiento: | Neopreno |
| Tapón: | Sólido; ASTM B-62 |  | Mariposa: | Ídem cuerpo o HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 revestida en neopreno |
| Empaquetadura: | Non Asbestos |  | Empaquetadura: | NBR |
| Volante: |  |  | Volante: | Maneta con mecanismo de apertura lenta (reductor) (mínimo de 5 vueltas para apertura total) e indicador de posición |
| Extremos: | Rosca Hembra NPT |  | Extremos: | Tipo WAFFER Con orificios guía Para bridas según ASME B16.1 FF CL150# |
| Serie: | Clase 150 lbs |  | Serie: | Clase 150 lbs |
| Trim: | 8 |  |  |  |
|  | Especificación válvulas para Monitores tipo WAFFER |
| Diámetro Nominal: | 6” (DN150) |
| Tipo: | Mariposa |
| Cuerpo: | HIERRO DÚCTIL ASTM A 395 gr 65-45-15 revestido interno c/epoxi |
| Bonete: | Ídem cuerpo o HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 Abulonado; |
| Junta del bonete: | NBR - EPDM |
| Vástago: | ASTM A-276 Type 316 |
| Asiento: | Neopreno |
| Mariposa: | Ídem cuerpo o HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 revestida en neopreno |
| Empaquetadura: | NBR |
| Volante: | Maneta con mecanismo de apertura lenta (reductor) (mínimo de 5 vueltas para apertura total) e indicador de posición |
| Extremos: | Tipo WAFFER. Con orificios quía Para bridas según ASME B16.5 CL150# |
| Serie: | Clase 150 lbs |

NOTAS:

Las válvulas de 2 ½” (DN65) de las conexiones para mangueras de los hidrantes, serán válvulas estándar para hidrantes del tipo globo en ángulo (tipo teatro) con conexiones de entrada rosca hembra NPT y salida con conexión Storz para Manguera de 2 1/2”. Estas válvulas deberán ser listadas para Servicio de Protección Contra Incendio por UL/FM.

Serán para servicio pesado Industrial.

2) válvulas estándar de tipo waffer listadas para Servicio de Protección Contra Incendio por UL/FM, siempre que la dimensiones de las caras de las válvulas y/o las bridas cumplan con ASME B16.5 Cl150#

3) Los materiales deberán ser de calidad igual o superior al especificado.

VI.1.3.19- ACLARACIONES SOBRE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES -MATERIALES NO LISTADOS

Los únicos materiales que se admiten sin estar listados FM/UL, son los correspondientes a las cañerías y accesorios de acero. De todas maneras los materiales deben contar con la certificación de calidad del fabricante correspondientes con las normas a la cuales corresponda el material como por ejemplo la cañería de acero a suministrar en particular.

VI.1.3.20 - MATERIALES LISTADOS POR FM o UL.

El organismo Certificador podrá ser Factory Mutual (FM) o el Underwriter’s Laboratories (UL), todo aceptado y bajo los requerimientos de NFPA-24 y NFPA 15 para servicio de agua de incendio. Se deberá presentar el Nº de Certificado de Laboratorio que corresponda, para cada uno de los materiales listados, para que ANCAP pueda comprobar con los Laboratorios antedichos la validez de dichos Certificados.

Materiales Listados:

- Caños y accesorios de PEAD.

- Boquillas de Pulverización, ver VI.1.3.7

- Sistema de Detección, ver VI.1.3.7

- Válvulas de Inundación, ver VI.1.3.7

- Válvulas Principales de Sectorización, ver VI.1.3.17.

- Válvulas de Mariposa, ver VI.1.3.18.

- Válvulas para hidrantes del tipo globo en ángulo (tipo teatro), ver VI.1.3.18.

VI.1.3.21 - EQUIPOS DE SOLDADURA POR TERMOFUSION

Los equipos para soldadura por termofusión deben ser de tipo automático y proveer los elementos adecuados para la correcta realización del procedimiento de soldadura, permitiendo alinear las cañerías y elementos a soldar (accesorios, por ejemplo), frentearlos, calefaccionarlos y presionarlos adecuadamente de modo de obtener una unión confiable y de características repetibles y ser aptos para trabajos dentro de zanjas.

El equipo debe poder operar con todo el rango de medidas a utilizarse, es decir, para 4”, 6”; 8”, 10”, para tubo PEAD 3408-ASTM D3350- SDR9 y para las medidas intermedias con la adición o cambio de accesorios de ajuste, que se deberán proveer. Debe poder realizar todas las tareas de presentación, frenteado y soldadura para todo el rango. Se deben proveer los accesorios para soldado de fitting (tees, codos, etc) y para soldaduras de stub para bridas (adaptadores para bridas), soportes para el frenteador y la placa de calefacción.  Deben ser de tipo electro-hidráulico, con accionamiento eléctrico para 220V monofásico 50Hz, en caso de que la potencia supere los 5kW se deberá poseer un generador para utilización del equipo en sitios remotos de la planta.

El equipo debe constar de:

  - Sistema de mordazas de alineación y sujeción para todo el rango de medidas solicitadas.

  - Sistema de Frenteado de los tubos con los accesorios para todo el rango de medidas

  - Unidad calefactora, con los accesorios para todo el rango de medidas y controlador programable de temperatura.

  - Adaptadores para soldado fittings y bridas stud

  - Unidad hidráulica independiente de accionamiento mecánico para prensado del tubo y sujeción.

  - Carro para transporte

  - Soportes para placas calefactores

  - Cubierta de protección, tipo lona, o metálica

Notas

Como dato orientativo, debe ser similar en características y robustez al modelo Pitbull 500 y Pitbull N°28 de McElroy; o modelo DELTA 630  y DELTADRAGON 355B de Ritmo – Plastic Welding Technologies.

VI.2 – SOLDADURAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

VI.2.1     MONTAJE

Para los trabajos de corte de cañerías, preparación de bordes y uniones bridadas se aplicará la Especificación ANCAP MET ET 024.

El Contratista deberá prefabricar todos los tramos de cañerías que sean posibles de forma de minimizar las soldaduras en el sitio de la obra (principalmente dentro de las trincheras con cañerías de servicios de planta). En todos los casos será obligatorio contar con el permiso para este tipo de trabajo, y todo otro trabajo en caliente a realizarse en sitio, expedido por el Área de Seguridad y Medio Ambiente, siendo el contratista pasible de sanciones (que incluso pueden llegar hasta la rescisión del contrato) por el no cumplimiento.

Atento a lo anterior, no se permitirá mayormente, la realización de soldaduras que no sean estrictamente de montaje final. (ej: Salvo comprobadas excepciones, no se podrán soldar bridas, codos u otros fittings en obra)

ANCAP no se responsabiliza por los atrasos generados por la no gestión adecuada, por parte de la empresa contratista, de los permisos correspondientes y los posibles atrasos que esto pueda generar a los trabajos.

VI.2.2 - SOLDADURA DE CAÑERIAS DE ACERO

Para los trabajos de soldadura en cañerías y accesorios de acero al carbono, se seguirán los lineamientos de código ASME B 31.3 (Process Piping)  suplementados por las Especificaciones ANCAP MET ET 024 y ANCAP MET ET 032.

El trabajo de soldadura no se efectuará cuando la calidad de la soldadura sea afectada por las condiciones adversas del tiempo: lluvias, vientos fuertes, exceso de humedad, etc. (en caso de soldaduras a efectuase en campo). Así mismo el contratista deberá proveer un espacio (taller) adecuadamente protegido, para efectuar los trabajos de prefabricado de líneas y fabricación de hidrantes.

La decisión sobre la detención de los trabajos de soldadura por estas causas podrá será tomada por el Director de Obra de ANCAP.

La Administración no estará obligada a efectuar ninguna compensación extra por demoras debidas al mal tiempo excepto la ampliación del plazo de la obra.

VI.2.3  - SOLDADURA DE CAÑERÍAS DE PEAD

Se seguirán los lineamientos de la norma ASTM D2765 y ASTM F2620 para procedimientos de soldadura de polietileno de alta densidad por termofusión, debiéndose presentar la documentación que acredite la confiabilidad de los procedimientos a emplearse y la capacitación del personal (operadores y ayudantes) a utilizarse.

VI.2.4 CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y SOLDADORES

Todas las soldaduras entre elementos que vayan a estar sometidos a presión y aquellas que se hagan sobre dichos elementos se realizarán de acuerdo con un procedimiento escrito, calificado y presentado a ANCAP para su aprobación; se cumplirá con lo indicado en ASME B 31.3 y suplementado por la Especificación ANCAP MET ET 024 para cañerías de acero (en ningún caso se admitirá falta de penetración en los cordones de soldadura) y por lo dispuesto en ASTM D2765 y ASTM F2620 para las tuberías de PEAD.

VI.2.4.1-  CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES

a) Antes de empezar la obra se deberá presentar al Director de Obra los procedimientos de soldadura a emplear siguiendo los lineamientos de las planillas WPS del Código ASME Sección IX. Cada procedimiento deberá estar calificado por el Contratista a satisfacción de ANCAP y cumpliendo con el Código ASME Sección IX.

Los soldadores deberán estar calificados para los procedimientos de soldadura que se emplearán, según el Código ASME Sección IX. El Contratista deberá presentar al Director de Obra  las planillas / certificados de calificación de los soldadores, las cuales deberán seguir los lineamientos de las planillas WPQ del Código ASME Sección IX.

ANCAP decidirá sobre la validez de los certificados de calificación presentados; en caso de no aceptarse, el Contratista deberá recalificar a los procedimientos de soldadura y / o a los soldadores, lo que corresponda.

En caso que el Contratista solicite que las calificaciones de procedimientos y de soldadores sean realizadas bajo la supervisión de ANCAP, las condiciones serán las siguientes: a) todos los materiales, probetas, electrodos, consumibles, equipamientos, etc, serán suministrados por el Contratista.

b) el traslado de los inspectores de ANCAP será por cuenta y cargo del Contratista.

c) las probetas para tracción, para plegado y para Charpy (de aplicarse) serán maquinadas por el Contratista.

d) los ensayos de tracción y de Charpy (de aplicarse) serán realizados por cuenta del Contratista en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.

e) los ensayos de plegado serán realizados por ANCAP.

f) las placas radiográficas serán realizadas por ANCAP.

g) por cada intento de calificación de procedimiento de soldadura se descontarán USD 200 de la facturación del Contratista.

h) por cada intento de calificación de soldador se descontará USD 100 de la facturación del Contratista.

En el caso de cañerías de PEAD el procedimiento a emplearse así como los equipos a utilizarse deben contar con el respaldo del fabricante de los caños para su aplicación. Se deberá contar con una certificación por escrito que acredite lo anteriormente solicitado. El personal deberá acreditar experiencia comprobable en el procedimiento y la utilización de los equipos de soldadura que se hayan de utilizar.

En caso de que los soldadores sean calificados por terceros, ANCAP solicitará el informe y los certificados de los ensayos correspondientes.-

Así mismo ANCAP se reserva el derecho de inspeccionar los trabajos de los soldadores sin necesidad de efectuar avisos con antelación.-

VI.2.4.2 - MARCA INDIVIDUAL DEL SOLDADOR

A cada soldador se le asignará un número específico y será su deber marcarlo en un sitio adyacente a cada soldadura que ejecute para futura identificación. En el caso de que el soldador deje el trabajo, su número de identificación no será utilizado por ningún otro soldador.- No se utilizará matriz de estampa de acero.- Las soldaduras que no sean atribuibles a ningún soldador serán consideradas defectuosas, quedando a criterio de la Dirección de Obra la realización de las mismas nuevamente, sin cargo alguno para la Administración.

VI.2.5 -  INSPECCION RADIOGRAFICA

ANCAP realizará por su cuenta el control radiográfico de las soldaduras, y toda reparación de las mismas será hecha por exclusiva cuenta del Contratista.

El porcentaje de soldaduras a radiografiar será del 10% para cada soldador empleado por el contratista, y se aumentará la cantidad de soldaduras a radiografiar en función de los defectos encontrados siguiendo los criterios de las normas indicadas en VI.2.6.

Se deberá coordinar con Inspección Técnica, con suficiente antelación, los controles, inspección y radiografías.

VI.2.6  - DEFECTOS Y REPARACION DE LA SOLDADURA

La aceptación de imperfecciones (discontinuidades) se realizará siguiendo la norma ASME B 31.3, fluido de servicio normal (Normal Fluid Service) suplementada por las especificaciones ANCAP MET ET 024 y MET ET 032.

VI.2.7 -  ADICIONALES POR SOLDADURAS EXTRAS

Un registro con el resultado de cada ensayo será registrado en el libro de obra y firmado conjuntamente por el Inspector técnico de ANCAP y el contratista. Por cada placa radiográfica adicional que se tome debido a las imperfecciones y defectos, se descontará U$S 50 (cincuenta dólares americanos) de las facturas del contratista.

VI.3 –  OBRA CIVIL

El adjudicatario de los trabajos deberá realizar todas las obras civiles indicadas en el presente pliego, debiendo en todo momento seguirse el orden establecido en el cronograma correspondiente. Entre las principales se encuentran:

- Reposición de pavimentación (calles, caminos, etc.)

- Reconstrucción de trincheras y envallados de tanques (donde corresponda)

- Apoyos y/o bases para apoyo de cañerías

- Construcción de pantallas de protección de radiación térmica, ubicadas en los manifolds y donde se indique en los planos.

- Pisos de hormigón en explanadas en zonas de manifolds de la red y en los manifolds de hidrantes y monitores.

- Construcción y montaje de anclajes.

VI.3.1-   CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADAS Y OBRAS CIVILES ASOCIADAS A LA RED DE INCENDIO.

1 - Junto a los manifolds de válvulas y de los hidrantes se hará una explanada de hormigón, alrededor de dichos elementos, las dimensiones de la explanada serán de 2 metros en la horizontal, alrededor del manifold, medidos desde cualquier punto de dicho manifold o hidrante., para facilitar las maniobras por parte de los operadores.

2 - Para protección de la radiación del incendio de un tanque, se harán pantallas de protección de acuerdo a los planos del anteproyecto y en los lugares que en obra se determinen.

VI.3.2 - MATERIALES

Los materiales a emplearse deberán cumplir con las normas UNIT (VER ESPECIFICACONES ANCAP) correspondientes, y en todos los casos deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra (en especial para aquellos casos que no se encuentran normalizados por UNIT).

El hormigón a ser utilizado será al menos del tipo C200 según la norma UNIT 104/55.- La piedra a utilizar tendrá una granulometría variable entre 1 y 3 cm y deberá provenir de rocas homogéneas, limpias y duras, tenaces y resistentes al desgaste, exenta de arcilla, materias orgánicas o cualquier otra sustancia extraña.

Se exigirán los ensayos de las coladas a fin de garantizar sus cualidades.

La cantidad mínima de cemento Portland será de 350 Kg/m3 de hormigón. La armadura y la calidad del acero se describe en los planos constructivos.- El Cemento Portland deberá ser de marca ANCAP.

VI.3.3 - DEMOLICIONES

Se demolerán y retirarán, a costo del adjudicatario, los elementos tales como tramos de pavimento u obstáculos encontrados en las excavaciones que sean necesarios para los trabajos de cañerías u obras civiles,  así como cualquier otro elemento que interfiera con la obra, previa autorización expresa del Director de Obra.

Los escombros generados se depositarán en lugar a determinar por la Dirección de Obra. Cuando se deban demoler pavimentos continuos de hormigón o asfalto, se realizará previamente el corte de los mismos mediante máquina de disco para conformar juntas en línea recta.-

Se aclara que la utilización de cualquier tipo de equipo en planta debe ser autorizado por la Dirección de Obra, según disponga el área de Seguridad Industrial, pudiéndose solicitar modificaciones o sustitución de los equipos por otros que se entiendan adecuados para su utilización.

VI.3.4 - PAVIMENTO

Los pavimentos nuevos se confeccionarán de acuerdo al plano correspondiente del pavimento que fue removido, garantizándose su integridad. Se cumplirá con las especificación de ANCAP –CIV-ET 005 rev.1. Las características para la reconstrucción de lozas y caminerías se harán según las especificaciones de ANCAP – CIV-ET 006 rev.1

VI.3.5 - APOYOS DE CAÑERIAS Y VÁLVULAS

Los apoyos de cañerías en donde se necesiten, se harán siguiendo las recomendaciones del fabricante o de acuerdo a las especificaciones de ANCAP.  Los construidos en hormigón se calcularán de acuerdo a la norma DIN 1045.-  Deberán proveer un apoyo a la cañería de por lo menos 120º en su parte inferior, y un largo de por lo menos 300 mm para caños de 12” y de por lo menos 500 mm para caños de diámetros mayores. El diseño de los apoyos deberá seguir las recomendaciones del fabricante de los caños. Los apoyos de las válvulas serán preferentemente de hormigón  del tipo de dado, y con abrazaderas que aseguren a la válvula al hormigón del dado.

En los casos que sea necesario hacer ajustes en sitio, o soportar la válvula de forma definitiva para la realización de las pruebas de recepción de las cañerías se podrán realizar soportes de apoyo regulables en altura de acero ASTM A-36, galvanizados en caliente. Dichos apoyos en todos los casos se adecuarán a la forma del cuerpo de las válvulas de forma de que quede apoyado de forma integral en su parte inferior. Se podrá utilizar un sistema de tipo cuna metálica de soporte. Los diseños de los mismos se ajustarán a las normas utilizadas en el proyecto.

VI.3.6 - REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TRABAJO

En todos los casos, el Contratista, finalizada la obra, deberá recomponer las roturas efectuadas a su forma original.

En las entradas a las edificaciones, por donde crucen las zanjas, deberán disponerse de pasaje para peatones, así como la colocación de puentes para la circulación de vehículos en los cortes de calles.

Quedará bajo la responsabilidad del Contratista, la rotura de cables, cañerías, etc, que se puedan producir durante las excavaciones así como las consecuencias que tengan las mismas.

VI.3.7 - LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

La obra deberá ser entregada en condiciones de total limpieza.- Se deberá reconstruir todo elemento existente que se haya roto o deteriorado durante la obra, entregándolo en condiciones similares a las que estaban al comienzo de la misma.-

VI.3.8 – SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y CONSUMIBLES

El contratista deberá suministrar todos los demás materiales necesarios para el complemento de la obra, elementos de soldadura, hormigón, ladrillos, carpeta asfáltica, adoquinado, arenado y pintura, velo de vidrio saturado, etc. Estos materiales deberán ser aprobados previamente por el director de obra.

El cemento Portland y el asfalto a utilizar deberán de ser marca ANCAP, no aceptándose la utilización de otras marcas.

VI. 4 – PINTURA

VI.4.1 PINTURA DE CAÑERIAS DE ACERO (Enterradas)

Se admitirá el sistema de protección con cintas (vinílicas/polietilénicas/PVC  tipo Poliguard 660 o similar), siguiendo el siguiente procedimiento:

- La evaluación del grado de oxidación de las superficies a ser pintadas se realizará por el método de ASTM D 610.

La preparación de las superficies consiste en arenarlas hasta alcanzar el grado SA 2½ del ASTM Std D 2200. “semi-blanco”.

Esto se hará siguiendo las directivas del SSPC SP 10.

b)	galvanizado en caliente  con un espesor mínimo seco de 80 micras y tendrán revestimiento interior con pintura epoxi de espesor mínimo seco de 300 micras).

c) capa de primer según recomendación del fabricante de la cinta.

d) Pintura exterior con epoxi de espesor mínimo seco de 100 micras

c)	aplicación de la cinta con espesor mínimo de 1 mm. para el sistema completo de acuerdo con las indicaciones del fabricante (se tendrá especial cuidado en la zona donde aflora el caño) con un solape del 50%.

VI.4.2  Información Técnica

En la oferta deberán incluirse los detalles técnicos de la protección a aplicar, incluyendo marca y características de los materiales, secuencia y metodología de trabajo, certificación de aptitud para esta aplicación, homologaciones bajo norma, etc.

VI.4.3. PINTURA DE CAÑERIAS DE ACERO INTERIOR Y EXTERIOR (No enterradas)

VI 4.3.1 Preparación de la superficie

La evaluación del grado de oxidación de las superficies a ser pintadas se realizará por el método de ASTM D 610.

La preparación de las superficies consiste en arenarlas hasta alcanzar el grado SA 2½ del ASTM Std D 2200. “semi-blanco”.-

Esto se hará siguiendo las directivas del SSPC SP 10.-

VI.4.3.2 Pintura de terminación.

La pintura se aplicará de la siguiente manera:

- Galvanizado en caliente (espesor mínimo de 80 micras EPS).

- Capa intermedia: Pintura a base de resinas acrílicas y plastificantes no clorados, compatible con el fondo, dado en no menos de dos manos (total 300 micras EPS en Interior y 100 micras EPS en Exterior).

- Capa de acabado Exterior: esmalte acrílico o poliuretánico compatible con los anteriores dado en no menos de dos manos (total 50 micras EPS). El color del acabado deberá ser el que corresponda al de líneas de incendio según la especificación del código de identificación de cañerías de ANCAP – PIN – ET-001 rev.0 y ANCAP – PIN-ET-002 rev.0

VI.5 - REGULACIONES Y NORMAS APLICABLES

Se aplicarán en el diseño, construcción e inspección los siguientes códigos:

- Ley 15.896. Prevención y Defensa Contra Siniestros.-

- Decreto 260/13, reglamentario de la ley 15.896.

- Instructivos Técnicos de la DNB.

- Norma UNIT 962:94, Ejecución de Sistemas de Detección y Alarma de Incendio.

- NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code.-

- Standard AWWA C 509 Resilient Gate Fire Valves.-

- UL 262 Gate Valves For Fire Protection Service.

- FM 1120/1130 Approval Standard for Fire Service Water Control Valves

- NFPA 24 Ed.2016 – Instalación de Tuberías para Servicio Privado de Incendios y sus Accesorios.

- NFPA 15 Ed. 2012 – Sistemas Fijos Aspersores de Agua para Protección Contra Incendios.

- API STD 2510

- API PUBL 2510 A

- API RP 2030

- NRF-016-PEMEX-2010- Diseño de Redes Contra Incendio (Instalaciones Terrestres) (http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=5&catid=254

- ASTM D 3035 – Caños, uniones y piezas accesorias de PEAD para Servicio de Agua contra Incendios (Fire Service)

- ISO 4427- para cañerías y accesorios PEAD -PE 100- SDR 17- PN 10. Soldados por termofusión

- ASME B 31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping Code.-

- ASME B&PVC - Sección IX – Welding and Brazing Qualifications.-

- SSPC – Steel Structures Painting Council.-

- ANCAP - MET ET 024 - Fabricación de tubería en taller y campo.-

- ANCAP - MET ET 023 – Piping Class.-

- ANCAP - MET ET 046 – Código de colores para pintura.-

- ANCAP - MET ET 048 – Especificación para las caras de las bridas.-

- ANCAP - MET ET 057 – Especificación de juntas para bridas.-

- ANCAP – MET ET 032 - Welding requirements for equipment and piping.-

- ANCAP - INP PR 004 – Procedimiento de prueba de presión de cañerías.-

- ANCAP- GEN ET 001 - Datos de Ingeniería Básica.-

- ANCAP - ELE-ET 003 – Electricidad.-

- ANCAP - ELE-ET 010 - Material Eléctrico para Areas Clasificadas.-

- ANCAP - INT-ET002_R07 - Cableado eléctrico de instrumentos.-

- ANCAP - INT-ET-034 R07 – Ignifugado.-

- ANCAP - INT-ET-056 – Instrumentos-códigos de identificación.-

- ANCAP – PDA GENERAL.-

- ANCAP – 2734-I-TE-000001; 2734-I-TE-000002, Típicos de montaje.

- AWWA C600-87 – Requisitos básicos para instalación de tuberías de hierro dúctil.

- ISO – 2531 – Caños, uniones y piezas accesorias de fundición dúctil para canalizaciones con presión

- AWWA C 906 – Requisitos básicos para instalación de tuberías de PEAD.

- AWWA – C 503 – Standard for Wet-Barrel Fire Hydrants

- ASTM F714  Standard Specification for Polyethylene Plastic Pipe SDR.PR Base on Outside Diameter

- ASTM D 3261 Standard Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene Fitting for Polyethylene plastic pipe and tubing

- ASTM D 2657 Standard Practice of Heat Fusion of Polyolefin pipes and fittings

- ASTM F 2620 Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyethylene pipe and fittings

- ASTM D 2774 Standard Practice for Underground Installation of thermoplastic pressure piping.

- ASTM D 2321 Standard practice for underground installation of thermoplastic pipe for sewer and other gravity flow applications.

- Todas las normas nombradas en el presente pliego.-

En caso de existir contradicción en un mismo o entre distintos documentos, ANCAP decidirá cual aplicar.

VI.6 -  PLANOS Y CROQUIS

El Contratista deberá realizar todos los croquis, bosquejos y planos necesarios a los efectos de la obra (aquellos no suministrados por ANCAP).- Finalizados los trabajos, el Contratista deberá entregar a ANCAP dichos planos en soporte digital (CD -  formato dwg) en Autocad  de acuerdo a la versión de ANCAP .-

Se deberá entregar un plano general en planta, plano por zonas, a determinar por ANCAP con sus respectivos cortes de las líneas por cada calle, donde se vea la profundidad a las que fueron instaladas y los obstáculos encontrados en cada área de trabajo. También se entregarán los planos constructivos de las cámaras y planos isométricos con cada acometida a hidrante, cuando éste no se encuentre directamente encima de la línea. También se entregarán los planos de  instalaciones eléctricas y de instrumentación con numeración y nomenclatura según las normas GEN-ET 001, INT-ET 002 R07, INT-ET 054, INT-ET 056 e ISA-5.1, 5.2, 5.3 5.4, 5.5  Instrumentation. Los planos a entregar como definitivos serán de carácter de Acuerdo a Obra Terminada (“As Built”), reservándose ANCAP el derecho de chequear contra campo la exactitud de los documentos suministrados, pudiendo recusar los mismos en caso de que se constaten anormalidades.-

VI.7  -    LISTADO DE PLANOS DEL ANTEPROYECTO

| 00756-50 | PLANTA, ALZADOS E ISOMÉTRICOS |
| --- | --- |
| 00756-51 | CAÑERÍAS DE REFRIGERACIÓN DE CILINDROS LPG |
| 00756-52 | UBICACIÓN ROCIADORES Y SOPORTES DE CAÑERÍAS. |
| 00756-53 | RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIO EXISTENTE |
| 0148-RI-TP-01 | Muro Cortafuegos-Civil |
| 0148-RI-TP-02 | Muro Cortafuegos-Civil |

VI.8 -  CAPACITACIÓN SOBRE OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS NUEVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

1-   El Contratista realizará una Capacitación Teórico-práctica en campo, acerca de los equipos del SPCI a instalar en cuanto a funcionamiento, operación mantenimiento, inspecciones rutinarias, por parte de los profesionales responsables del proyecto o de los fabricantes, y que capacitarán a las personas involucradas en el SPCI nuevo a instalar, que la Administración designe para recibir dicha capacitación.

También se tratará en dicha Capacitación, los aspectos técnicos del Mantenimiento de todos los equipos, mantenimiento preventivo, con planes de mantenimiento establecidos por los fabricantes para los distintos equipos y la frecuencia con que deben ser realizados, pruebas de campo, ensayos de acuerdo a las Normas que apliquen al sistema y a lo que indiquen los fabricantes, etc.

El Contratista también realizará una capacitación sobre el Software de Simulaciones descrito en I.1.a), al personal de ANCAP que se designe.

Se deberá entregar con la propuesta, el contenido y duración de la Capacitación con el detalle de los temas de Mantenimiento menor, mayor, y plan rutinario de Mantenimiento Preventivo, así como el de Inspecciones y Pruebas,

- - - - - - - - -

Sigue: - Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

- Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMES

- ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

- ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. C A D E 7143.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y, por tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8°).

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

# MANO DE OBRA…………………………..  XX %

# MATERIALES O BIENES…………………  XX %

# TOTAL……………………………………… 100 %

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente.

Se estima que los materiales que califican como nacionales representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente.

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

firma

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula.

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé.

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se deberá depositar una Garantía del tipo ”FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el Banco de Seguros del Estado, o similar de otra  Institución,  que cubra estos requisitos por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social.

1.6.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.7.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal).

2.2 .1-  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro idóneo  que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes.

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas, ejecutándose el Seguro depositado a tal efecto.

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 -  ANTECEDENTES

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

- Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

- Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

- Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

- Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.

Gerencia Abastecimiento

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Gerencia de Abastecimiento

Expediente N° 254.017

Valor del Pliego: $ 1.500 (pesos uruguayos un mil quinientos)

Montevideo,  marzo de 2018

# El pliego completo comprende

  - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:

- Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

  - MODELO DE DECLARACION PARA OBRAS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES MIPyMEs

  - ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

  - ANEXO II  -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas.

  - MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II

  - PLANOS DEL ANTEPROYECTO (incluidos en CD)

| 00756-50 | PLANTA, ALZADOS E ISOMÉTRICOS |
| --- | --- |
| 00756-51 | CAÑERÍAS DE REFRIGERACIÓN DE CILINDROS LPG |
| 00756-52 | UBICACIÓN ROCIADORES Y SOPORTES DE CAÑERÍAS. |
| 00756-53 | RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIO EXISTENTE |
| 0148-RI- TP-01 | Muro Cortafuegos-Civil |
| 0148-RI-TP-02 | Muro Cortafuegos-Civil |

  - CARPETA ESPECIFICACIONES TECNICAS (incluida en CD)