Administración de las obras Sanitarias del Estado

Oficina Técnica de salto

# Solicitud de Precios

Pliego de Condiciones Particulares

# OBJETO: INSPECCION Y REACONDICIONAMIENTO DE PARARRAYOS  EN DISTINTAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALTO

Fecha de Apertura	:20-07-2020

Hora				:	11:00

Elaborado por:    Ing. Tecn. Nilson F, De los Santos

CAPITULO I

OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO

La contracción incluye la inspección y reacondicionamiento de la disposición de los pararrayos instalados en los siguientes  Servicios del Departamento de Salto, garantizando su funcionalidad:

- Usina Potabilizadora de la Ciudad de Salto

- Instalaciones de Toma de la Usina Potabilizadora de la Ciudad de Salto

- Deposito de Distribución N° 3 Avda. Paraguay

- Deposito de Distribución N° 4 Santa Rosa

- Planta UPA 2000 B° La Chinita

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS  DEL TRABAJO A REALIZAR

2.1 Normativa. Todas las instalaciones deben cumplir con la siguiente Norma

- IEC 62305:2013 Protección contra la Luz (Partes 1, 2, 3 y 4).

- UNE - EN 62305:2011 Protección contra el rayo (Partes 1, 2, 3 y 4)

- NFPA 780:2014 Standard para instalación de sistemas de protección de iluminación.

Si alguna de las instalaciones no cumpliera con la Norma de referencia, los oferentes deberán presentar una propuesta que considere la misma.

2.2  Valor de resistencia de Puesta a Tierra. En todos los casos se procederá a medir el valor de la resistencia de puesta a tierra. El valor de la resistencia total de la puesta a tierra no deberá exceder los 10 ohmios, si así no ocurriera o sea que es mayor se deberá extender la puesta a tierra e instalar jabalinas adicionales. Esta medición deberá realizarse en cámara o registro de inspección.

2.3  Inspecciones. Debe determinarse el aterramiento con excavaciones, instalar cámaras de inspección donde corresponda. Inspeccionar  el estado del Captor y evaluar la sustitución del mismo.  Reponer instalaciones vandalizadas, o desordenadas.

3. - Usina Potabilizadora.

Tiene tres pararrayos instalados en columnas de hormigón. Las bajadas del cable de cobre en cada caso son por el interior de la columna, junto con un cable de 220 voltios que alimenta las luminarias ubicadas sobre las columnas. Sólo hay cámaras para la bajada de cables de 220V de las luminarias. No hay cámara de registro para medición  del valor de la resistencia de puesta a tierra

Las luminarias deben aislarse del circuito de pararrayos.

3.1  MÁSTIL

El captor se encuentra  actualmente en el punto más alto de un mástil, montado en columna de hormigón armado. La longitud de la columna es de 12 metros

El captor en cada pararrayo deberá ser inspeccionado

3.2 BAJADA

Disposición actual de la Línea principal de Tierra de los pararrayos en la BAJADA – Usina Potabilizadora

La disposición actual de la Línea Principal de Tierra de los pararrayos, en la BAJADA es por dentro de la columna de hormigón de forma cónica. La columna es hueca.

Nueva Disposición de la Línea principal de Tierra de los pararrayos en la BAJADA – Usina Potabilizadora  - SOLICITADA en este Pliego

Bajada por fuera de la columna.

La línea principal de tierra del pararrayos, se sujetara en la bajada, con grapas de sujeción, de modo que no queden tramos de conductor tocando contra el mástil ni contra la columna de hormigón

Los últimos 4 metros de las línea principal irá dentro de un caño de PVC con protección UV.

El conductor que se utilizará para la línea principal, del sistema de puesta a tierra de pararrayos, será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Se deberá sustituir el conductor de la Línea de BAJADA instalado actualmente,

El recorrido de la línea principal de tierra del pararrayos, se realizara siguiendo trazados lo más rectos posible, y se evitaran en todos los casos curvas pronunciadas. Las uniones de cable de cobre se realizaran con soldadura exotérmica que garantiza el perfecto estado de las conexiones a largo plazo.

La resistencia total de la puesta a tierra Total no deberá exceder los 10 ohm como máximo. Si se excediera este valor se deberá extender instalar jabalinas adicionales. Se deberá mediante excavaciones verificar las interconexiones de todas las puestas a tierra incluyendo las de la instalación eléctrica de la Usina y la subestación para mantener el mismo potencial en todos los casos.

Para mejorar la conductividad del terreno se permite el uso exclusivo de tierra vegetal. Queda expresamente prohibido el empleo de productos químicos con esta finalidad, debido a que de no mantenerse el enriquecimiento artificial inicial del terreno la resistencia aumentará con el transcurso del tiempo poniendo en peligro la eficiencia del sistema de protección.

3.3 Instalaciones de Toma de la Usina Potabilizadora de la Ciudad de Salto

Realizar las verificaciones de acuerdo a lo indicado en 2.1, 2.2 y 2.3 de este Pliego.

3.4  Deposito de Distribución N° 3 Avda. Paraguay

Realizar las verificaciones de acuerdo a lo indicado en 2.1, 2.2 y 2.3 de este Pliego.

3.5 Deposito de Distribución N° 4 Santa Rosa

Realizar las verificaciones de acuerdo a lo indicado en 2.1, 2.2 y 2.3 de este Pliego.

3.6 Planta UPA 2000 B° La Chinita

Mejorar el anclaje y eliminar los riesgos.

Realizar las verificaciones de acuerdo a lo indicado en 2.1, 2.2 y 2.3 de este Pliego.

3.7 Captor

En todos los casos el Captor deberá ser inspeccionado. En caso de constatarse la necesidad de sustituirlo, será del siguiente Tipo y cumplirá con la siguiente Normativa:

Captor  tipo FRANKLIN de 3 puntas de Acero Inoxidable

Normativa

- IEC 62305:2013 Protección contra la Luz (Partes 1, 2, 3 y 4).

- UNE - EN 62305:2011 Protección contra el rayo (Partes 1, 2, 3 y 4)

- NFPA 780:2014 Standard para instalación de sistemas de protección de iluminación.

El Suministro del Captor por parte del Oferente ganador deberá estar acompañado de los siguientes documentos:

a) Certificado de Garantía del Fabricante, en el que se especifiquen los datos  de la unidad (marca, modelo, Nº de serie, etc.).

b) Certificado o Protocolo de Ensayo

4. CONSIDERACIONES GENERALES

Los oferentes deben poseer probada capacidad en construcción de instalaciones de este tipo, valorándose especialmente al momento de estudiar las ofertas la presentación de antecedentes de otras obras similares.

Será obligatoria la presentación conjuntamente con la oferta de información técnica de todos los elementos que constituyan la instalación.

Todo el personal destinado a la ejecución de estos trabajos deberá estar dotado de los elementos de seguridad necesarios para este tipo de tareas. Las grúas o elevadores que se utilicen deben tener las autorizaciones correspondientes y el operador de Equipo también. Se tendrán presentes todas las disposiciones vigentes para trabajo e altura. Las aéreas de trabajo serán delimitadas con cinta de color amarillo.

El Oferentes deberán realizar una visita a las instalaciones antes de la presentación de las ofertas, donde se le entregara una constancia

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES

Art.      1	Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/012

Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

# REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

Art.      2	Las propuestas deberán presentarse vía correo electrónico al mail walkiria.perez@ose.com.uy , con copia a nbaccardatz@ose.com.uy, hasta la hora fijada para la apertura.

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.).

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

Art.      3	Certificados y/o constancias que se deberán presentar conjuntamente con la propuesta:

a)  Constancia de estar inscripto en el RUPE como proveedor ACTIVO

b)  Constancia de haber realizado visita

c)  documentación solicitada en Art. 4

REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

Art.4

La Empresa deberá contar con un mínimo de personal Técnico para realizar los trabajos. Dicho personal mínimo estará integrado por:

- El Representante Técnico, quien deberá ser un Ingeniero Eléctrico, Industrial, o Tecnológico autorizados por UTE, con experiencia, para realizar el trabajo a contratar. A tales efectos se deberá adjuntar currículum firmado y fotocopia del título profesional.

# FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Art.      5	La propuesta deberá ser presentada en un original de acuerdo al formulario de propuesta adjunto en ANEXO I, debiendo complementarse con los datos e información técnica solicitada.

Art.      6	Se aceptarán solamente las propuestas que no se aparten de los aspectos fundamentales de las especificaciones Técnicas contenidas en este Pliego.

Art.      7	Las instrucciones sobre la presentación de la propuesta cuando las hubiere se consideran integrando el presente Pliego en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el mismo.

# DE LA MONEDA DE COTIZACION

Art.     8     Las ofertas deberán cotizarse en moneda nacional.

# DEL PRECIO DE LA OFERTA

Art.  9     	De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 342/99, los precios de las ofertas    en moneda nacional deberán  realizarse en condiciones de pago a 60 días del mes de compra

Art. 10   Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en               forma  alguna.

Art. 11   Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

# DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Art.  12	Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

# DE LAS CONDICIONES DE PAGO

OFERTAS EN MONEDA NACIONAL

Art.  13	Además de lo establecido en el Artículo 8, como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás  condiciones de la financiación  con el suficiente detalle que permita su evaluación y comparación.

Art.  14  	Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el artículo anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección General Impositiva (Decreto 342/99).

El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

Art.  15	La Administración rechazará de plano las ofertas que presenten otros tipos de puniciones que la indicada en el Artículo precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.

# DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

Art.  16	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las Ofertas, de no recibirse comunicación expresa de parte del Oferente dentro de los 5 días hábiles previos al vencimiento, dicho plazo se considera prorrogado por  60 días más.

# ACLARACIONES AL PLIEGO

Art.  17 	Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas en la Oficina Técnica Departamental con una antelación mínima de hasta 3 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.

Art.  18     Las consultas efectuadas serán aclaradas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.

# SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA SOLICITUD DE PRECIOS.

Art.  19	Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas en la Oficina Técnica Departamental con una antelación mínima de hasta 2 días de la fecha fijada para la misma.

# DE LAS MULTAS

Art.  20	En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un servicio cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la establecida por el Banco Central del Uruguay.

Art.  21 	El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato.

Art.  22  El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

COMPARACION DE OFERTAS

Art. 23    Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido                         en las especificaciones generales, el precio ofertado, las garantías ofrecidas por la calidad de los materiales, los antecedentes de la Empresa y el respaldo técnico. A tales efectos, los oferentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La Administración podrá solicitar información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

DE LA ADJUDICACIÓN

Art. 24   La Administración podrá adjudicara la Oferta más conveniente

# ANEXO I

RUBRADO OBLIGATORIO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA FECHA :

SUMINISTRO :

EMPRESA

DIRECCION

TELEFONO

E-MAIL

RUT Nº

ANTECEDENTES

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

RUBRO UNIDADES CANTIDADES MONEDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL ACLARACION Pararrayos Usina Salto un 3 Pararrayos Toma Usina Salto un 1 Pararrayos Deposito N° 3 un 1 Pararrayos Deposito N° 4 un 1 Pararrayos UPA 2000 La Chinita un 1 Suministro e instalación de nuevos Captores un 7 Suministro e instalación de cable de bajada y accesorios gl 1 Retiro de instalaciones en desuso gl 1

SUB TOTAL I.V.A 22% TOTAL $

Mantenimiento de la oferta:

Plazo de entrega:

Firma del titular/responsable de la empresa: Aclaración