Contratación de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de

Variadores de frecuencia, sensores en línea y caudalímetros electromagnéticos del sistema de producción y distribución de la ciudad de Salto.

Objeto: Contrato de mantenimiento preventivo de variadores de velocidad, sensores en línea pertenecientes a la usina potabilizadora de la ciudad de Salto y de caudalímetros ultrasónicos de la usina y de la red de distribución de la ciudad. Se requieren de 3 visitas anuales.

Forma de Pago: Se pagará por visita y poh horas de trabajo, los repuestos que resulten necesarios serán aportados por OSE. Se requiere que la cotización detalle el monto por concepto de cada visita y por horas de trabajo, considerando tres visitas y 100 horas de trabajo.

Seguidamente se presenta un listado de los equipos que deberá abarcar el servicio:

Variadores de frecuencia:

| Identificación | Modelo | Número de serie |
| --- | --- | --- |
| Elevadora 1 | ACS800-02-0260-3 | 1111306278 |
| Elevadora 2 | ACS800-02-0260-3 | 1082803934 |
| Elevadora 3 | ACS880-07-0363A-3 | 8192202583 |
| Elevadora 4 | ACS880-07-0363A-3 | 8192202582 |
| Soplador 1 | ACS601-0070-4 | 927S-308330 |
| Lavado 1 | ACS550-01-087A-4 | 1081004950 |
| Proveedora 1 | ACS580-01-145A-4 | 1174102236 |
| Proveedora 2 | ACS601-0120-4 | - |
| Proveedora 3 | Arrancador WEG | - |
| Proveedora 4 | ACS580-01-145A-4 | 1174102439 |

Instrumentación:

| Identificación | Modelo | Número de serie | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbidímetro de Agua Elevada | 4690 |  |  |
| Turbidímetro de Agua Bruta | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 1 | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 2 | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 3 | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 4 | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 5 | 4670 |  |  |
| Turbidímetro Filtro 6 | 4670 |  |  |
| pHmetro Agua Bruta | 4631 |  |  |
| pH Agua Filtrada | 4631 |  |  |
| Caudalímetro Agua Bruta | WaterMaster 500 mm | 3K220000407692 |  |
| Caudalímetro Agua Elevada | Magmaster 600 mm |  |  |
| Caudalímetro Apolón y Rodó- (Red) | Magmaster de 150 mm | MF/ F15154110 A101 ER1301141 |  |
| Reguladora Amorín y Paraguay- red | ……………… | ………………. | No tiene Caudalimetro ABB pero tiene PLC ABB |
| Caudalímetro Viera y Paraguay (cuartel)- red | WaterMaster de 100 mm | 3k220000032653 | Tiene PLC ABB Presenta falla en regulación de presiones |
| Caudalímetro 19 de Abril y Viera- red | WaterMaster de 150 mm | 3k220000032663 | Tiene PLC ABB |
| Caudalímetro Paraguay y Viera (trébol) red | WaterMaster de 100 mm | 3k220000032652 | Tiene PLC ABB- Presenta fallas en medición de caudal y regulación de presiones |
| Caudalímetro Rivera y 25 de Agosto (oeste)Mercado 18 de Julio- red | WaterMaster de 150 mm | 3k220000032662 | Tiene PLC ABB |
| Caudalímetro Rivera y 25 de Agosto (este) Plaza de Deportes- red | WaterMaster de 150 mm | 3k220000032656 | Tiene PLC ABB- falla en regulación de presiones |
| Caudalímetro Av. Barbieri y vía férrea-red | WaterMaster de 150 mm | 3k220000032665 | Tiene PLC ABB |
| Caudalímetro Rivera y Larrañaga- red | WaterMaster de 150 mm | 3k220000032658 | Tiene PLC ABB |

Las tareas que se deberán realizar son las siguientes:

Referente a variadores de frecuencia

- Limpieza de interior de equipos, filtros, ventiladores, etc.

- Inspección visual de componentes para detectar corrosión por acción de agentes

- químicos en placas y contactos.

- Búsqueda de fallas y diagnóstico de posibles elementos dañados.

- Condiciones ambientales y de alimentación eléctrica a los sistemas.

- Verificación de la performance de los equipos.

- Acciones preventivas con máquina parada (no incluye repuestos)

- Mantenimiento y actualización de respaldos.

- Comprobación y ajuste de parámetros en función de los requerimientos de OSE

- Reprogramación en caso de resultar necesario.

- Realizar un respaldo de la programación de cada equipo y entregar a OSE en la primera visita.

Referente a Instrumentación y plcs:

Verificación de condiciones ambientales y de instalación

- Inspección visual y verificación de condiciones de funcionamiento

- Inspección de posibles fallas de funcionamiento

- Ajustes de configuración

- Chequeo de Electrónicas

- Limpieza de sensores y ajuste de caudal de muestreo

- Comprobación de medición y/o calibración

- Verificación de comunicación con sistema de control

En general:

 Asesoramiento y entrenamiento sobre aprovechamiento y operación de los

sistemas.

 En cada una de las visitas, se deberá entregar un informe de acuerdo a la

característica del servicio.

 Establecimiento de un canal de comunicación permanente con el personal de

mantenimiento para la resolución y discusión de problemas.

 Dirección técnica, asesorar y colaborar en el montaje, instalación, puesta en

servicio, pruebas, mantenimiento, inspección y reparación de los equipos

acordados.

 Proveer personal calificado para la ejecución de los servicios en plazo y

cantidades contratadas. Emitir y entregar al responsable de OSE copia de la

planilla de tiempos de trabajo, firmada y con fecha.

 Respetar las regulaciones y normas de seguridad existentes en el lugar de

trabajo, cuando se halle contractualmente establecido.

 Proveer equipamientos, herramientas e instrumentos debidamente calibrados y

en buenas condiciones de uso.

 Ejecutar los servicios contratados competentemente y de acuerdo a

procedimientos normalizados.

Indicar garantía y alcance de los trabajos.

Condiciones y Formas De Pago: Los servicios prestados serán facturados al término

de los mismos. Los pagos se realizarán a 60 días fecha factura.

Apertura: 23 de agosto de 2022 a las 11:00, las ofertas se recibirán mediante correo electrónico: comprastecnicasalto@ose.com.uy